WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 11-01-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//000789/10
Sprawa 001364/10
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy zestawienia stolarki drzwiowej budynku AB i C na stronie internetowej Zamawiającego- plik Architektura – GI1 Zestawienie drzwi1.

Zamieszczone w Internecie – GI1 Zestawienie drzwi1 ,  nie  zawiera kompletnego zestawienia stolarki drzwiowej dla budynku AB i C „ jest urwane „ Proszę o zamieszczenie kompletnego zestawienia stolarki drzwiowej budynku AB i C , wg spisu rysunków PW Architektura to rysunki PW/A/17 ; PW/A/18.

Odpowiedź 1

Zestawienie stolarki drzwiowej dla budynków AB, C i D zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Pytanie 2

Dotyczy rysunków PW/A/19; PW/A/20; PW/A/21  w PW Architektura

W spisie rysunków PW  Architektura wyszczególniono rysunki : PW/A/19; PW/A/20;  PW/A/21, natomiast na stronie internetowej Zamawiającego  brak jest tych rysunków. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź 2

Rysunek PW/A/19 – stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Rysunek PW/A/20 – stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Rysunek PW/A/21 – stanowi załącznik nr 4 do niniejszego pisma.

Pytanie 3

Proszę o przesłanie rysunków zestawienia stolarki drzwiowej (zestawienie umieszczone na stronie internetowej jest niepełne):

PWA/17

PWA/18

oraz rysunków rzutów sufitów podwieszanych

PWA/19

PWA/20

Odpowiedź 3

Odpowiedzi jak w odniesieniu do pytania 1 i 2.

Pytanie 4

Dotyczy rysunków branży drogowej.

Rysunków -Plan tyczenia , rys.P.W/D/02   i  Plansza Organizacji Ruchu – rys. nr 1,  w formie obecnie umieszczonej w Internecie nie można wydrukować . Zwracamy się z prośbą  o zamieszczenie w Internecie w/w rysunków   z rozszerzeniem DWG lub DXF , w celu  umożliwienia wydruku rysunków.

Odpowiedź 4

Poprawiony rysunek Planu tyczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszego pisma.

Poprawiony rysunek Planszy Organizacji Ruchu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego pisma.

Pytanie 5

Dotyczy dokumentacji geotechnicznej

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej dokumentacji geotechnicznej, z przekrojami geotechnicznymi.

Odpowiedź 5

Na stronie internetowej zamawiającego została zamieszczona dokumentacja geotechniczna.

Pytanie 6

Dotyczy kosztorysu ofertowego.
SIWZ  wyszczególnia , Rozdział III , pkt I ,ppkt  1)a)  „ ...Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy, który będzie miał charakter pomocniczy (kalkulacja ceny ) i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń stron ( z wyjątkiem sytuacji opisanych we wzorze umowy)…”

Proszę o odpowiedź:

6.1 Czy w Formularzu  Nr1 – Oferta warunków wykonania zamówienia,  wyszczególniona kwota  netto  ma być identyczna i wynikać z  załączonego kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź 6.1)

Kwota  netto  nie musi być identyczna z kwotą wynikającą z załączonego kosztorysu ofertowego, ale wskazane jest aby tak było.

6.2 Czy oferent  może dopisywać pozycje, zmieniać ilości przedmiarowe                        w przedmiarach od inwestora, w przypadku gdy zakres robot występuje                           w dokumentacji przetargowej, a nie jest ujęty  w przedmiarach inwestorskich?  

Odpowiedź 6.2)

Tak.

Pytanie 7

Dotyczy przedmiarów od Inwestora

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów od Inwestora w wersji elektronicznej, zapisanej w programie kosztorysowym z rozszerzeniem ATH               (Obecnie są w formacie PDF).

Odpowiedź 7

Zamawiający dysponuje przedmiarami w wersji elektronicznej jedynie w wersji PDF.

Pytanie 8

Dotyczy kolejności ważności dokumentacji przetargowej.

W przypadku wystąpienia rozbieżności w dokumentacji przetargowej, na przykład, gdy dane dotyczące tego samego elementu będą różne: w opisie technicznym, na rysunkach, w specyfikacjach  technicznych, w przedmiarach od Inwestora, to które dane są ważniejsze i zgodne z projektem do wyceny w ofercie?

Odpowiedź 8

W przypadku rozbieżności wykonawca winien brać do wyceny informacje podane przez Zamawiającego w następującej kolejności:

1. opis zawarty w SIWZ,

2. projekt wykonawczy (w przypadku rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, a rysunkami prosimy o zadanie pytania),

3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

4. przedmiary robót

Pytanie 9

Działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004roku – Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), zwracamy się z prośbą o podanie rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych i przeciw pożarowego konstrukcji stalowych.

Odpowiedź 9
9.1. Sposób zabezpieczenia konstrukcji w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego przewiduje się następujące prace:

 
Opis technologii malowania

System Epoksydowy TE 23 

Podkład: TEMAZINC 99

Międzywarstwa: TEMACOAT GPL-S MIO

Nawierzchnia: TEMACOAT GPL

Systemy epoksydowe TE23 odpowiednie są do zabezpieczenia powierzchni stalowych narażonych na chemikalia i inne specjalne obciążenia. Grunt o wysokiej zawartości cynku TEMAZINC 99 zapewnia katodową ochronę powierzchni. Systemy nadają się do nanoszenia zarówno w terenie jak i malarni.

Substrat / kategorie korozyjności wg ISO 12944-2

Powierzchnie stalowe: 






Obciążenie korozyjne-trwałość C3-D, C4-K, C5-I-Ś

Powierzchnie stalowe narażone na ostre warunki przemysłowe, przy wysokiej wilgotności i zanieczyszczeniu. Odpowiadające systemy pokryć S1.29, S3.21, S4.19, S5.09, S6.05

TEMAZINC 99



 40 (m

TEMACOAT GPL-S MIO

 60 (m

TEMACOAT GPL


 60 (m





Grubość
160 (m

9.2. Sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych w klasie R60 należy wykonać wg. następującej technologii International.

	Nazwa produktu/Kolor
	Zawartość części stałych [%obj.]
	Grubość suchej powłoki [µm]

	Intergard 251 
	63
	50

	Interchar 404 
	75
	900-1200

	Interthane 990/RAL7035
	57
	50


Grubość powłoki warstwy ogniochronnej Intergard 404 zależy od masywności zabezpieczanych elementów. Farbę ogniochronną można nakładać agregatem hydrodynamicznym, możliwe jest wtedy uzyskanie grubości 250-300 mikronów w jednej warstwie. 

Inne techniki aplikacji dadzą inne grubości warstw (zapewne mniejsze).
Warstwa nawierzchniowa Interthane 990 może być barwiona na różne kolory.


Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ

SIWZ ( str.26)  Rozdział IV , wyszczególnia między innymi Załącznik nr4 do SIWZ : Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci , urządzeń i obiektów wod.-kan. Brak jest Załącznika nr 4 na stronie Internetowej Zamawiającego, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 10

Zamawiający zamieścił na swojej stronie Załącznik Nr 4 do SIWZ.

Pytanie 11

Dotyczy upływu terminu zadawania pytań.

SIWZ, Rozdział III, pkt VII, ppkt.1. Wyjaśnienie treści SIWZ (str.16) wyszczególnia;  „……Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem jednak, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”

Proszę o odpowiedź, jaką datę należy przyjąć za początek terminu czy dzień 23 grudnia 2009r, kiedy to nastąpiło Ogłoszenie w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, czy dzień 18 grudnia 2009r , kiedy to nastąpiło Ogłoszenie na  stronie internetowej Zamawiającego? 

Odpowiedź 11

Na podstawie art. 38 ust.1 oraz zgodnie z art. 43 ust. 2, który określa, że termin składania ofert wyznacza się od dnia  przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną – za początek terminu wyznaczonego na składanie ofert należy przyjąć datę 18.12.2009r.

W związku z powyższym Zamawiający ma obowiązek udzielania wyjaśnień treści SIWZ, jeżeli wpłyną one do niego najpóźniej w dniu 13.01.2010r.

Jednocześnie informujemy, że wykonawcy w dalszym ciągu mogą zwracać się do Zamawiającego z pytaniami, na które w miarę możliwości Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi.
Jednocześnie informujemy, że wszystkie pytania i odpowiedzi są zamieszczone wraz załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego.
