WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 11-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//003868/10
Sprawa 006893/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 105) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 105

W odpowiedziach na zapytania z dnia 14.01.2010r., odpowiedź nr 21 zgodna jest z PWK p.3.1.7, ale nie wyjaśnia to istoty problemu, kto pokryje koszty związane z dodatkowymi badaniami oraz koszty związane z wymianą gruntu.

Sam Zamawiający ani projektanci nie byli w stanie jednoznacznie określić zakresu prac dotyczących wymiany gruntu, a co zatem idzie kosztów z tym związanych. 

Rozumiemy, że roboty te wraz z kosztami badań będą rozliczane wynikowo i wyłączone będą z ryczałtu.

Odpowiedź 105

Wytyczne które wynikają z badań geologicznych wskazują na wystarczającą nośność gruntu. Dodatkowe badania uzupełniające gruntu po wykonaniu wykopu zostaną wykonane przez autora projektu Pracownię Atelier XXI. Posadowienie budynków należy wykonać zgodnie z dokumentacją na warstwie chudego betonu o gr.10cm. Uwaga w projekcie konstrukcji dotycząca ewentualnej wymiany jest nieaktualna i wymiana taka nie jest planowana.

Pytanie 106

Proszę o podanie szczegółów dotyczących urządzeń występujących w w/w przetargu w budynku A:

1) Jakie jest natężenie pracy suwnicy,

2) Jakie jest sterowanie – radio, czy kaseta,

3) Jakie są wymagania odnośnie prędkości suwnicy,

4) Jakie są belki podsuwnicowe,

5) Jaki jest przekrój torów jezdnych dla wciągarek 2,5 i 10 ton,

6) Rodzaj/sposób mocowania torów jezdnych?

Odpowiedź 106

1) Natężnie pracy suwnicy – około 15 przejazdów / dobę,

2) Sterowanie suwnicy z kasety z uwagi na niewielki obszar pracy,
3) Max. prędkość pracy 1m/s,
4) Belki podsuwnicowe to dwuteownik 250mm,
5) Belki na której montowane będą wciągniki to 2,5t dwuteownik NP400 i 10t dwuteownik NP500.
6) Mocowanie torów suwnicowych spawane do marek w stropie.
Pytanie 107

Dotyczy  zabezpieczenia p.poż konstrukcji stalowej – Odpowiedź 9.2

W odpowiedzi 9.2  Zamawiający przedstawił sposób zabezpieczenia konstrukcji stalowych w klasie R60.

1) Proszę wskazać  lokalizację konstrukcji  stalowej do zabezpieczenia w klasie R60.

2) Czy będzie występowała  konstrukcja stalowa w klasie R30, jeżeli tak to proszę wskazać lokalizację.

3) Czy konstrukcja dachu Budynku C – ma być zabezpieczona ogniowo, jeżeli tak to w jakiej klasie R…? 
4) Czy konstrukcja  schodów stalowych w Budynku C – ma być zabezpieczona ogniowo, jeżeli tak to w jakiej klasie R…? 
5) Czy konstrukcja  wiaty samochodowej – ma być zabezpieczona ogniowo, jeżeli tak to w jakiej klasie R…?
6) Czy konstrukcja  wiaty przejezdnej – ma być zabezpieczona ogniowo, jeżeli tak to w jakiej klasie R…? 
Odpowiedź 107

1) Dotyczy konstrukcji głównej budynku C – R60.

2) Nie.

3) Wg odpowiedzi 1).

4) Tak w klasie R60.

5) Nie.

6) Nie.

Pytanie 108

Dotyczy  wrót – drzwi Dz6  o wym. szer.4,18m  , wys.8,05m  w budynku B
1) Czy drzwi Dz6 ( 4,18x8,05m) mają być wykonane jako stalowe ocieplane, a przeszklenie szkłem VSG dotyczy tylko  „furtki” w drzwiach  Dz6, w części jak zaznaczono na wykazie- Zestawienie stolarki drzwiowej – rysunek PW/A/17 ( z datą 12.04.2009r)
2) Czy drzwi Dz6 ( 4,18x8,05m) mają być wykonane w ramach stalowych, a przeszklenie szkłem VSG dotyczy całej powierzchni drzwi Dz6, łącznie z furtką?
3) Czy szkło ma być bezpieczne , czy   antywłamaniowe?  Proszę podać grubość szkła do przeszklenia. 
Odpowiedź 108

1) Drzwi Dz 6 jako stalowe ocieplone - tak.

2) Nie
3) Szkło vsg 6/16/6mm. 
Pytanie 109

Dotyczy  Specyfikacji Technicznych na nawierzchnie bitumiczne.
1) Dotyczy ST D-01.12

Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę podbudowy są oparte o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach tego prosimy Zamawiającego o zmianę na mieszankę na warstwę podbudowy zgodnie z obowiązującym dokumentem WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich z serii PN-EN.
2) Dotyczy ST D-01.12 

Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP).

3) Dotyczy ST D-01.12 

Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentów WT-1 i WT-2.
4) Dotyczy ST D-01.06 

Przedstawione w ST wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowej na w-wę wiążącą i ścieralną oparte są  o normę PN-S-96025:2000. Jest to norma już nieaktualna. W ramach tego prosimy o zmianę na mieszankę na warstwę wiążącą/ścieralną  zgodnie                               z obowiązującym dokumentem WT-2 „Nawierzchnie asfaltowe”, opartym na normach europejskich z serii PN-EN.

5) Dotyczy ST D-01.06 

Prosimy o zmianę wymagań dotyczących kontroli jakości wyprodukowanej MMA i ich przedstawienie w oparciu o normy PN-EN 13108-20/21 oraz dokument WT-2 (wymóg ZKP).

6) Dotyczy ST D-01.06 

Prosimy o zmianę wymagań w stosunku do materiałów na MMA (kruszywo, asfalt) i ich przedstawienie w nawiązaniu do norm z serii PN-EN oraz dokumentów WT-1 i WT-2
Odpowiedź 109

1) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokument WT2 i normy PN-EN.

2) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokument WT2 i normy PN-EN 13108-20/21.

3) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokumenty WT1 i WT2 normy PN-EN.

4) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokument WT2 normy PN-EN.

5) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokument WT2 i normy PN-EN.

6) Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymagań w oparciu o dokumenty WT1 i WT2 normy PN-EN.

Pytanie 110

Dotyczy  szybu dźwigowego.
Proszę o przekazanie rysunku przekroju przez szyb i nadszybie.
Odpowiedź 110

Szyb dźwigu jest elementem budynku – nie jest oddylatowany. Nadszybie znajduje się pod kratownicą drewnianą, podszybie licuje się z podłogą. Nie wymaga to oddzielnego przekroju.

Pytanie 111

Dotyczy  ściany oporowej S1 z gabionów 
W odpowiedziach na pytania 25-40 z dnia 20.01.2010r udostępniono rysunek PW/K/02 – Rzut, rozwinięcie i przekrój A-A, ściany oporowej S1 z gabionów ( z datą -kwiecień 2009r )

1) Proszę o przekazanie innych przekrojów niż A-A, w miejscach zmian  przekroju

2) Proszę o przekazanie parametrów warstwy VIII ,występującej na przekroju A-A

3) Czy ściana oporowa S1 z gabionów posiada tylko  część poziomą- Fundament –ławę  żelbetową jak na przekroju A-A  na rys.PW/K/02 (z datą -kwiecień 2009r )?

4) Na rysunku Architektury PW/A/14 (z datą 20.04.2009r )pt. Rzuty i rozwinięcie murów oporowych , dla ściany oporowej S1 , w przekroju A-A wykazano również część pionową żelbetową z wykończeniem płytą kamienną granitową. 

Czy ściana oporowa S1 z gabionów  ma opierać się na fundamencie poziomym oraz posiadać żelbetową część pionową jak na przekroju A-A , na rys. PW/A/14 ,  czy też ma opierać się tylko na fundamencie poziomym ja na przekroju A-A jak wykazano na rys. PW/K/02. 

Jeżeli obowiązuje  przekrój A-A z rys.PW/K/02,  to proszę o przekazanie szczegółu wykończenia muru z gabionów od strony  muru S3, powyżej nawierzchni drogowej samochodów ciężarowych, szczegółu zamocowania balustrady na murze z gabionów, szczegółu przekrycia płytą kamienną granitową muru z gabionów  itp.

Odpowiedź 111

1) Przekrój ściany z gabionów pokazano w najwyższym punkcie. Pozostałe przekroje są tożsame – różnią się jedynie zmniejszeniem liczby gabionów.

2) 5MPa

3) Tak tylko część poziomą.

4) Część pionowa muru z gabionów jest elementem dekoracyjnym wykonanym                         z bloczków betonowych i nie ma znaczenia oporowego. Balustradę należy mocować do boku ściany muru oporowego wg. rysunku murów oporowych.

