
WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 03-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//002594/10
Sprawa 004776/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 66) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 66

Dotyczy projektów budowlanych

SIWZ, Rozdział II , wyszczególnia w pkt 4. Integralną częścią SIWZ są załączniki: Załącznik nr1, Załącznik nr2 i Załącznik nr3: Projekty budowlane, wykonawcze oraz przedmiary.

Projekty budowlane nie zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o w/w projekty budowlane.

Odpowiedź 66

Projekty budowlane są zamieszczone w części związanej z procesem administracyjnym, a dokumenty zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w pliku GOLISZA_DOKUMENTY.zip. Wszystkie elementy projektu budowlanego są przedstawione w projektach wykonawczych.

Pytanie 67

Dotyczy budynków A i B , Architektura ,  przekrój B-B
Na rysunku PW Architektura – PW/A/02A – rzut parteru - Budynek AB ,zaznaczono przekrój B-B, natomiast na rysunkach z przekrojami tj. PW/A/08 i PW/A/08A, brak jest przekroju     B-B. Prosimy o przekazanie rysunku z przekrojem B-B,  dla Budynku AiB.

Odpowiedź 67

Rysunek przekroju BB znajduje się na rysunku elewacji PW/A/09.


Pytanie 68

Dotyczy wyposażenia Wodomierzowi w dżwig towarowy
1) PW Architektura- opis (str18) wyszczególnia w pkt.6.7.1. wyposażenie Wodomierzowi w dźwig towarowy…” Czy dźwig towarowy w Wodomierzowi objęty jest przetargiem ? Brak jest w przedmiarze od Inwestora. 

2) W dokumentacji przedstawiono- Dźwig towarowy BKG 300/30 14F.

Wg producenta dźwigów towarowych, dźwigi  BKG 300/30 14F ze względów bezpieczeństwa stosuje się w sytuacjach, w których pod najniższą kondygnacją, na której znajduje się pierwszy przystanek, znajduje się pomieszczenie lub pomieszczenia, w których mogą przebywać ludzie (dźwigi te posiadają specjalne "zaczepy" służące ich ochronie). 

Czy w związku z tym, że budynek, w którym będzie zainstalowany w/w dźwig, jest zaprojektowany jako niepodpiwniczony, można zastosować inny dźwig odpowiadający wymaganiom, lecz bez "zaczepów", a co za tym idzie i tańszy?

Odpowiedź 68

1) Dźwig towarowy jest objęty przetargiem. 

2) Zamawiający wyraża zgodę na zamianę na ten sam dźwig tylko bez zaczepów.

Pytanie 69

Dotyczy wyposażenia w Wydziale Warsztatów we wciągniki i suwnice.

PW Architektura- opis (str19) wyszczególnia w pkt.6.7.2. wyposażenie  Wydziału Warsztatów we wciągniki o udźwigu 2,5t  , 10 t  i  suwnice…”

1) Czy wciągniki i suwnice w Wydziale Warsztatów objęte są przetargiem? Brak jest                   w przedmiarze od Inwestora. 

2) Proszę wskazać na rys. PW/A/02A – rzut parteru-budynek AB, w którym miejscu zlokalizowany jest  wciągnik 10t  i suwnica 10t . Obecnie na rysunku opisane są tylko elementy o udźwigu 2,5t.

Odpowiedź 69

1) Suwnice i wciągniki są objęte przetargiem. 

2) Na rysunku PW/A/02A opisano elektrowyciąg 10t NDO4L5DST5 (pomiędzy osiami 6 i 7), 2,5t GCH25001NF , i suwnicę 2,5t GCH25001NF.

Pytanie 70

Dotyczy toru podwieszonego wciągników.

Proszę o przekazanie projektu i wykazu stali kształtowej torów podwieszonych wciągników 2,5t i 10t

Odpowiedź 70

Zestawienie stali kształtowej oraz projekt torów dla wciągników znajduje się w projekcie wykonawczym konstrukcji budynku AB.

Pytanie 71

Dotyczy wiat przejezdnych.

 Przedmiar Inwestora Budynek A i B – Roboty budowlane, w poz. 65 i 66 , wyszczególnia wiatę stalową Przejezdną – 0,61 t  oraz w poz.142 i 143 – wiatę stalową przejezdną – 4,82t.

 Proszę o wskazanie lokalizacji tych wiat na projekcie, przekazanie projektów konstrukcji i zestawień stali profilowej dla wiaty przejezdnej 0,61t  i dla wiaty przejezdnej 4,82t .

Odpowiedź 71
Projekt zakłada jedną wiatę stalową przejezdną nad stanowiskami spawalniczymi, która została skosztorysowana w dwóch pozycjach. Zestawienie stali dla wiaty przejezdnej znajduje się w tomie II Konstrukcja - wiata przejezdna. Rysunki wiaty przejezdnej wraz  z zestawieniami stali zostały już zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 72

Dotyczy gretingów przy stołach ślusarskich i tokarniach.

 Na rys. PW/A/02A –rzut parteru –Budynek AB , pokazano gretingi przy stołach ślusarskich i tokarniach . Czy gretingi objęte są przetargiem? Jeżeli tak, to proszę o przekazanie rysunków szczegółowych gretingów do wyceny w ofercie.

Odpowiedź 72

Grettingi są objęte przetargiem. Grettingi są wykonane z krat wema z otworami, które nie pozwalają na przejście kuli o średnicy większej niż 36mm i o wymiarach przedstawionych na rysunku parteru: 125x390cm, 125x390cm, 50x882, 50x767cm, 125x550cm.
Pytanie 73

Dotyczy szlabanów Sz1, Sz2, Sz3, Sz4
Na rys. PB/A/01 –projekt zagospodarowania terenu , zaznaczono szlabany Sz1, Sz2, Sz3, Sz4. Proszę o przekazanie danych, parametrów i kart katalogowych zaprojektowanych szlabanów do wyceny w ofercie.

Odpowiedź 73

Zaprojektowano szlabany: Sz1 - 2 szlabany typu Disan G6000 rama 6,0m pracujące synchronicznie, Sz2 typu Disan G8000 – rama 7,6m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza, szlaban Sz3 i Sz4 typu Disan G6000 – rama 6,0m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza.

Pytanie 74

Dotyczy ekranu akustycznego E1

Na rys. PB/A/01 –projekt zagospodarowania terenu , zaznaczono Ekran akustyczny E1.

Proszę o przekazanie  danych i projektu ekranu akustycznego E1 do wyceny w ofercie. 

Odpowiedź 74

Ekran akustyczny o rozpiętości 25m w module 2,5m i o wysokości 3,5m zaprojektowano z profili zamkniętych rura stalowa kwadratowa 160x160mm mocowana śrubami hilti 4x m16 do fundamentu wg rys. detalu. Rysunek przekazujemy w załączeniu.

Pytanie 75

Dotyczy ogrodzeń
1)  Na rys. PW/A/23 –detal ogrodzenia , widnieje opis , ogrodzenie (typ  I )….wys.2 x 203 cm ,  (typ II) ….wys.2 x 140cm..  Co oznacza powyższy zapis wysokości?
2) Ogrodzenie typ II  prod. Betafence system Nylofor 3D  nie jest produkowane o wysokości 140cm , lecz o wysokości 123cm i 153cm .  Proszę o odpowiedź jakiej   (produkowanej) wysokości należy wycenić ogrodzenie typ II , o wysokości 123cm czy 153 cm ?

Odpowiedź 75

1) i 2) Ogrodzenie należy wykonać w dwóch wysokościach H=203cm i H=153cm (zamiast 140cm).

Pytanie 76

Dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej

1) Dotyczy drzwi przeszklonych. 

Prosimy o sprecyzowanie czy drzwi wg zestawienia szklone szkłem bezpiecznym VSG mają być szklone pojedynczo czy podwójnie.

2) Dotyczy okien O6 i O7.

Czy powyższe okna mają być szkolne szkłem bezpiecznym czy zwykłym? W opisie na zestawieniu widnieje podział, natomiast na rysunku nie zaznaczono która część ma być wykonana ze szkła VGS a które THERMFLOAT.

3) Dotyczy drzwi Dw4 i Dw4A.

Prosimy o informację czy lewe skrzydło drzwi wg rysunku ma być przeszklone. Jeśli tak, to jakie szkło należy zastosować? W opisie brak danych na ten temat.

4) Dotyczy drzwi drewnianych.

Z jakiego materiału mają być wykonane drzwi drewniane – pełne płytowe, czy Inwestor dopuszcza zastosowanie płyt wiórowych?

5) Dotyczy krat okiennych w pomieszczeniach magazynów

Proszę o przekazanie rysunków z wykazami stali profilowej dla krat okiennych w pomieszczeniach magazynów.

Odpowiedź 76

1) Wszystkie drzwi wewnętrzne powinny być szklone podwójnie szkłem vsg ze względu min. warunki akustyczne.

2) Okna O6 do O7A należy wykonać ze szkłem termofloat oraz pyrodur w zależności od wymogu. Szkło vsg nie jest wymagane.

3) Drzwi Dw4 i Dw4A należy przeszklić podwójnym szkłem vsg 6/12/6mm.

4) Drzwi drewniane mogą być wykonane z zastosowaniem płyt wiórowych w okleinie.

5) Kraty okienne należy wykonać w ramce z profili 60x6mm z prętami fi20mm. Szerokość pomiędzy prętami poziomymi wynosi 12cm.

Pytanie 77

Dotyczy altan śmietnikowych

Proszę o przekazanie projektu konstrukcji projektowanych altan śmietnikowych

Odpowiedź 77

Projekt altan śmietnikowych znajduje się w rysunku architektury – rys. PW/A/12.

Pytanie 78

Dotyczy wycinki drzew

1) Proszę o przekazanie wykazu drzew do wycinki objętych przetargiem

2) Proszę o odpowiedź , kto ponosi opłaty administracyjne za wycinkę drzew, Inwestor czy Wykonawca?

Odpowiedź 78

1) Projekt wycinki i nasadzeń znajduje się w projekcie zagospodarowania terenu i jest integralną częścią decyzji WGKiOŚ UM w Szczecinie z dnia 16.04.2009r. – nr WGKiOŚ.II-KMu/7637/30/09 .

2) Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzew – decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.04.2009r. (strona Zamawiającego – plik GOLISZA_DOKUMENTY.zip) oraz dokonał wynikającej z niej opłaty w wysokości 11.905,89zł. Pozostałe koszty związane z wycinką drzew należy przyjąć do wyceny.

Pytanie 79

Dotyczy nasadzeń nowych drzew

Proszę o przekazanie wykazu drzew do nasadzeń , z określeniem nazw i parametrów sadzonek.

Odpowiedź 79

Wykaz drzew do nasadzenia znajduje się w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.04.2009r. (strona Zamawiającego – plik GOLISZA_DOKUMENTY.zip). Parametry sadzonek: sadzonki jarząbu w wieku powyżej 5lat o dobrze wykształconym pniu i koronie. Drzewa powinny zachować żywotność w okresie 3lat od ich posadzenia.

Pytanie 80

Dotyczy nasypów w przedmiarze robót drogowych

Przedmiar robot drogowych, Działka 8/16 w poz.9  wykazuje formowanie i zagęszczanie nasypów w ilości 1204m3 . Proszę o odpowiedź czy  nasypy należy wykonać z gruntu, z wykopów czy gruntem zakupionym?

Odpowiedź 80

Nasypy można wykonać z gruntu z wykopów pod warunkiem utrzymania parametrów określonych w projekcie drogowym dla gruntu zasypowego. 

Pytanie 81

W kosztorysie na instalacje wewnętrzne wod-kan z odcinkiem sieci preizolowanej i podłączeniami odcinków do sieci zewnętrznej w poz. 145 kosztorysu jest przeniesienie do pomieszczenia nr 0 / 15, (demontaż, transport, ponowny montaż) stanowiska pomiarowego pomp głębinowych Hydro-Vacum zgodnie z opisem technicznym p.6.3. Opis ten jest nieczytelny i nie pozwala na poprawną wycenę robót – prosimy o uszczegółowienie zagadnienia.

Odpowiedź 81

Należy przenieść szafę pomiarową oraz fragment instalacji wodnej złożonej                                      z przepływomierza, zasuwy i rurociągu zainstalowanych w budynku warsztatu przy                      ul. Ceglanej 2 w Szczecinie i podłączyć do wykonywanego zbiornika w nowowybudowanym obiekcie przy ul. Golisza. Wykonawcy mogą przed złożeniem oferty mogą dokonać oględzin przenoszonego stanowiska –kontakt. Pan Andrzej Furs – tel. 091- 43-16-144.

Pytanie 82

W SIWZ rozdział VIII punkt 5 – w kosztorysie wykonawca winien wyszczególnić pozycje, które generują koszty w związku z robotami:

1) na działce 1/5

- czego to ma dotyczyć?, prosimy o szczegółowe sprecyzowanie zakresu robót.

Odpowiedź 82

Do wyszczególnienia w kosztorysie pozycji, które generują koszty w związku z robotami na działce 1/5 będzie zobligowany wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy. Na etapie złożenia oferty powyższy podział nie jest wymagany. 


