WG ROZDZIELNIKA
Szczecin, 16-02-2010r.

Nr dok. RIR/EJ//004408/10
Sprawa 007781/10/65569/ BOK00080
Dotyczy:
zapytań dot. przetargu nieograniczonego na "Budowę zaplecza technicznego dla ZWiK Sp. z o.o. na terenie działki 1/5 i 8/16 przy ul. Golisza w Szczecinie"
Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego kolejne pytania (od nr 129) od Wykonawców, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej:

Pytanie 129

Dotyczy  ścianek szklonych wewnętrznych p.poż.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę- wycenę ścianek  stalowych Dw7, Dw8, Dw9, Dw11, Dw12, Dw12A, Dw14, Dw15, Dw16  jako ścianki równoważne p.poż aluminiowe  spełniające projektowane wymagania.

Odpowiedź 129

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 130

Dotyczy  odpowiedzi Nr 65 z dnia 28.01.2010r – rys. ławy fundamentowej pod torowisko.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej rysunek – Fundament pod torowisko.

1) Czy zamieszczony rysunek dotyczy fundamentu pod torowisko Wiaty przejezdnej, czy innego obiektu? Jeżeli dotyczy innego obiektu to prosimy o:

- wskazanie lokalizacji

- podanie nazwy , typu , parametrów , tonażu i długości szyny  pokazanej na w/w rysunku, do wyceny w ofercie.

2) Na rysunku Wiaty przejezdnej rys. PW/K/02 – Detale konstrukcyjne pokazano  ławę- fundament, do której przymocowana jest konstrukcja  umożliwiająca przemieszczanie się wiaty po torowisku.

Jeżeli odpowiedź Nr65 dotyczy wiaty przejezdnej, to który fundament  należy wycenić w ofercie ?

Czy fundament pokazany na rysunku  PW/K/02 Wiaty przejezdnej , czy fundament pod torowisko pokazany na rysunku zamieszczonym w odpowiedzi 65.

3) Proszę o podanie długości torowiska Wiaty przejezdnej.

Odpowiedź 130

1) Załączony rysunek jest nieaktualny. Aktualny jest rys. PW/K/02.

2) Aktualny jest rysunek PW/K/02.

3) 20m.

 Pytanie 131

Wg Załącznika Nr 1 do SIWZ pkt IV ppkt.3 – Wszelkie zdemontowane urządzenia, rurociągi armaturę, złom stalowy i metali kolorowych należy przekazać Zamawiającemu do jego magazynu.

- prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie urządzenia, rurociągi i armaturę Zamawiający ma na myśli w odniesieniu do prac objętych przetargiem.

- prosimy o potwierdzenie, że inne materiały (tj. nie wymienione imiennie w ppkt 3 pkt. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ) uzyskane z rozbiórek pozostaną własnością wykonawcy.
Odpowiedź 131

Zamawiającemu należy przekazać (do magazynu przy ul. Szczawiowej 9-14 w Szczecinie) wszelkie zdemontowane urządzenia, rurociągi armaturę, złom stalowy i metali kolorowych pochodzące z rozbiórki portierni znajdującej się aktualnie na drodze wjazdowej na działce 1/5 oraz pompowni ścieków na działce 1/9. Oprawy z lamp oświetleniowych należy przekazać Warsztatom ZWIK Sp. z o.o. przy ul. Ceglanej 2 w Szczecinie.
Inne materiały (tj. nie wymienione imiennie w ppkt 3 pkt. IV Załącznika Nr 1 do SIWZ), z zastrzeżeniem wynikającym z udzielonej powyżej niniejszej odpowiedzi, uzyskane z rozbiórek pozostaną własnością wykonawcy.

Pytanie 132

Na planie zagospodarowania oznaczono ekran akustyczny oznaczony E1 wg. Opisu architektura pkt 4.1. długość 25 m i wysokość 3 m, natomiast na rzucie parteru architektura i konstrukcja wysokość 4 m. Innych danych brak

- prosimy o podanie prawidłowych danych wymiarowych (wysokości), oraz parametrów technicznych przewidzianych dla ekranu.

Odpowiedź 132

Ekran E1 ma długość 25m i wysokość 3,5m wg rys. PW/A/20A.

Pytanie 133

Na rzucie parteru konstrukcja rys. PW/K/02 naniesiono zarys fundamentów ekranu akustycznego, bez wymiarów gabarytowych, poziomu posadowienia.

-Prosimy o dołączenie projektu stóp fundamentowych i zestawień stali.
Odpowiedź 133

Stopy fundamentowe należy wykonać wg. rys. PW/A/20A.

Pytanie 134

Na planie zagospodarowania oznaczono szlabany drogowe oznaczone SZ1 do SZ4bez jakiegokolwiek opisu potrzebnego do poprawnej wyceny tych elementów.

- Prosimy o dołączenie opisu do tych elementów, podanie długości ramion, sposobu sterowania, wymaganej ilości urządzeń do zamykania/otwierania (piloty? karty zbliżeniowe?) dla każdego szlabanu, wyposażenia – oznakowania, innych danych precyzujących zamówienie Zamawiającego.
Odpowiedź 134

Zaprojektowano szlabany Sz1 - 2 szlabany typu Disan G6000 rama 6,0m pracujące synchronicznie, Sz2 typu Disan G8000 –rama 7,6m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza, szlaban Sz3 i Sz4 typu Disan G6000 –rama 6,0m zasilanie 230V, silnik 24V, sterowanie radiowe, lampa ostrzegawcza.

Pytanie 135

W Odpowiedzi nr 42 aib Zamawiający powołał się na rysunki PB/k/04 i PB/K/04a na których mają być rozrysowane kratownice drewniane.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przywołanych rysunków.
Odpowiedź 135

Powinno być: rysunki PW/K/04 i PW/K04A, które są zamieszczone na stronie internetowej.

.

Pytanie 136

Na rzutach Architektura budynek AB oznaczono przekrój poprzeczny B-B.

- Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej przekroju B-B dla budynku AB.
Odpowiedź 136

Przekrój B-B pokazano na rysunku elewacji.

Pytanie 137

Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 46 z 25-01-2010.

1) Prosimy o sprecyzowanie określenia typowy regał stalowy wg rysunku PW/K/02.,
2) Prosimy o potwierdzenie, że przetargiem objęta jest tylko kabina w której odbywać będzie się mycie.
Odpowiedź 137

1) Regał stalowy przytwierdzony do podłoża śrubami Hilti M16 o wymiarach 6x1,5x3m przeznaczony do magazynowania rur. 

2) Potwierdzamy.

Pytanie 138

W zestawieniu stolarki okiennej poz. O1D (EI60) – oznaczenie EI to klasa szczelności i izolacyjności ogniowej. Zastosowana szyba Pyrodur ma klasę E a nie EI.

1) którą pozycję uwzględnić do wyceny – oznaczenie pozycji czy wytyczne w opisie pozycji?
2) jak traktować konstrukcję gdzie założono dwa rodzaje szyb o różnym przeznaczeniu (pyrodur + 4/15/4), zaznaczając że tak skonstruowana konstrukcja nie będzie posiadała certyfikatu EI.
Odpowiedź 138

Pyrodur –przykładowe szkło ogniowe – może być każde spełniające wymagania EI – szczelność zależy od zastosowanych profili, a nie szkła.

1) wytyczne w opisie i oznaczenie,

2) należy przedłożyć certyfikat EI dla całego okna – grubość szkła jest przykładowa – zależeć będzie od certyfikatu na określony produkt.

Pytanie 139

Zestawienie stolarki poz. O4B (EI60)

Czy zastosowanie zespolenia VSG/Pyrodur na wysokości 50cm jest odpowiednie?

Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 139

Jest właściwe – część okna O4B jest poniżej wysokości H=85cm.

Pytanie 140

Zestawienie stolarki okiennej – we wszystkich oknach należy zastosować nawiewniki higrosterowalne, czy to dotyczy również okien EI.

Prosimy o dokładne sprecyzowanie jakie należy zastosować w oknach EI nawiewniki.
Odpowiedź 140

Nie są wymagane.

Pytanie 141

Zestawienie stolarki okiennej poz. O12, w opisie jest okno rozwierno-uchylne, na szkicu – uchylne.

Prosimy o wyjaśnienie jakie należy ująć do wyceny?
Odpowiedź 141

Okno ma być uchylne.

Pytanie 142

Zestawienie stolarki okiennej poz. O12A (EI60)

Prosimy o wyjaśnienie, którą wersję należy przyjąć do wyceny: oznaczenie, szkic czy opis?
Odpowiedź 142

Szkic i opis - są tożsame.

Pytanie 143

Zestawienie stolarki drzwiowej poz. DZ2

Prosimy o wyjaśnienie czy tylko jedna szyba VSG występuje w drzwiach DZ2?
Odpowiedź 143

Tak.
Pytanie 144

W projekcie ujęte są warstwy nośne dla posadzek gr. 16 i 22 cm, warstwa 02 i 03zbrojone antyskurczowo siatką fi 10mm co 10cm.

czy Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania warstw nośnychdla posadzek np. sklasyfikowanego betonu posadzkowego z dodatkiem mikrozbrojenia rozproszonego
Odpowiedź 144

Tak.
Pytanie 145

Prosimy o załączenie brakujących przekroi  poprzecznych architektonicznych dla budynku C (przekrój E-E, G-G, F-F). W/w przekroje są oznaczone na rzutach.
Odpowiedź 145

Rysunki zamieszczono już na stronie internetowej.

Pytanie 146

W PW konstrukcja dla budynku ABC i wiaty, konstruktor zawarł zapis że w przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów nienośnych należy wykonać wymiany i zastąpić go chudym betonem do warstw nośnych. Ze względu iż dokumentacjageologiczna nie obejmuje dokładnie zakresu posadowienia w/w budynków określenie ilości wymiany gruntu jest niemożliwe.

Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z wymianą gruntu będą to roboty dodatkowe rozliczane powykonawczo lub Inwestor wyznaczył planowane ilości wymiany gruntu w jednakowej ilości do wyceny dla wszystkich oferentów.
Odpowiedź 146

Jak odpowiedź 105.

Pytanie 147

Prosimy o podanie czy podlegają wycenie szlabany, jeżeli tak to w którym kosztorysie należy je umieścić.
Odpowiedź 147

Tak. Szlabany należy wycenić w zagospodarowaniu terenu.

Pytanie 148

Po wykonaniu zestawienia drzwi budynku A,B wynika, iż drzwi Dw2 jest 47 szt., natomiast w zestawieniu stolarki drzwiowej jest 41 szt. Prosimy o podanie ilości drzwi Dw2, jaką należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź 148

Dw2 ma być 47szt.

Pytanie 149

Na rzucie piętra budynku A,B brak jest opisu otworu okiennego w osi D pomiędzy osiami 12-13. Prosimy o podanie informacji uzupełniających.
Odpowiedź 149

Jest to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

Pytanie 150

Na rzucie piętra budynku A,B brak jest opisu otworu okiennego w osi 3 pomiędzy osiami C-C1. Prosimy o podanie informacji uzupełniających.

Odpowiedź 150

Jest to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

Pytanie 151

Na rzucie parteru budynku A,B dwa otwory okienne opisane są symbolem 010. Wymiar okna w osi 3 pomiędzy osiami J-K nie zgadza się z wymiarami okna 010 wg zestawienia. Prosimy o podanie prawidłowego opisu w/w okna.
Odpowiedź 151

W osi 3/J-K okno 06A (EI60) wg rys. PW/A/15.
Pytanie 152

W przedmiarze inwestorskim (poz. 90 dział 9 – budynek A,B), nie ujęto powierzchni okien O1A oraz okien O7. Prosimy o wyjaśnienie czy tych okien nie należy wyceniać.
Odpowiedź 152

Te okna należy wycenić. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie 153

Prosimy o sprecyzowanie czy okna O15 ujęte w zestawieniu uległy jakiejś zmianie. W poz. 90 dział 9 przedmiaru inwestorskiego – budynek A,B ujęta jest tylko część tych okien. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź 153

Jest to żaluzja czerpnia wentylacji mechanicznej nawiewnej – wg PW wentylacji mechanicznej.

Pytanie 154

Ilość powierzchni okien w poz. 90 przedmiaru inwestorskiego – budynek A,B (483,09m2) zasadniczo nie zgadza się z ilościami wziętymi z zestawienia (646,37m2). Prosimy o wyjaśnienie czy należy wziąć pod uwagę ilość z przedmiaru inwestorskiego czy z zestawienia.
Odpowiedź 154

Te okna należy wycenić wg. zestawienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie 155

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru inwestorskiego Zamawiający uwzględnił okno O1D oraz świetlik dachowy O16 (budynek A,B).
Odpowiedź 155

Te okna należy wycenić wg. zestawienia. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

Pytanie 156

W przedmiarze inwestorskim (poz. 97 dział 9 przedmiaru inwestorskiego – budynek A,B) nie ujęto ścianek systemowych w pomieszczeniu 0/32. Prosimy o wyjaśnienie jaką formę przegrody należy wobec tego wykonać w POM. 0/32.
Odpowiedź 156

Ścianki systemowe należy wycenić jako trespa 3cm gr, wysokość 180cm.

Pytanie 157

Prosimy o wyjaśnienie czy w pom. 1/24 (budynek A/B) należy wykonać ścianki systemowe. Jeżeli tak to jakie.
Odpowiedź 157

Ścianki systemowe należy wycenić jako trespa 3cm gr, wysokość 180cm.

Pytanie 158

Prosimy o uściślenie opisów dotyczących Dw15 oraz Dw16.
Odpowiedź 158

Ścianki Dw15 i Dw16 – EI30 stalowe lub aluminiowe.

Pytanie 159

Prosimy o potwierdzenie ilości drzwi Dw5A (poz. 105 przedmiaru inwestorskiego – budynek A,B) wg zestawienia są 2 szt., wg przedmiaru tylko 1 szt.

Odpowiedź 159

Wg. zestawienia – 2szt.

Pytanie 160

W poz. 111 przedmiaru inwestorskiego – budynek A,B Dw16 (4,36x3,10m), mają inny wymiar niż w zestawieniu stolarki (7,60+1,06)x4,68m. Prosimy o wskazanie, które wymiary należy uwzględnić.
Odpowiedź 160

Proszę wycenić wg. zestawienia.

Pytanie 161

Prosimy o podanie , w której pozycji przedmiaru inwestorskiego uwzględniono drzwi: Dw1, Dw1B, Dw1D, Dw2, Dw2A budynku A,B.
Odpowiedź 161

Proszę wycenić wg. zestawienia.

Pytanie 162

Prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru inwestorskiego ujęte są drzwi Dw12 ujęte w zestawieniu stolarki budynków C,D.
Odpowiedź 162

Proszę wycenić wg. zestawienia.

Pytanie 163

Prosimy o wyjaśnienie, jaką należy przyjąć wielkość Dw8. wg przedmiaru inwestorskiego poz. 127 – budynek C powierzchnia drzwi wynosi 3,32m2, natomiast wg zestawienia stolarki 24,89m2. Prosimy o odpowiedź, którą wielkość przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 163

Proszę wycenić wg. zestawienia.

Pytanie 164

Prosimy o wyjaśnienie, jaką należy przyjąć wielkość Dw14. wg przedmiaru inwestorskiego poz. 128 – budynek C powierzchnia drzwi wynosi 2,10m2, natomiast wg zestawienia stolarki 14,44m2. Prosimy o odpowiedź, którą wielkość przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 164

Proszę wycenić wg. zestawienia.

Pytanie 165

Dotyczy instalacji elektrycznych

Prosimy o wyjaśnienie - w części „Instalacje elektryczne sieci” występuje przedmiar zatytułowany „zwik golisza 10_sieci 04kV przedmiar” - po otwarciu - opisany jako - Oświetlenie zewnętrzne i zasilanie bram i szlabanów” ;

przedmiar o takiej samej nazwie (po otwarciu)  i podobnym zakresie robót występuje dodatkowo w części  „Instalacje elektryczne - bateria kondensatorów” opisany jako „zwik golisza 10_8_16BATERIA_zasil szlabanów przepom ścieków osw przy bud wiaty_przedmiar”

Który przedmiar należy uwzględniać w postępowaniu przetargowym?  czy też należy uwzględnić te dwa przedmiary

Odpowiedź 165

Należy uwzględnić oba przedmiary.

Pytanie 166

Przedsiębiorstwo … prosi o doprecyzowanie odpowiedzi na pytanie 69..

Zgodnie z odpowiedzią wyposażenie – wycena ma obejmować

Elektrowciąg 10 T NDO4L5DST5,

2,5 T GCH 2500/1NF i suwnicę 2,5t + GCH25001NfF

Zgodnie z dokumentacją ma być zainstalowanych

5szt wciągników elektrycznych  typ GCH 2500/1NfQ 2500kg

1szt wciągnik przejezdny typ NDO425DFP Q 10000kg

1szt suwnica podwieszana z wciągnikiem linowym elektrycznym Q2500,

Która wersja jest poprawna?
Odpowiedź 166

Wycena ma obejmować 5 szt. wciągników elektrycznych typu GCH 2500/1NF Q2500kg

1 szt. wciągnik przejezdny NDO425DFP Q10000kg

i 1 suwnicę podwieszaną z wciągnikiem linowym elektrycznym Q2500.

Pytanie 167

W opisie technicznym Architektura pkt 12 – projektowane warstwy posadzki: mowa jest tylko o posadzce epoksydowej natomiast w dokumentacji projektowej PW Architektura zaprojektowano posadzki poliuretanowe.

Prosimy o wyjaśnienie jakie posadzki należy przyjąć do wyceny oraz prosimy o podanie ich grubości oraz inne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Odpowiedź 167

Jak odpowiedź 17. 

Pytanie 168

W zestawieniu stolarki budynku C nie ujęto elementów Dw 12 oraz Dw 12A, znajdujących się w osi B1 w ścianie rozdzielającej stanowisko kontroli luzów oraz stanowisko myjni. Prosimy o odpowiedź czy w/w Dw12 oraz Dw 12A należy uwzględnić w wycenie.
Odpowiedź 168

Okna 012 i 012A ujęto w zestawieniu stolarki okiennej jako 01 i 01A. Należy dodać do zestawienia po 1szt. stolarki 01 i 01A.

