Czy Zamawiający może sprecyzować zakres prac opisanego w III.1.6 załącznika nr 1 do SIWZ? W załącznikach brak wzmianki o PW Lechicka oraz pompowni Prawobrzeża. Jaki związek z projektowaną PW Zdroje mają wymienione obiekty?
Odp.
PW Zdroje i PW Lechicka stanowią ważne elementy systemu zasilania w wodę prawobrzeżnej części Szczecina. Woda pitna podawana z ujęcia wody Miedwie dwoma nitkami magistrali miedwiańskiej i zasila teren Prawobrzeża poprzez system zasilania w wodę, którego najważniejsze elementy stanowią: pompownia wody Płonia, pompownia wody Kijewo, pompownia wody Zdroje, pompownia wody oraz zbiorniki wody pitnej 2 x 1500 m3 przy ul. Lechickiej, a także zbiorniki wody 2 x 1000 m3 przy ul. Wschodniej, co obrazuje mapa:
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SYSTEM ZAOPATRZENIA SZCZECINA W WODE

Zrddto wody pitncj:
jezioro Miedwie

Gléwne odcinki Miedwianki:
1. SUW Miedwie — PW Kijewo

Srednica 700 mm Legenda

diugosé 14.450 m

SUW Miedwie — PW Plonia

Srednica 1200 mm

diugosé 14.940 m

Kijewo — ZPW Pomorzany

Srednica 1.200/1.000 mm

diugosé 12.500 m

przy czym przy przejcin

przez Odrg na odcinku

ok. 450 m przechodzg

2 réwnolegte nitki o $rednicy

800 mm
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Stan obecny: obecnie załączanie i wyłączanie pomp w PW Zdroje odbywa się w oparciu o poziom wody w zbiornikach przy PW Lechicka. Ponadto na PW Zdroje istnieje podgląd PW Lechicka z możliwością sterowania zdalnego. Przekaz danych między pompowniami odbywa się w oparciu o radiomodemy. Na obu obiektach automatyka oparta jest o sterowniki S7 Siemens.

W PW Zdroje znajduje się stacja operatorska na której istnieje monitoring wszystkich obiektów Prawobrzeża (Lechicka, Kijewo, Płonia).

Do zaprojektowania:

· AKPiA dla PW Zdroje (kompletna łącznie z agregatem, instalacją alarmową itp.), wraz z podglądem i sterowaniem PW Lechicka oraz kontrolą szczelności rurociągu,

· przeniesienie istniejącego monitoringu z obecnego budynku PW Zdroje do projektowanego budynku PW Zdroje.
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