








Szczecin, dnia 10.11.2010r.

OGŁOSZENIE DO INTERNETU  

Dotyczy przetargu: 

,, Przebudowa budynku filtrów i koagulacji ZPW Pomorzany.”

Pytania i odpowiedzi  do SIWZ.

PYTANIA  Z  DNIA 3.11.2010R

1. W poz. 47 przedmiaru zostało uwzględnione podstemplowanie płyty rampy na czas montażu dmuchawy pojedynczymi stemplami tj. 56szt. Rampa budzi wątpliwości, co do jej wytrzymałości. Czy projektowane podstemplowanie ramy ma być wykonane jeszcze na starym podłoży czy już na naprawionej rampie? 

Odp. Rampę należy podstemplować przed montażem dmuchawy. Jeżeli montaż dmuchawy odbędzie się przed remontem rampy, to należy uprzednio podstemplować konstrukcję rampy . Jeżeli montaż dmuchawy nastąpi po remoncie rampy, to podstemplowanie należy założyć przed wprowadzeniem dmuchawy. 

2. Ze względu na dużą wagę nowoprojektowanej dmuchawy powietrza mamy obiekcje co do wytrzymałości posadzki, na której urządzenie to ma być postawione. Proszę określić czy przewiduje się budowę fundamentu pod dmuchawę, jeżeli tak to prosimy o projekt?. 

Odp.: Wytrzymałość konstrukcji stropu jest wystarczająca dla przeniesienia obciążenia dmuchawą. Dmuchowa powinna zostać zamontowana zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzenia. Agregat jest oddzielony od podłoża przez wibroizolację zabezpieczającą przed przenoszeniem drgań na konstrukcję stropu.

3. Proszę o podanie czy dany typ dmuchawy będzie pracował z falownikiem.

Nie przewiduje się pracy dmuchawy z falownikiem.

4.  Brak w dokumentacji rysunku szczegółowego bramy przesuwnej w pomieszczeniu dozowania koagulanta. Proszę o dołączenie projektu bramy przesuwnej. Czy drzwi wejściowe do pomieszczenia mają być w bramie? Czy przewiduje się powiększenie istniejącego otworu celem zamontowania nowej bramy przesuwnej?

Odp.: Schemat bramy przesuwnej znajduje się na rysunku architektonicznym nr A2. Drzwi wejściowe do pomieszczenia mają być w bramie przesuwnej. Nie przewiduje się powiększenia otworu celem zamontowania nowej bramy przesuwnej.

5. Prosimy o podanie dokumentacji technicznej bramy zewnętrznej dla dmuchawy wraz z jej montażem (brak opisu wykonania otworu, rodzaju zastosowanego nadproża). 

Odp.: Brama zewnętrzna dla dmuchawy jest rozwiązaniem typowym.

Technologia wykonania otworu:

-   demontaż istniejącej stolarki

-   założenie nadproża / 2xI120/ na poziomie 2,50m,

- wykonanie nadmurowania od nadproża nowoprojektowanego do spodu nadproża istniejącego,

-   wykonanie otworu pod nowoprojektowanym nadprożem.

Zestawienie stali profilowej nadproża nowoprojektowanego oraz wymiary otworu drzwiowego podano na rysunku A2

6. W opisie części architektonicznej przewidziane jest wykorzystanie części okien z hali filtrów. Co w przypadku, gdy okna te po zdemontowaniu ze względu na swój stan nie będą nadawały się do ponownego montażu? Wg przeprowadzonej wizji lokalnej, wydaje nam się, że taniej będzie kupić nowe okna niż demontować, prostować i montować na nowo stare okna.

Odp.6: Jeżeli Wykonawca uzna, że łatwiej mu będzie wstawić nowe okna niż zdemontować i wstawić stare, Inwestor nie będzie wnosił sprzeciwu. Wstawienie nowych okien zamiast starych nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe.  

7. Wg opisu części architektonicznej przewidziany jest demontaż pokrycia dachowego. Co z uzyskaną z demontażu papą? 

Odp.7: Wykonawcę obowiązuje przestrzeganie ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001r. (t.j. Dz.U. 2007.39.251 z późn. zm.), SIWZ Formularz Nr 6-§3 pkt. 1 ppkt. 8.
8.  W projekcie wykonawczym konstrukcyjnym zostało uwzględnione usunięcie warstw filtracyjnych. Proszę o wyjaśnienie czy złoże to ma być usunięte w całości a jeśli tak to czy ponownie należy uzupełnić złoże i jakie warstwy filtracyjne należy uwzględnić przy wypełnieniu?.

Odp.8:  Złoże należy usunąć w całości w celu przeprowadzenia remontu płyt filtrowych i dysz. Złoże należy uzupełnić w uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzupełnienie złoża powinno nastąpić po wykonaniu analizy sitowej złoża. Przewiduje się uzupełnienie 15% złoża.
9. W przypadku usunięcia obecnych złóż, gdzie należy usunąć stare warstwy np. piasek? 

Odp. 9 . Patrz odpowiedź na pytanie nr 7.

10. W hali filtrów widoczne są liczne przecieki przez ścianę budynku. Czy elewacja ma być wykonana zatem na całości wszystkich ścian czy tylko tam gdzie są widoczne przecieki tj. częściowo? W jaki sposób został dokonany w przedmiarze obmiar tj. 1020,65m2 elewacji? 

Odp.10: Elewacje należy wykonać w całości.
11. W projekcie wykonawczym części konstrukcyjnej w hali mieszaczy pośpiesznych ściany oraz dno należy starannie oczyścić oraz usunąć starą izolację oraz beton a ubytki betonu wyrównać zaprawą. Wobec tego, że dno zbiorników szybkiego mieszania mogło ulec znacznemu skorodowaniu przez siarczan glinu proszę określić jak duże ubytki zostały przyjęte do obmiaru. Co w przypadku, gdy ubytki okażą się znacznie większe niż zostało to przewidziane w przedmiarze a cena jest określona jako ryczałtowa. Czy większa ilość ubytków w rzeczywistość do naprawy spowoduje możliwość zwiększenie wartość wynagrodzenia wykonawcy – roboty dodatkowe?

Odp.11: Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. W przypadku wątpliwości Wykonawca przeprowadzając wizję lokalną  winien dokonać własnej  wyceny (patrz SIWZ Roz. III pkt 11 ppkt. 2).  Głębokość ubytków należy przyjąć lokalnie do 6,5 cm.

Decyzję w sprawie konieczności wykonania robót dodatkowych podejmie Zamawiający po uprzedniej konsultacji z projektantem. Przy wycenie robót dodatkowych obowiązywać będą stawki roboczogodziny oraz pozostałe narzuty  do wyceny  jak w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku niektórych cen, obowiązywać będą ceny z powszechnie obowiązują katalogów z zastosowaniem stawek i narzutów nie wyższych niż określone w ofercie Wykonawcy. 

12. Co należy zrobić ze ściankami klinkierowymi w komorze reakcji-czy należy je oczyścić i zabezpieczyć czy pozostawić bez zmian. 

Odp.12 : Ścianki klinkierowe w komorze reakcji należy oczyścić i zabezpieczyć.

13. W czasie wizji lokalnej w osadnikach zauważono znacznie skorodowane pręty, po wypiaskowaniu pręty te nie będą nadawały się nawet do zabezpieczenia antykorozyjnego. Projekty wykonawczy konstrukcyjny przewiduje samo zabezpieczenie prętów. Czy Zamawiający brał pod uwagę wymianę prętów, jeśli nie to prosimy ujęcie tego w  przedmiarze.

Odp.13: Osadniki - w przypadku stwierdzenia po wykonaniu piaskowania , że część nie nadaje się do zabezpieczenia antykorozyjnego, należy:

- w ścianach nie ma potrzeby uzupełniania prętów zbrojeniowych,

- w podciągach pręty znajdujące się w fazie bardzo głębokiej korozji, uzupełnić

14. W projekcie wykonawczym części konstrukcyjnej osadników ściany, słupy oraz dno należy starannie oczyścić, pręty zbrojeniowe zabezpieczyć antykorozyjnie materiałem mineralnym, ubytki betonu odtworzyć. Wobec tego, że powierzchnie osadnika mogły ulec znacznemu skorodowaniu, proszę określić jak duże ubytki zostały przyjęte do obmiaru. Co w przypadku, gdy ubytki okażą się znacznie większe niż zostało to przewidziane w przedmiarze a cena jest określona jako ryczałtowa. Czy większa ilość ubytków w rzeczywistości do naprawy spowoduje możliwość zwiększenie wartość wynagrodzenia wykonawcy – roboty dodatkowe.?

Odp.14: Jak odpowiedź na pytanie Nr 11. 
15. Czy w pomieszczeniu galeria rur należy wykonać podest i barierki. Jeżeli tak, prosimy o załączenie rysunku konstrukcyjnego?

Odp.15: W pomieszczeniu galerii rur nie przewiduje się wymiany podestu 
i barierek.

16.  Brak w dokumentacji projektu drabin zewnętrznych. Prosimy o dołączenie dokumentacji projektowej oraz podanie typu drabiny KRAUSE oraz wymiarów.

Odp.16: Wysokość wejścia oraz długość klatek zabezpieczających podano w części architektonicznej-rys. A3. Drabiny typowe zewnętrzne, dostosowane do wysokości wejścia , wykonane w wersji ze stali  OH18N9.

17. Czy Zamawiający przewiduje całkowitą rozbiórkę schodów prowadzących na rampę.

Odp.17: Nie przewiduje się rozbiórki schodów prowadzących na rampę. Wg części konstrukcyjnej przewidziano nadbudowę żelbetową na istniejących schodach. 

18. W części technologicznej specyfikacji została uwzględniona klapa zwrotna dwukołnierzowa a w przedmiarze międzykołnierzowa. Jaką klapę należy przyjąć do wyceny?

Odp.18: Należy przyjąć klapę zwrotną, dwukołnierzową zgodnie ze specyfikacją.

19. Prosimy o podanie RAL glazury i terakoty dla całego obiektu.

Odp.: 19RAL 1019 /ciemnobeżowy /

20. Czy Zamawiający przewidział wymianę istniejących grzejników? Co z demontażem grzejników na  czas wymiany glazury?

Odp.20: Projekt nie przewiduje wymiany istniejących grzejników. 

21. Brak dokumentacji technicznej balustrad zewnętrznych i wewnętrznych?

Odp.21 Balustrady zewnętrzne i wewnętrzne pokazano w opracowaniu architektonicznym – rys.A3 

22. Prosimy o przedstawienie dokumentacji technicznej branży technologicznej w kolorze. Prosimy o wyszczególnienie rurociągów nie podlegających demontażowi, oraz zaznaczenie kolorami ciągów nowoprojektowanych rurociągów?

Odp.22: Do projektu zostały załączone rozwinięcia taksometryczne, na których przedstawiono odcinki rurociągów do wymiany. Projekt przewiduje wymianę odcinków rurociągów. Wyjątek stanowi rurociąg powietrza, z uwagi na umieszczenie dmuchawy w budynku filtrów i koagulacji. Rozbiórce podlega odcinek rurociągu powietrza biegnący od istniejącego budynku dmuchaw do filtrów. Dodatkowo do rozbiórki zostały przewidziane odcinki rurociągów znajdujące się w części podziemnej budynku. Odcinki do rozbiórki zostały pokazane na rys. nr T4,  T10, długość dodatkowych rurociągów do rozbiórki została przedstawiona  w opisie technicznym. 
Załącznik  – Rysunki .
23.  Prosimy o wyszczególnienie jaki typ łańcucha uszczelniającego założony jest do przejścia szczelnego tj. do jakiej średnicy rurociągów?

24. Czy Zamawiający przewidział nowe przejścia rurociągów przez ściany? Czy trasy rurociągów przez ściany przebiegają w tym samym miejscu co trasy obecnych rurociągów.

Odp. 23, 24: Przyjęto nowe przejścia przez ściany, zestawienie przejść zostało ujęte w części konstrukcyjnej na rys. 37/37.

Przejścia typu Łańcuchowego /np. firmy Integraf/

DN 150    ŁU-6   SZT.1

DN  200   ŁU-6    SZT.3

DN  250   ŁU -7   SZT.4

DN  300   ŁU-8    SZT.3

DN  350   ŁU-10  SZT.3

DN  600   ŁU-10 SZT. 6

Przewidziano wymianę rurociągów po istniejącej trasie, z wyjątkiem rurociągu powietrza-przeniesienie dmuchawy do pomieszczenia   

25. Czy istniejące betonowe podpory  w galerii rurociągów należy wypiaskować,  jeżeli tak to prosimy o uwzględnienie tego w przedmiarze?

Odp. 25. Nie przewidziano piaskowania podpór w galerii rurociągów.

26.  Na jaki okres można wyłączyć stację filtrów w celu demontażu oraz montażu nowych odcinków?.

Odp.26.Stacja może być wyłączona w uzgodnionym terminie na okres maksymalnie dwóch tygodni. 

27. Czy jest możliwość dojazdu ciężkim sprzętem do obiektów np. w celu wycinki drzew, usunięcia warstw filtracyjnych?.

Odp. 27. Nie ma możliwości dojazdu ciężkim sprzętem do obiektów od strony południowej, zachodniej i północnej.

PYTANIA Z DNIA 03.11.2010R.

1. Jaką grubość ścianek należy przyjąć dla rur DN350 i DN400?

 Odp.: Należy przyjąć grubość ścianek dla rur :

- dla DN 350 - /Dz 356 x3/

- dla DN 400 - /Dz 408x4/

2. Jaką ilość wywijek DN100 należy przyjąć? Wydaje nam się, że nastąpiła pomyłka, ponieważ w przedmiarze ilość kołnierzy luźnych wynosi 56szt a wywijek 30szt?. 

Odp.: Przewidywana ilość stalowych wywijak DN 100 dla rurociągu spustowego pierwszego filtratu wynosi – 30szt.
PYTANIA Z DNIA 02.11.2010R. 

       1.  Czy Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zadania dostawę stacji     operatorskiej systemu sterowania i wizualizacji SCADA?.

2. Czy Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego zadania włączenie systemu sterowania instalacji koagulacji do istniejącej stacji operatorskiej systemu SCADA ZPW Pomorzany?.

Odp.: W ramach przebudowy budynku filtrów i koagulacji należy włączyć wykonaną instalację AKPiA do istniejącej stacji operatorskiej systemu SCADA ZPW Pomorzany (z zainstalowanym oprogramowaniem  InTouch  wersja 8.0).

W tym celu należy:

1. ułożyć kabel ethernetowy  od sterownika PLC na koagulacji do switcha w budynku dyżurki,

2. wykonać oprogramowanie aplikacyjne na istniejącej stacji operatorskiej 

PAGE  
4

