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Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca  1994 Prawo Budowlane(D.U. Nr 207 z 2003 poz. 216) oświadczamy, że projekt  budowlany    

Inwestor  Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp z o.o.
 Szczecin ul. Maksymiliana Golisza 10 

REMONT KŁADEK  STALOWYCH NA  RUROCIĄGACH WODOCIĄGOWYCH 

  ULICA 9-go MAJA  działka 5, 23/14 obręb 1 Szczecin

 ULICA BUDZISZYŃSKA  działka 5,  obręb 1 Szczecin

został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz  zasadami   wiedzy  technicznej oraz  jest  kompletny dla  celu,  jakiemu  ma służyć.

Henryk Demkowicz

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

· Opis techniczny  

· Część   formalno- prawna 



Uzgodnienie z zarządcą terenu,



Umowa o dysponowanie  nieruchomością w czasie  remontu



Wypisy z rejestru gruntów

· Załączniki : informacje  techniczne materiałów i technologii zaprojektowanych do remontu,
· Mapa  sytuacyjna (lokalizacja  kładek)  2 egz.  
· Część graficzna (rysunki  nr 1-  4 )

  OPIS TECHNICZNY

DO  PROJEKTU  REMONTU  KŁADEK STALOWYCH NA  RUROCIĄGACH  WODOCIĄGOWYCH ZLOKALIZOWANUYCH NAD  TORAMI  KOLEJOWYMI
Szczecin  ulica Budziszyńska  (działka nr 5 TK) oraz  ulica 9-  go Maja (działka nr 5 i 23/14 TK,  obręb  geodezyjny nr 1  Szczecin)

1. INWESTOR

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  sp z o.o.
 
Szczecin ul. Maksymiliana Golisza 10
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania są kładki stalowe (konstrukcje  mostowe) niosące  rurociągi wody nad   torami kolejowymi .

Lokalizacja kładek  :  pomiędzy ulicą 9- Maja a Ruską (kładka  nr 1)  oraz  przy  ulicy Budziszyńskiej  wzdłuż  wiaduktu ulicy  Powstańców Wielkopolskich.

Zakres niniejszego opracowania- projekt remontu kładek z  wymianą  izolacji termicznej  rurociągów  oraz wymianą  pomostów komunikacyjnych.

3.  PODSTAWY FORMALNE

· Umowa z Inwestorem   na opracowanie projektu  remontu.
· Wytyczne  Inwestora.
· Uzgodnienie  projektu z PKP Polskie Linie Kolejowe SA w Szczecinie
· Umowa o  dysponowanie  nieruchomością na cele  budowlane.
· Informacje  techniczne  materiałów i technologii przewidzianych  do wykorzystanie w trakcie  remontu.                 
· Podkład geodezyjny w skali 1 : 500 

· Przepisy i normy  z zakresu budownictwa .

 4.  OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Kładki stalowe  zlokalizowane  są  nad torami  kolejowymi . Konstrukcje   kładek  skorodowane, ale w stanie zadowalającym .  

Kładka  nr 1 (ulica  9- Ga Maja) :

Stan  konstrukcji  stalowych  zadowalający,  wymagane konserwacyjne  czyszczenie  i zabezpieczenie  antykorozyjne.

Pomosty  komunikacyjne  z  krat  stalowych  Wema do wymiany .

 Kładka  nr 2 (ulica  Budziszyńska) :

Stan  konstrukcji  stalowych  zadowalający,  wymagane konserwacyjne  czyszczenie  i zabezpieczenie  antykorozyjne.

Pomosty  komunikacyjne  były  drewniane, do  odtworzenia.

Przyczółki  kładek  zachwaszczone,  wymagana  wycinka  dzikich  krzewów i 
czyszczenie  terenu.

5.  OPIS  ROBÓT   REMONTOWYCH.

Remont  kładek,  rurociągów i  pomostów ma polegać na usunięciu  elementów  uszkodzonych  lub  zużytych, czyszczeniu konstrukcji,  montażu  nowych  pomostów  komunikacyjnych, uzupełnieniu  spoin i śrub ,  malowaniu konstrukcji i zabezpieczeniu  elementów  betonowych .

   Wyszczególnienie  robót:
· Karczowanie  dzikich  krzewów porośniętych przy instalacjach i urządzeniach.

· Czyszczenie i malowanie  elementów  betonowych (zabezpieczenie farbami BETOMAX  do konserwacji  betonu). Część  podziemną  odkopać  do głębokości  nie większej  niż  80 cm i po oczyszczeniu pomalować trzykrotnie abizolem. 

· Demontaż istniejących  bramek z siatek stalowych (kładka  nr 2) .

· Demontaż drewnianych  elementów  pomostu  komunikacyjnego  kładki nr 2 i  krat  pomostowych Wema  kładki nr 1.

· Czyszczenie wszystkich  elementów konstrukcji  piaskowaniem do II  stopnia  czystości (lub wg  wytycznych  producenta  powłok  malarskich).

· Uzupełnienie  spoin i śrub ( ilość  i miejsca  wskaże projektant  w ramach  nadzoru  autorskiego).

· Wymiana  izolacji  termicznych rurociągów. Demontaż  starych  osłon, czyszczenie  rur, malowanie rur i  montaż nowych  osłon (łupin)  z  pianki  poliuretanowej  80 mm z blachą  ocynkowaną  scaloną z  pianką.  Prefabrykaty takie wykonuje np..  ELEKTROTERMEX Ostrołeka.
· Montaż  nowych  pomostów   komunikacyjnych z  żywic poliestrowych  zbrojonych  włóknami szklanymi .  Płyty pełne, z nawierzchnią   antyposlizgową.  Pomosty produkuje  np. AMARGO Pruszków 
· Po  zamontowaniu  pomostów dospawać  poręcz  na kładce  nr 2 do  wysokości 110 cm nad poziomem  pomostu.

· Wejście  na kładkę  nr 2  wykonać  z ramy stalowej  wypełnionej blachą 1 mm lub siatką o oczkach 30/30 mm .  Ramę  zamontować na  zawiasach, zamkniecie powinno być przystosowane  do zaspawania i ewentualnego odcinania  w  przypadku  konieczności  wejścia na kładkę.

· Siatki  ochronne na  kładce nr 1,  nad przewodami  będącymi pod napięciem,  należy  wymienić  na nowe lub  wyremontować ,  natomiast  na kładce nr 2  wykonać nowe . 

· Malowanie  konstrukcji stalowych  farbami  SIGMA COATINGS SIGMCOVER 256 (podkład) i SIGMADUR 520 ( nawierzchniowa).  Malowanie należy wykonać  ściśle wg  wytycznych  producenta. 

6. WYTYCZNE  TECHNOLOGII ROBÓT.  

Prace  remontowe należy  wykonać z  pomostów (rusztowań )  wiszących. Rusztowania  ustawiane na terenie jest  możliwe tylko w  strefach poza 
skrajnią  torów. 

Organizację  robót wykonawca powinien  uzgodnić z PKP Polskie Linie Kolejowe na podstawie  regulaminu ,  który  będzie  opracowany przez PKP  przy udziale wykonawcy  remontu.
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