Wg  Rodzielnika

dot: przetargu na remont przepompowni ścieków przy ul. Spiżowej w Szczecinie 

               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem jednego z oferentów  dotyczącego przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie 1  

Jaką należy założyć grubość  do reprofilacji na obiektach ( na gr. 1cm zużycie Nafufill jest 18kg/m2  w przypadku 10 cm jest to 180kg)?

Odpowiedź 1  
Grubość  do reprofilacji w przedmiarze robót przyjęto 12mm.
Pytanie 2 
Jaką ilość (mb) należy przewidzieć do oczyszczenia a następnie zabezpieczenia zbrojenia? 
W  przedmiarach podana jest ilość jako kpl.
Opowiedź 2
Należy przyjąć łącznie 2 mb zbrojenia do oczyszczenia i 2 m2 do zabezpieczenia. 
Jeżeli w trakcie robót nastąpi konieczność dodatkowego  oczyszczenia i zabezpieczenia    zbrojenia ostateczną decyzję podejmie Inwestor na podstawie oceny Projektnta 
Pytanie 3 
Jaką należy założyć długość kanału wywiewnego?
Odpowiedź 3

Należy przyjąć  l = 10m  kanału  wywiewnego   wraz z 2wywiewkami. 
Pytanie 4 

Z czego ma być wykonana sztyca zasuwy Dn 500mm z stali ocynkowanej czy ze stali nierdzewnej ?

Odpoweidź 4 

Sztyca do zasuwy dn 600 winna być ze stali nierdzewnej

Pytanie 5 
W specyfikacji na stronie 13 w materiałach wymienia się zasuwę Dn 600mm w projekcie
Dn 500mm co odowiązuje ? 
Odpowiedź 5 
Należy przyjąć zasuwę Dn 600
Pytanie 6 
Pisze się o wymianie wentylatora nawiewnego i jego mocy natomiast brak jest średnicy wentylatora ?
Odpowiedź 6 
Dobrany wentylator nawiewny (z zachowaniem  załączonych  do SIWZ    parametrów pracy wentylatora) n.p. wentylator kanałowy K150M o  poniższych   parametrach:
	Parametr
	Wartość
	Jednostka

	Napięcie
	230
	V

	Częstotliwość
	50
	Hz

	Rodzaj zasilania
	1
	~

	Moc
	61
	W

	Prąd
	0,264
	A

	Maks. wydatek powietrza
	439
	m³/h

	obr/min
	2 412
	obr./min.

	Maks. temp. przetłaczanego powietrza
	70
	°C

	Maks. temp. przetłaczanego powietrza przy regulacji napięciowej wentylatora
	70
	°C

	Poziom dźwięku z odl. 3m.
	42,3
	dB(A)

	Masa
	3,5
	kg

	Klasa izolacji silnika
	B
	 

	Klasa zamknięcia ochrony, silnik
	44
	IP

	Kondensator
	2
	µF


Pytanie 7
W przedmiarze poz. 68 jest klapa zwrotna natomiast w specyfikacji strona 13 zawór kulowy zwrotny co należy przyjąć?
Odpowiedź 7 

Należy przyjąć zawór kulowy zwrotny zgodnie ze specyfikacją

Pytanie 8
Przy montażu zasuwy Dn 500mm w przedmiarze poz. 78 jest ujęta zasuwa, a w nakładach jako materiał jest 0,05szt  zasuwy- pytanie czy należy zostawić tą pozycje kosztorysową czy należy zmienić na inną ( poz. 78  ma zastosowanie przy rurociągach tymczasowych )

Odpowiedź 8

Pozycje kosztorysowe w przedmiarze są propozycją .Oferent decyduje o sposobie wyceny danej roboty. 
Pytanie 9
Czy należy uwzględnić demontaż zasuwy Dn 200mm w komorze osadnikowej tak jak opiewa opis do dokumentacji. W przedmiarze brak takiego demontażu.
Odpowiedź 9

Należy uwzględnić demontaż zasuwy. 
Pytanie 10 

Co ze zdemontowaną armaturą. Pozostaje na miejcu czy należy ją dostarczyć w inne miejsce?
Odpowiedź 10 
 Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt 10 ppkt 11  zdemontowaną armaturę  (złom)  należy  przekazać do magazynu ZWiK Sp z o.o przy ul. Szczawiowej.
Pytanie 11 
Zabezpieczenie zbrojenia, iniekcja ciśnieniowa, uszczelnienie wycieków i sączeń w przedmiarach jest wyceniana wg KNR K-01 0108-02 – pytanie czy wszystkie te czyności pochłaniają jednakową normę czasową i materiałową ?

Odpowiedź 11 
Roboty ujęte w tych pozycjach wymagają różnych nakładów czasowych i materiałowych, jednak z uwagi na brak odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych przyjęto do  przedmiaru modyfikacje tego samego KNRu - znacznik "analogia". Koszt robót i materiału  należy wycenić zgodnie z wymaganiami opisu technicznego w tym zakresie..
Pytanie 12 
 W secyfikacji pkt. 6.5.6 pisze się o wymianie stopni włazowych natomiast w dokumentacji nigdzie nie pisze się nic na ten temat- pytamy czy należy wymieniać stopnie włazowe i w jakim  obiekcie?
Odpowiedź 12 

 Należy zdemontować istniejące  wszystkie stopnie złazowe i wymienić na nowe.
Pytanie 13 
 W projekcie pokazane są dwie drabinki natomiast w przedmiarze są trzy , ponadto drabinka    h=3,62 zgodnie z normą powinna mieć pałąki – pytamy ile jest drabin i czy należy liczyć  drabiny z pałąkami?
Odpowiedź 13 

W dokumentacji pokazane są trzy drabiny wraz z pałąkami .

1. Drabina do pomieszczenia technicznego
2. Drabina do komory krat

3. Drabina do komory osadnikowej

Drabiny należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 14122-4.

Pytanie 14

 Wkoło przepompowni jest założony polbruk natomiast  w przedmiarach brak zdjecia warstwy 
humusu z trawą oraz korytowanie i wywozu gruntu ?

Odpowiedź 14 
Przygotowanie podbudowy wraz z korytowaniem do ułożenia polbruku należy wykonać  zgodnie z obowiązującymi normami.
Pytanie 15 

W poz. 40; 41; 49; 51; przedmiaru są założenia kosztorysanta mówiące o 10% i 20% z całości powierzchni  na reprofilacje , iniekcje , uszczelnienie wycieków  - pytamy czy tylko taki procent należy zostawić?
Odpowiedź 15 

Należy przyjąć taki procent na reprofilacje, iniekcje oraz uszczelnienie wycieków jak w przedmiarze. Na całej powierzchni nanoszona jest jedynie powłoka chemoodporna
Jednocześnie przypominamy,że przedmiar robót stanowi element pomocniczy.
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