                  Dot.: ul. Panieńska
Pytanie nr 1:

W tabelarycznym zestawieniu studni (opis do projektu budowlano- wykonawczego) średnice studni S373, S735, S377 podane są jako DS 250 cm, natomiast na rysunkach przekroju podane są średnice Ø2000. 

Jakie powinny być średnice ww. studni?

Odpowiedź:
Należy przyjąć studnie DN 2500(S 373, S 375, S 337) jak w przedmiarze robót poz 13.

Pytanie nr 2:

W opisie do projektu, tabelaryczne zestawienie przyłączy kanalizacji,             w ul. Panieńskiej odcinki OP1-SP8, OP2-SP9, S373-SP10 są wskazane jak Ø200, a na przekroju (rys. I/2) są pokazane średnice Ø250.  Którą średnicę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:
Przyłącza OP1–SP8, OP2–SP9 oraz S 373–SO 10 zaprojektowano DN 200.

Pytanie nr 3:

W opisie do projektu brak jest jakiejkolwiek wzmianki o sposobie zapewniania dostawy wody na czas wykonywania nowej sieci wodociągowej. W przypadku konieczności wykonania tymczasowego rurociągu (by-pass) prosimy o podanie średnicy rurociągu zastępczego zapewniającego dostateczną dostawę wody.

Odpowiedź:
Do wyceny można przyjąć DN 63 mm PE lub większą.

Pytanie nr 4:

W przedmiarach robót brak jest pozycji i ilości związanych z wykonaniem tymczasowego rurociągu przepinek tymczasowych przyłączy wodociągowych do budynków i bocznych ulic. W której pozycji należy           je ująć?  

Odpowiedź:
Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni nieprzerwaną dostawę wody odbiorcom z którzy zawarli stosowną umowę ze ZWiK. Wycena w dowolnej pozycji.
Pytanie nr 5:

Czy dopuszcza się wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków metodą wykopu otwartego? Zwłaszcza, że zarówno przy ścianie budynku jak i w miejscu włączenia przyłącza do nowego rurociągu Ø160 należy wykonać wykop.

Odpowiedź:
Krótkie przyłącza ułożyć w wykopie, długie (pod całą jezdnią) wykonać bez wykopowo.

Pytanie nr 6:

Na rys. I/1, rzut sieci wodociągowej pokazano odrzut do ul. Szewskiej W8A – W8B długości ok. 4,0 m z PE Dn 110. W przedmiarze robót poz. 27 i 28 przyjęto przewiert L = 90 m. Jaka długość jest prawidłowa?

Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić wykonanie przyłącza do przedszkola przy ul. Szewskiej długości 90 m.

Pytanie nr 7:

W opisie projektu dot. sieci wodociągowej (str. 7) przyjęto metodę zgrzewania kształtek i rur tylko elektrooporowo za pomocą muf.                       W przedmiarze robót poz. 33 przyjęto zgrzewanie doczołowe rur. 

Czy Zamawiający dopuszcza zgrzewanie doczołowe rur DN 160?

Odpowiedź:
Rury o średnicy powyżej 110mm PE należy stosować zgrzewanie doczołowe, poniżej 110 mm oraz połączenie z istn. DN 225 mm PE elektrooporowe.

Pytanie nr 8:

W zestawieniu materiałów brak jest nawiertek samo nawiercających          Dn 160/40 do zamontowania na odrzutach przyłączy wodociągowych,           a także skrzynek żeliwnych. W której pozycji należy ująć?
Odpowiedź:
W wycena przyłączy winna obejmować nawiertaki samo nawiercające wraz z zasuwą oraz obudową i skrzynką  żeliwną.
Pytanie nr 9:

W przedmiarze robót dot. przyłączy wodociągowych poz. 29 policzona jest tylko rura PE DN 40. Brak jest konsoli, zaworów odcinających, zaworu anty skażeniowego. Czy w związku z tym należy utworzyć dodatkową pozycję kosztorysową uwzględniającą montaż ww. uzbrojenia?

Odpowiedź:
W ofercie należy uwzględnić materiał w postaci drobnych kształtek w węzłach wodomierzowych.
Pytanie nr 10:

Wg opisu dot. przyłączy wodociągowych, przyłącze należy wymienić aż do zaworu za wodomierzem w budynku. Czy do wyceny należy policzyć materiał (kształtki) z PE czy stal ocynkowana?

Brak takiej pozycji w przedmiarze robót np. podejście do wodomierza.

Odpowiedź:

Materiał może być różny w zależności od rodzaju instalacji za wodomierzem.
Dot.: ul. Zamknięta – kanalizacja
Pytanie nr 1:

Wg rys. B/1, rzut kanalizacji przyłącza należy wykonać bez wykopowo (przecisk).

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przyłączy PS196- S336, PS191- S327, PS189 – S325 metodą tradycyjną (wykop otwarty) z uwagi na zbyt krótkie długości?

Odpowiedź:

Przyłącza ze studni S36, S327, S325 mogą być wykonane metodą bez wykopową lub w wykopie.
Pytanie nr 2:

Czy budynek nr 16 (przyłącze PS196 – S336) ma zostać przełączony do kanalizacji w odróżnieniu od pozostałych przyłączy, które są doprowadzone do granicy działek? 

Czy te przyłącze zaślepiamy po uprzednim odkopaniu końcówki przy granicy działki?

Jeśli tak, to czy Zamawiający uwzględnił w przedmiarze robót wykonanie tych wykopów (w której pozycji)? 

Odpowiedź:

Przyłącze do budynku nr 16 należy wykonać jak pozostałe. Koniec przyłącza należy odkopać i zaślepić.







               Z poważaniem,

