Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Zamkniętej poz. 37. Prosimy o sprecyzowanie, czy w tej pozycji nie należy uwzględniać ceny rury kamionkowej przeciskowej DN 200 mm? Nasza wątpliwość wynika z braku ww. rury w zestawieniu materiałów dot. tej pozycji.

Odpowiedź:

Tak. Należy uwzględnić materiał: rura przeciskowa DN 200 z kamionki.

Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Zamkniętej poz. 45. Prosimy o sprecyzowanie, czy kostka do odtworzenia nawierzchni ma być nowa, czy też ma pochodzić z wcześniejszej rozbiórki? Nasza wątpliwość wynika z braku kostki w zestawieniu materiałów dot. tej pozycji, oraz braku informacji czy materiał pochodzi z rozbiórki?

Odpowiedź:

Należy przyjąć kostkę z rozbiórki. Istniejący chodnik jest w dobrym stanie technicznym.

Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Zamkniętej poz. 46. Rozumiemy, że w ilości pozycji wkradł się błąd i zamiast 12 m2, do odtworzenia jest 8 m2. Prosimy o potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź:

Tak. Należy przyjąć 8 m2.

Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Zamkniętej poz. 71. Prosimy o sprecyzowanie, czy kostka do odtworzenia nawierzchni ma być nowa, czy też ma pochodzić z wcześniejszej rozbiórki? Nasza wątpliwość wynika z braku kostki w zestawieniu materiałów dot. tej pozycji, oraz braku informacji czy materiał pochodzi z rozbiórki?

Odpowiedź:

Należy przyjąć kostkę z wcześniejszej rozbiórki.

Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Kolumba, Nowej i Św. Ducha poz. 49 i 50. Zgodnie z kosztorysem należy wykonać 28 m przyłącza kanalizacyjnego przeciskiem rurą kamionkową DN 150 mm i 8 m przeciskiem rurą kamionkową DN 200 mm. Natomiast zgodnie z opisem technicznym przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonać z rur kamionkowych DN 150 mm o długości 36,0 m z zastosowaniem przecisku. Prosimy o skorygowanie tych rozbieżności.

Odpowiedź:

W przedmiarze ul. Kolumba w poz. 49 należy przyjąć 28 m przyłączy DN 150 mm, a w poz. 50 przyjąć 8 m przyłącza DN 200( odcinek S345 - PS204 tj. przyłącze do budynku dworca PKP), jak podano w opisie obmiaru robót i opisie średnicy przyłącza na planie sytuacyjnym.

Pytanie:

Dot. Kosztorysu Nakładczego Kanalizacja sanitarna w ul. Kolumba, Nowej i Św. Ducha poz. 73. Rozumiemy, że w związku z tym, iż do wykonania jest 184,0 m przewiertu rurą PE-TS w ilości ww. pozycji wkradł się błąd i powinno być 184 m, 
a nie 189 m. prosimy o potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź:

W przedmiarze robót ul. Św. Ducha w poz. 73 winno być 184 m.

Pytanie

Zgodnie Projektem Budowlano-Wykonawczym na kanale sanitarnym w ul. Kolumba przed pompownią ścieków P3 (PS-17) należy wykonać studnię osadnikową SO3, natomiast nie jest ona uwzględniona w przedmiarze. Czy należy uwzględnić ją w wycenie i czy można dopisać dodatkową pozycję w kosztorysie?

Odpowiedź:

W przedmiarze robót ul. Św. Ducha studnia SO3jest ujęta w poz. 22.

Wniosek:

Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego schematu szafki sterowniczej, o której jest mowa w poz. 8 przedmiaru robót „Zasilanie przepompowni P3” wraz z rys.2-6.

Pytanie:

Dot. Przedmiaru Kanalizacji ogólnospławnej w ul. Panieńskiej. Zgodnie z poz. 18 należy wykonać przecisk sterowany fi 400 – 120,98 m, natomiast na profilu widnieje 190,28 m. Zgodnie z poz. 53 należy wykonać przyłącza fi 200 – 93 m, natomiast zestawienie przyłączy pokazuje 104 m. Prosimy o podanie, które długości są właściwe.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć 190,98 m kanału DN 400. W pozycji 53 właściwe jest 93 m przyłączy DN 200 wykonanych w wykopie. Zestawienie przyłączy w opisie obejmuje długość wszystkich przyłączy wykonywanych zarówno metodą bezwykopową jak i w wykopie.