
Pytanie:

Czy metoda bez wykopowa wykonania kanalizacji jest dopuszczona do zastosowania w ulicach: Mściwoja i Panieńskiej?

Odpowiedź:

Tak. Projekt uzbrojenia ulic Mściwoja i Panieńskiej został zatwierdzony a Zamawiający uzyskał Decyzję o pozwoleniu na budowę.

Pytanie:

W przypadku konieczności prowadzenia robót w wykopie otwartym prosimy o informację do jakiej głębokości mają być prowadzone interwencyjne badania archeologiczne w ulicach Mściwoja i Panieńskiej?

Odpowiedź:

Interwencyjne badania archeologiczne nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie:

Po przeanalizowaniu projektu stwierdziliśmy następujące rozbieżności pomiędzy opisem technicznym a rysunkiem nr I/1 – „Sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej z przyłączami ul. Panieńskiej w Szczecinie:

według opisu - wykonanie przyłącza kanalizacji ogólnospławnej z rur kamionkowych           DN 300mm -81 mb,

według tabeli – 2,0 mb,

według rysunku – 3,5 mb,

Odpowiedź:

Należy przyjąć 2,0 m – wymiana odcinka kanału po istniejącej trasie.
Pytanie:

Po przeanalizowaniu projektu pn. Sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Ks. Mściwoja i ul. Panieńskiej w Szczecinie, proszę o wyjaśnienie następujących rozbieżności:

Według opisu: 

brak przyłączy Dy 110 mm PE, do wykonania przyłącza Dy 90 mm PE – 45,0m bez wykopowo, brak przyłączy Dy 50 mm PE, do wykonania przyłącza wodociągowe Dy 40 mm PE – 35 m bez wykopowo,

Według tabeli w projekcie :

 Do wykonania przyłącza wodociągowe Dy 110 mm PE – 91,5 m bez wykopowo, do wykonania przyłącza wodociągowe Dy 90 PE – 22,5 m bez wykopowo, brak przyłączy Dy 50 PE, do wykonania przyłącza Dy 40mm PE – 34,5 m bez wykopowo,

Według rysunku:

Do wykonania przyłącze wodociągowe Dy 110 mm PE – 5 m bez wykopowo, do wykonania przyłącze Dy 90 mm PE 22,5 m bez wykopowo, do wykonania przyłącza wodociągowe Dy 50 mm PE – 5,0 m bez wykopowo, do wykonania przyłącza wodociągowe Dy 40 mm PE – 14,5 m bez wykopowo.

Który z w/w zakresów prac należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

DN 110 należy wykonać:

a) odcinek W6 – WP 10 – 1,5 m

b) przyłącze do przedszkola przy ul. Szewskiej 90,0 m.

razem 91,5 m,

DN 90 PE należy wykonać 22,5 m zgodnie z projektem i rysunkiem,

DN 40 PE należy wykonać wg zestawienia przyłączy zawartym w opisie  i poz .29 przedmiaru robót- razem 34,5 m, Przyłącza w projekcie zakończone na granicy pasa drogowego  należy doprowadzić do istniejących wodomierzy. Różnicę długości uwzględnia przedmiar robót. Przyłącze do budynku Wyszyńskiego 27 opisane na rysunku jako DN 50, przyjęto w zestawieniu i przedmiarze jako DN 40(wodomierz istniejący DN 25)

Pytanie:

Ze względu na niewielkie długości większości przyłączy (od 1,5 do 6 m) wodociągowych czy rzeczywiście przewiduje się ich wykonanie metodami bez wykopowymi?

Odpowiedź:

Bez wykopowo należy wykonać przyłącza DN90(w poprzek jezdni). Pozostałe wykonać w wykopie jak przewiduje przedmiar robót.

