WG   ROZDZIELNIKA
               Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Sp z o.o. w Szczecinie  w związku z zapytaniem   jednego z oferentów dotyczącego przedmiotowego  przetargu   wyjaśnia :

Pytanie: 1 

Czy Zamawiający  posiada uzgodnienia z prywatnymi właścicielami gruntów na których prowadzone będą prace uszczelnienia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej?

Odpowiedź: 1 
Tak, posiadamy zgody na  wykonywanie prac kanalizacyjnych .

Pytanie: 2
Kto ,Zamawiający  czy Wykonawca, pokrywa koszty roszczeń z tytułu prowadzonych prac na terenach prywatnych ?

Odpowiedź:  2
Wykonawca robót po zakończeniu budowy doprowadzi teren działki do stanu pierwotnego na swój koszt.
Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu rękawa  elastycznego z włókna szklanego o parametrach określonych w dokumentacji projektowej, za pomocą inwersji i wygrzewania go wodą ?

Odpowiedź 3 

Montaż rękawa elastycznego z włókna szklanego o parametrach określonych w dokumentacji projektowej winien  odbywać się zgodnie z dokumentacją .
Pytanie 4 
Czy Zamawiający zatwierdzi rękawy innych producentów ,niż te narzucone w dokumentacji projektowej, o  równoważnych parametrach technicznych ?
Odpowiedź 4 
W dokumentacji projektowej są podane przykłady producentów rękawa .Zamawiający nie może narzucać producentów. Jedynym wyznacznikiem jakie musi spełniać materiał są parametry techniczne  określone w dokumentacji.
Pytanie 5 
Czy Zamawiający zatwierdzi materiały do renowacji studni innych producentów niż podanych w projekcie budowlanym, o równoważnych parametrach technicznych ?
Odpowiedź 5 
Tak dopuszcza możliwość zastosowania materiałów innych producentów .Jedyny warunek jaki musi spełniać materiał to parametry techniczne określone w dokumentacji. 
Pytanie 6 

Proszę o potwierdzenie czy próbki badań mają być wycinane w studniach ?

Odpowiedź 6
Próbki do badań z kanałów będą pobierane zgodnie z obowiązującą normą.
Pytanie 7 
Prosimy o wyrażenie zgody na możliwość skutecznego wniesienia wadium przez dołączenie oryginału gwarancji ubezpieczeniowej do oferty?

Odpowiedź 7 
Wyrażamy zgodę na dołączenie oryginału  gwarancji ubezpieczeniowej do oferty.
Pytanie 8 
Zgodnie z treścią SIWZ .C. Projekt Budowlany Rehabilitacji Sieci Kanalizacji Ogólnospławnej, pkt.5.2 ppkt52.2.przyjęto metodę renowacji przykanalików metodą CIPP z wykorzystaniem procesu inwersji systemem tzw „strzału” utwardzanego na zimno. W dalszej części opisu w jednym miejscu wskazany jest przykładowy producent rękawa /np. INSITUFORM/, natomiast w innym miejscy napisano: „założono rękawy elastyczne z włókna szklanego nasączonego żywicą (…) przyjęto rękawy IMPREG”. Zgodnie z naszym wieloletnim doświadczeniem w renowacji sieci kanalizacyjnych informujemy, że do renowacji przykanalików na których znajduje się studzienka kanalizacyjna oraz włączonych na „oczko”  do głównego kanału stosuje się elastyczną wykładzinę o strukturze filcowej

 (np. BRAWOLINER) instalowaną poprzez inwersję .Prosimy o wyjaśnienie i modyfikację zapisów  SIWZ.
Odpowiedź 8
Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej w pkt.5.2.2 jest wpisana „Uwaga”
· wybór metody rehabilitacji konkretnych przykanalików należy traktować jako orientacyjny 

· właściwa metoda rehabilitacji zostanie określona przez Wykonawcę, po oczyszczeniu oraz przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej wszystkich przykanalików. 

zgodnie z powyższymi  zapisami to Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym  wybiera metodę renowacji przykanlików.
Pytanie 9

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej – czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do oferty załączył kopię wniesienia wadium i poświadczył za zgodność z oryginałem „ przez osoby upoważnione do reprezentowania |Wykonawcy, a oryginał dowodu wniesienia wadium włożył do osobnej koperty i kopertę przymocował do oferty.

Odpowiedź 9 

Tak dopuszcza taką formę wniesienia wadium lub zgodnie z odpowiedzią nr 7 .
Pytanie 10 
Prosimy o informację czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż spełni on wymóg Zamawiającego udokumentowania wpłaty wadium w w/w przetargu, gdy do oferty zgodnie z pkt1.1.2.b ),w przypadku składania wadium w formie gwarancji bankowej załączy oryginał gwarancji bankowej ?

Odpowiedź 10 
Tak spełni  wymóg wpłaty wadium.

Pytanie 11
Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż zgodnie z wymogiem Zamawiającego opisanym w pkt.1.1.4 rozdziału III, załączenia do oferty kosztorysu wykonanego metodą kalkulacji szczegółowej rozliczenie robót nastąpi powykonawczo na podstawie rzeczywistej ilości wykonanych robót. 

Odpowiedź 11
Nie  jest słuszne. Wynagrodzenie Wykonawcy jest ryczałtowe a kosztorys zgodnie z zapisami w SIWZ rozdział II pkt3 /kosztorys będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie stanowić podstawy do wzajemnych roszczeń.
Pytanie 12
Czy w przypadku przyłączy przewidzianych do bezwykopowej renowacji dla których Zamawiający nie posiada inspekcji telewizyjnej, w przypadku gdy po jej wykonaniu niemożliwym okaże się wykonanie naprawy w sposób  bezwykopowy, wszelkie prace wykopowe zostaną rozliczone jako roboty dodatkowe?
Odpowiedź 12 

Nie planujemy robót dodatkowych  na przyłączach przewidzianych do bezwykopowej renowacji w przypadku konieczności zamiany robót z bezwykopowej na wykopowe. Wyjątek stanowią  przykanaliki oznaczone na rysunkach jako „kp” 
Przykanaliki oznaczone na rysunkach jako „kp” wynikają  tylko z przeglądu kamerą .

Po przeglądzie kamerą   Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym oceni ich stan  i sposób renowacji . Rozliczenie wykonania  przykanalików  nastąpi na podstawie umowy dodatkowej   kosztorysem    w oparciu o ceny jednostkowe R+M+S  wraz z narzutami wynikające  z załączonego do oferty   kosztorysu  ofertowego
Pytanie 13. 

Jak daleko od miejsca usytuowania kanałów poddawanych renowacji znajduje się miejsce które Zamawiający wskaże jako miejsce, gdzie należy wywozić wydobyte z kanałów osady ? Jakie są koszty przekazania tych osadów ? Kto je pokrywa ? 
Odpowiedź 13.

Osady należy wywozić na OSK  Zdroje przy ul. Wspólnej 41/43  tj od miejsca wykonywania  renowacji 15km w jedną stronę. Koszty przekazania osadów pokrywa Wykonawca. Cennik usług ZWiK Sp z o.o samochodami  specjalistycznymi  wraz z opłatą za przyjęcie osadu znajduje się na naszej stronie internetowej www.zwik.szczecin.pl./   BOK cennik usług/.
Pytanie 14.
Prosimy o odpowiedź czy na całej długości kanałów przeznaczonych do bezwykopowej renowacji kanały są drożne, bez awarii i spełniają warunki techniczne kwalifikujące je do bezwykopowej renowacji ?

Odpowiedź 14 
Aktualnie  eksploatacja kanału odbywa się bezawaryjnie. 
Pytanie 15
Czy Zamawiający dysponuje raportami lub filmem z inspekcji TV kanałów przewidzianych do renowacji, jeśli tak prosimy o udostępnienie .
Odpowiedź 15
Tak dysponuje inspekcją  TV z 2012r, zgodnie z zapisami w SIWZ rozdział III pkt 11ppkt 2.
Pytanie 16 
Czy w przedmiotowym przetargu Zamawiający dopuści poświadczenie zgodności wykonanych tłumaczeń dokumentów złożonych w innych językach niż polski przez Wykonawcę ?
Odpowiedź 16
Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Dokumenty winny być przetłumaczone zgodnie z zapisami Rozdziału III pkt 1 ppkt 4 

Pytanie 17
Czy słusznym jest rozumowanie Wykonawcy, iż opisane w pkt 11.5 badania w zakresie przeprowadzonej renowacji  metodą „rękawa utwardzonego” należy wykonać wyłącznie dla kanału głównego, pobieranie próbek z rękawów instalowanych na przykanalikach ze względu na dostęp do nich tylko z jednej strony, jest praktycznie niemożliwe do wykonania ?
Odpowiedź 17

Tak wykonanie badań dotyczy tylko kanału głównego .

Pytanie 18 
Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w związku z obowiązującymi polskimi normami dotyczącymi wykonania badania sztywności obwodowej powinno być ono prowadzone zgodnie z zapisami polskiej normy PN-EN 1228, a nie niemiecką normą DIN73769 wpisaną w tabeli w pkt.11.5?
Odpowiedź 18

Tak  badania należy przeprowadzić zgodnie  z zapisami polskiej normy PN-EN 1228 

Pytanie 19
Czy w związku z możliwością przeprowadzenia renowacji odcinków pomiędzy więcej niż dwoma studniami, Zamawiający dopuści możliwość pobrania próbek dla każdej partii materiału tzn dla każdego zainstalowania odcinka .
Odpowiedź 19
Próbki należy pobierać dla każdego odcinka między dwoma kolejnymi studniami.
Pytanie 20 
Czy w związku z wykonaniem badania sztywności obwodowej , stanowiącej parametr wiodący na podstawie ,którego można wyznaczyć modułu sprężystości oraz w związku z ograniczoną ilością próbek, które można zgodnie z normą pobrać do badania Zamawiający dopuści wykonanie badania sztywności obwodowej i na jej podstawie wyliczenie modułu sprężystości. 
Odpowiedź 20 
Zamawiający dopuszcza  taką możliwość 
Pytanie 21 
W przedmiarze robót w rozdziale 2.4 zawarte są pozycje związane z wymianą wpustów wraz z syfonem . Roboty polegające na wymianie wpustów nie są opisane w projekcie .

W związku z  powyższym, czy wymiana wpustów objęta jest zakresem zamówienia ?

Odpowiedź 21 
Tak wymiana wpustów deszczowych jest objęta zamówieniem i opisana została w projekcie w pkt.5.4 

Pytanie 22
W projekcie w pkt.5.2.2 dotyczącym rehabilitacji przykanalików opisane są metody rehabilitacji przyłączy: metoda kapeluszowania, metoda CIPP do renowacji przyłączy systemem tzw. ”strzału” z wykorzystaniem inwersji oparta o rękaw z włókniny poliestrowej oraz metoda remontu w wykopie otwartym. Zapisy te odzwierciedlają rzeczywiste możliwości technologiczne w zakresie renowacji przykanalików, szczególnie takich jak na ul. Unisławy, gdzie w większości przypadków dostęp do przykanalika jest tylko z jednej strony. Jednocześnie w dalszej części projektu przy renowacji przykanalików opisywane są rękawy z włókna szklanego, które ze względów instalacyjnych i koniecznego dostępu z obu stron nie są możliwe do zastosowania do renowacji przykanlików. W związku z powyższymi niejasnościami, które występują także w innych częściach projektu prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zgodnie z opisem w projekcie w pkt.5.2.2.b) dopuszcza do renowacji przykanalików rękawy z włókniny poliestrowej instalowane tzw „strzału” z wykorzystaniem inwersji?
Odpowiedź 22

Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej w pkt.5.2.2 jest wpisana „Uwaga”

· wybór metody rehabilitacji konkretnych przykanalików należy traktować jako orientacyjny 

· właściwa metoda rehabilitacji zostanie określona przez Wykonawcę, po oczyszczeniu oraz przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej wszystkich przykanalików. 

zgodnie z powyższymi  zapisami to Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym  wybiera metodę renowacji przykanalików.
Pytanie 23 

Prosimy o udostępnienie załączników do projektu, które nie są umieszczone na stronie internetowej w szczególności badań geotechnicznych ?

Odpowiedź 23 
Mapa zasadnicza wraz z badaniami geotechnicznymi zostanie załączona do przedmiotowego przetargu   na stronie internetowej .

Pytanie 24

Prosimy o określenie średnic i długości przykanalików sanitarnych przeznaczonych do rehabilitacji  metodą „rękawa” wskazanych w punkcie 5.2.2.

Odpowiedź 24 
Wykonawca  winien obliczyć długości i określić średnice przykanalików zgodnie z dokumentacją . 
Pytanie 25 

Prosimy o określenie przykanalików sanitarnych –średnic i długości przeznaczonych do remontu w wykopie otwartym, z uwagi na zapis pkt 5.2.2 opisu technicznego cyt
„ c) remont w otwartym wykopie z wymianą rur dotyczy źle wbudowanych w kolektor z częściowym przesłonięciem światła przyłącza; wymiana dotyczyć będzie odcinka przy włączeniu do kolektora .Ponadto nie wyklucza się konieczności wymiany rur na wybranych odcinkach przyłączy z uwagi na ewentualnie zły sta. Potrzeba przeprowadzenia tego typu prac w zakresie większym od założonego w projekcie zostanie stwierdzona na etapie wykonawstwa. 

wg zapisu tegoż opisu technicznego :

„Na łączną liczbę 98 istniejących przyłączy włączonych na trójnik lub „oczko” 70 szt jest źle wbudowanych” 

Odpowiedź 25
Wykonawca sam   i na własne ryzyko wyliczy długości  przeznaczonych do remontu  przykanalików w wykopie otwartym .
Pytanie 26 

Prosimy o wyjaśnienie :

SIWZ dział II pkt 3 mówi, iż należy ująć :
· „koszty związane z wymianą w wykopie otwartym przyłączy do granicy działki drogowej oznaczone w dokumentacji jak „kp”. Przedmiotowe roboty należy wykonać przed przystąpieniem do renowacji kanalizacji”. 
Informujemy ,iż na rysunku 1 i 2 załączonych na stronie internetowej „kp” oznacza „rehabilitację przykanalika metodą „kapeluszowania” Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź 26
Przykanaliki oznaczone na rysunkach jako „kp” wynikają  tylko z przeglądu kamerą .
Po przeglądzie kamerą Wykonawca w uzgodnieniu z   Zamawiającym oceni ich stan  i sposób renowacji . Rozliczenie wykonanych    przykanalików  nastąpi na podstawie umowy dodatkowej   kosztorysem    w oparciu o ceny jednostkowe R+M+S i narzuty  wynikające  z załączonego do oferty   kosztorysu  ofertowego.
Pytanie 27
Z uwagi na trudny do ocenienia aktualny stan kanałów i przykanalików i pojawiające się  zapisy w opisie technicznym o treści: pkt 3.3 :
Inwestor przeprowadził szczegółowy przegląd telewizyjny kolektorów w ul. Unisławy .Natomiast brak jest danych co do stanu istniejących przyłączy „ 

„Na łączną liczbę 98 istniejących włączonych na trójnik lub „oczko” 70 szt jest źle wbudowanych „
Pkt 5.1 
Prace przygotowawcze:

· przeprowadzenie przed wykonawczej inspekcji telewizyjnej ; należy następnie porównać wyniki tej inspekcji z założeniami projektowymi ( może zajść  konieczność np. wymiany dodatkowych odcinków rur w otwartym wykopie , przed przystąpieniem do wykonania rękawa „

pkt.5.2.2 c) remont w otwartym wykopie z wymianą rur dotyczy źle wbudowanych w kolektor z częściowym przesłonięciem światła przyłącza; wymiana dotyczyć będzie odcinka przy włączeniu do kolektora .Ponadto nie wyklucza się konieczności wymiany rur na wybranych odcinkach przyłączy z uwagi na ewentualnie zły sta. Potrzeba przeprowadzenia tego typu prac w zakresie większym od założonego w projekcie zostanie stwierdzona na etapie wykonawstwa.
oraz  uwaga :
-wybór metody rehabilitacji konkretnych przykanalików należy traktować jako orientacyjny ;

- właściwa metoda rehabilitacji zostanie określona przez Wykonawcę ,po oczyszczeniu oraz przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej wszystkich przykanalików „

W świetle tych wszystkich zapisów , z uwagi na trudny do przewidzenia zakres i koszty związane z tymi pracami ( nawet dla samego Zamawiającego), ,prosimy o wprowadzenie zapisu ,iż zostaną one potraktowane jako roboty dodatkowe. 
Odpowiedź 27 

Udzielono odpowiedzi  na przedmiotowe pytanie w odpowiedziach o nr 8,12, 15 i 22. 
Pytanie 28
Proszę o usunięcie zapisu z pkt.5.SIWZ str.14 tab.- -i odpowiednią Aprobatą Techniczną 
Zgodnie z Ustawą  z dnia 16.kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004r.) Art.9.1 Aprobaty techniczne udziela się dla wyrobu budowlanego dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych , różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie wyrobu. Do renowacji bezwykopowych za pomocą rękawa termoutwardzalnego jest Polska Norma PN-EN ISO 11296-4 ( zastępuje  PN- EN 13566-4) .

Odpowiedź 28
Usuwa się zapis z pkt. 5. SIWZ str. 14 tab – i odpowiednią Aprobatą Techniczną zastępuję się zgodnie z Polską Normą PN –EN ISO 11296 
Pytanie 29 
Proszę określić sposób odtworzenia nawierzchni asfaltowych (szerokość odtworzenia ,zakres) 
Odpowiedź 29
Sposób  odtworzenia wraz z zakresem  nawierzchni asfaltowych i chodników  należy wykonać i wycenić zgodnie  z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin , która zostanie umieszczona na stronie  internetowej przedmiotowego przetargu. 
Pytanie 30 
Proszę przesłać pełną mapę z podkładem geodezyjnym .
Odpowiedź 30 
Pełna mapa geodezyjna zostanie umieszczona na stronie internetowej przedmiotowego przetargu.

Uwaga 
W swoich ofertach Oferenci winni ująć również  renowację istniejących studni na przykanalikach  zgodnie z zakresem wyszczególnionym w przedmiarze robót w poz od 156 do 165. 

Oferty należy składać do dnia 08.03.2012r do godz. 1000 . Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 08.03.2012r o godz. 1005
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