WYJAŚNIENIE NR 2
Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie zawiadamia, że w dniu 15 listopada 2012 r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą 
o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW „Miedwie” wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 3 filtr6w”. Zamawiający udzielił stosownej odpowiedzi.

Pytanie nr 1 (dotyczy terminu realizacji oferty)

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Termiczna reaktywacja granulowanego formowanego węgla aktywnego stosowanego do uzdatniania wody w ZPW „Miedwie” wraz z wydobyciem i ponownym zasypaniem 3 filtrów”. Zamawiający wyznaczył termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2012. W związku ze znaczną Ilością węgla aktywnego, którą należy zregenerować zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Proponowany przez nas termin to 28.02.2013. 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji oferty do dnia 28.02.2013 r.

Wszelkie miejsca SIWZ, w których Zamawiający wymienia termin realizacji oferty, a więc: pkt. 2. rozdziału II SIWZ i pkt. 2. Załącznika nr 1 ulega stosownej modyfikacji.

Prosimy o uwzględnienie przedstawionych zmian w sporządzanych ofertach. Zmiany te są wiążące dla wszystkich stron postępowania

Jednocześnie informujemy, iż na stronie internetowej Zamawiającego dostępna jest zmodyfikowana SIWZ zawierająca wszystkie zmiany wprowadzone przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2 
Zgodnie ze wzorem umowy (Formularz Nr 5): 

• § 4, pkt 2: Do praw i obowiązków Zamawiającego należy umożliwienie dostępu Wykonawcy do obiektu Zamawiającego w dniach roboczych tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00. Umożliwi to skrócenie czasu realizacji zamówienia. 

•. § 10, pkt 2: Rękojmia obejmuje w szczególności: nie obniżenie wytrzymałości mechanicznej węgla reaktywowanego poniżej 90% w ciągu roku, licząc od daty odbioru przedmiotu. Twardość mechaniczna zależy m.in. od sposobu użytkowania filtrów. Ponieważ wykonawca nie ma wpływu na sposób użytkowania filtrów, zatem nie może zagwarantować tego parametru. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tej rękojmi
Odpowiedź nr 2

Ad. § 4, pkt 2. Zamawiający informuje, że umożliwi Wykonawcy dostęp do obiektu w dniach od poniedziałku do soboty w godzinach od 8:00 do 18:00.
Ad. § 10, pkt 2. Zamawiający informuje, że eksploatacja filtrów węglowych jest prowadzona zgodnie z zaleceniami wykonawcy ww. filtrów. Przez 5 lat się sprawdziła i nie wpłynęła negatywnie na stan węgli aktywnych (m.in. świadczy o tym długi okres czasu pracy tego złoża).
Pytanie nr 3 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Szczegółowy opis przedmiotu oferty): 

· pkt 3. Wymagania jakościowe, Tab. nr 1. Zestawienie parametrów jakościowych węgla po reaktywacji, uzupełnieniu węglem świeżym i od płukaniu. Wg informacji podanych w tabeli Liczba Jodowa musi być ( 800 mg/g). 

· pkt 4. Zakres prac obejmuje, podpunkt c - regenerację węgla aktywnego. Wymagana liczba jodowa węgla zregenerowanego (bez uzupełniania węglem nowym) musi być nie niższa niż 800 mg/g (podniesienie Liczby Jodowej o 250-300mg/g). 

Prosimy o określenie w którym przypadku Liczba Jodowa powinna być ( 800 mg/g.
Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że wymagana jest liczba jodowa nie niższa niż 800 mg/g dla węgla zregenerowanego (bez uzupełniania węglem nowym), czyli przypadek z pkt. 4 – jeśli będzie on spełniony to również spełniony zostanie przypadek z pkt. 3.
Pytanie nr 4 

pkt. 4. zakres prac obejmuje podpunkt f – nie dopuszcza się zasypania filtrów węglem innym niż obecnie stosowany tj. WG-12. Natomiast uzupełnienie strat w filtrach, musi nastąpić tylko z udziałem świeżego węgla aktywnego WG-12. Powyższy zapis wskazuje na konkretnego Producenta węgli aktywnych. Prosimy o zmianę tego zapisu na umożliwiający uzupełnienie strat w filtrach świeżym węglem aktywnym o równoważnych parametrach. 
Odpowiedź nr 4
Zamawiający informuje, że nie zgadza się na zmianę zapisu. 
Zastosowana technologia w ZPW „Miedwie” przewiduje pracę węgla aktywnego, jako złoża biologicznie aktywnego, czyli z tzw. bioregeneracją. Przed wyborem węgla aktywnego prowadzone były badania pilotowe z 4 różnymi węglami aktywnymi przez wykonawcę, który jednoznacznie wskazał na obecnie stosowany węgiel aktywny, jako najlepiej nadający się do uzdatniania specyficznej wody ujmowanej z jez. Miedwie. Do tego rodzaju węgla aktywnego zostały opracowane wytyczne i wszelkie parametry pracy instalacji związane z eksploatacją ww. węgla aktywnego uwzględniające jego właściwości (m.in. adsorpcyjne, hydrauliczne i mechaniczne). Należy dodać, że stosowany węgiel aktywny pracuje również biologicznie i tzw. dosypka ma być jedynie uzupełnieniem pracującego złoża i nie powinna wpływać na zmianę właściwości całego złoża węglowego, a sytuacja taka mogłaby miejsce podczas dodania węgla o „równoważnych” parametrach. Ponieważ nie wiadomo, co kryje się pod pojęciem „równoważny” i nie ma gwarancji, że będzie także równoważność (oprócz średnicy granul, Liczby jodowej i wytrzymałości) w pracy biologicznej spełniona, a trzeba to podkreślić – jest do główny atut obecnie pracującego węgla aktywnego. Niezmienność ww. parametrów dla całego złoża gwarantuje dosypka tylko tego samego węgla aktywnego, który jest aktualnie stosowany i dla którego parametry eksploatacyjne zostały ustawione/dobrane.
