PYTANIE
Zamawiający w Rozdziale 15 pkt 3.1 3.3 SIWZ podał podstawę prawno - techniczną wykonania zamówienia i określił specyfikacje materiałowe (wytyczne dla m. Szczecina i PFU).
Czy Zamawiający dopuszcza pokrycie rur z żeliwa sferoidalnego lakierem bitumicznym o grubości 120 m z zachowaniem pozostałych warstw zabezpieczeń antykorozyjnych?
 

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza rury z żeliwa sferoidalnego z wewnętrzną wykładzina cementową oraz zewnętrzną malowaną powierzchnią rury lakierem bitumicznym - jest to zgodne z Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina wydanie IV 2010 roku
Należy zwrócić uwagę na klasę rury. Powinna to być wg. starej normy min. K-9  lub wg. nowej min. C-100.   

 

