                                                                                                   Szczecin dnia 22. 05.2007r.
Dotyczy: Przetargu pn. Modernizacja układy pomp pompowni P-1 w Zakładzie Produkcji 

                Wody Miedwie.
Uprzejmie informuję że na adres Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie jako Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:  
Pytanie nr 1:
Oferent prosi o jednoznaczne określenie , czy w kosztorysie ofertowym należy uwzględnić roboty nie ujęte w Przedmiarze robót tj.

- roboty przygotowawcze i odtworzeniowe,

- wymianę prowadnic sit,

w przypadku konieczności wymiany prosimy o podanie szczegółowego zakresu robót do wykonania.

Odpowiedź:

-Cena ofertowa winna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia w tym również koszty robót przygotowawczych i odtworzeniowych. Kosztorys ofertowy dołączony do oferty będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń stron.
- Przedmiot zamówienia nie obejmuje wymiany prowadnic sit.

Pytanie nr 2:
Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w przypadku konieczności wykonania robót adaptacyjnych przy wymianie zasuw DN 1200 (2 kpl.) w warunkach podwodnych na przepustnice DN 1200 (2kpl.), Koszty powyższych robót zostaną uznane jako wykonanie 

robót dodatkowych, czy będą obciążały Wykonawcę. Konieczność wykonania prac adaptacyjnych może wynikać np. z niezgodności średnicy podziałowej otworów (owiercenia kołnierzy) w istniejących zasuwach i montowanych przepustnicach.

Odpowiedź:

- Wykonawca winien przyjąć konieczność wykonania prac adaptacyjnych ( np. owiercenie kołnierzy) przy wymianie istniejących zasuw DN 1200 na przepustnice DN 1200 w warunkach podwodnych. Oferowana cena winna obejmować wykonanie prac adaptacyjnych opisanych wyżej.

Pytanie nr 3:
Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi, czy dopuszcza się obliczenie ceny robót podwodnych (Przedmiar robót grupa 1) w oparciu o KNR 2-14 Konstrukcje budowli morskich.

Odpowiedź: 
- Zgodnie z „Opisem sposobu przygotowania ofert. Rozdziału III Instrukcja dla wykonawców” kosztorys ofertowy dołączony do oferty będzie miał charakter pomocniczy i nie będzie stanowił podstawy do wzajemnych rozliczeń stron. O sposobie obliczenia ceny decyduje oferent.
Pytanie nr 4

Oferent prosi o udzielenie odpowiedzi, czy dla zapewnienia najwyższych standardów technicznych, zgodnie z PN-EN 545, można stosować kształtki z żeliwa sferoidalnego z powłokami „nowej generacji”: tzn. powłoki wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żywic epoksydowych w kolorze niebieskim dla wody.
Odpowiedź:

- Kształtki z żeliwa sferoidalnego winny odpowiadać wymogom normy PN-EN 545, 
oraz aktualnym„ Wytycznym projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan oraz wymagań w zakresie przeglądów technicznych dla Miasta Szczecina” wydanym przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie. Powłoki wewnętrzne i zewnętrzne mogą być wykonane z żywic epoksydowych.

Pytanie nr 5

Oferent prosi o wydłużenie terminu realizacji zamówienia określonego w SIWZ rozdział II pkt. 3.

Powyższe podyktowane jest długim okresem realizacji dostaw armatury i urządzeń, które

warunkują rozpoczęcie robót podwodnych w zbiorniku pompowni. W konsekwencji mało

realnym staje się zrealizowanie inwestycji w okresie 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy. 
Odpowiedź:

- Zamawiający szczegółowo i z należytą starannością przeanalizował możliwy okres realizacji przedmiotowego zamówienia i nie znajduje przesłanek do jego wydłużenia w stosunku do zapisów SIWZ. Oferent może zaoferować okres realizacji krótszy niż wymagany w SIWZ, to znaczy 6 miesięcy od daty przekazania placu budowy.             
