Szczecin, 02.09.2013r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest zaprojektowanie 
                 i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy 
                 szpitalem im. Prof. A. Sokołowskiego a pompownią ścieków „Wielgowo”
                 w Szczecinie”.
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia: 
Pytanie nr 1

Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaprojektował i wykonał kanał grawitacyjny od studzienki rozprężnej na skrzyżowaniu ulic Zadajnikowej i Przylesie do projektowanego kanału doprowadzającego ścieki do przepompowni „Wielgowo” wraz             z odejściami bocznymi doprowadzonymi do granicy posesji (zaślepionymi oznakowanymi). Prosimy o podanie konkretnej liczby odejść, jaką należy uwzględnić w projekcie i wycenie.
Odpowiedź nr 1

Należy zaprojektować i wykonać po jednej sztuce odrzutu do każdej działki  zaewidencjonowanej na aktualnym wtórniku do celów projektowych będącej w bezpośrednim sąsiedztwie do trasy projektowanego kanału grawitacyjnego.

Pytanie nr 2

Prosimy o sprecyzowanie wykonania odejść kanalizacyjnych, czy należy uwzględnić odejścia trójnikowe, czy też na każdym odejściu zastosować studnię betonową?

Odpowiedź nr 2
Jeżeli odległość między odrzutami jest mniejsza niż 50mb, to Zamawiający zaakceptuje co  drugie odejście  wykonane za pomocą trójnika. 

Pytanie 3

Prosimy o sprecyzowanie, jakiej średnicy studnie należy przewidzieć na kanale głównym? Czy wystarczające będą studnie betonowe średnicy 1000 mm?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza studnie betonowe o średnicy 1000 mm na kanale do DN 300 mm , 

natomiast  na kanałach o średnicy powyżej 300 mm należy przewidzieć studnie betonowe         o średnicy 1200 mm.
Pytanie nr 4

Zgodnie z PFU Zamawiający wymaga, aby rurociąg tłoczny wykonać z rur i kształtek żeliwnych. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiału na PE, co znacznie obniży koszt inwestycji? Jeśli jednak, Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący rur i kształtek żeliwnych, to czy mają być z połączeniami blokowanymi, czy nie, gdyż w PFU jest mowa            o obu rodzajach rur i kształtek?
Odpowiedź nr 4

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi „Wytycznymi  Projektowania i Wykonawstwa sieci , urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla miasta Szczecina-wydanie IV wrzesień 2010r.” Zamawiający dopuszcza do budowy rurociągów tłocznych system rur i kształtek PEHD min. PN 6, łączonych przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki elektrooporowe. Zgrzewanie wyłącznie zgrzewarkami automatycznymi oraz system rur i kształtek kołnierzowych z żeliwa sferoidalnego.
Pytanie nr 5

Zgodnie z PFU Zamawiający podaje, że ilość ścieków odprowadzana ze szpitala i sąsiednich budynków mieszkalnych wynosi Q= 325 m3/d. Czy Zamawiający podtrzymuje taką wydajność, nawet gdy zostanie ona zwiększona o 50% zgodnie z zapisem PFU?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający będzie się odnosił do zapisu zamieszczonego w PFU:

 „Ilość ścieków odprowadzana terenu  szpitala i sąsiednich budynków mieszkalnych wynosi zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 09.09.2003r. Q= 325 m3/d, przy czym należy uwzględnić ok. 50% wzrost ilości ścieków w przyszłości”.

Pytanie nr 6

W związku z wieloma niejasnościami, wynikającymi z PFU prosimy o przesunięcie terminu  o 14 dni.

Odpowiedź nr 6

Zamawiający podtrzymuje określone w SIWZ oraz ogłoszeniu terminy złożenia  ofert do 17.09.2013 r. do godz. 09.50 i ich otwarcia w dniu 17.09.2013 r. o godz. 10.00.
