Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia , którego przedmiotem jest zaprojektowanie 
                 i wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 

                 przepompownią ścieków na osiedlu GLINKI przy ul. Szosa Polska w

                 Szczecinie”.
W związku z pytaniami dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający wyjaśnia: 

Pytanie nr 1
W STWiOR i PFU jest zapis że pompownia ma być zlokalizowana na dz 38/48. Nr tej działki jednak nie widnieje na stronach tytułowych oraz w pkt. 1.5 STWiOR
Odpowiedź nr 1
W STWiOR i PFU nr działki 38/48 został omyłkowo podany ze starego podziału działek. Przepompownia ma być zlokalizowana na działce 6/4 obręb 3004, Nad Odrą 4  
Pytanie 2
W pkt . 2 PFU raz jest podana głębokość przepompowni 20,7m a raz 22m  - jaka powinna być jednoznaczna głębokość?
Odpowiedź nr 2
Rzędna 22m jest rzędną spodu konstrukcji przepompowni, rzędna 20,7m jest rzedną góry dna elementu konstrukcyjnego.
Pytanie nr 3
W PFU jako parametr pracy pompy jest podana wartość wysokości podnoszenia pompy H=17,5m. Przy założonej głębokości 20,7 lub 22m głębokości, pompy te nie zdołają wypompować ścieków z samej przepompowni nie mówiąc o przetłoczeniu ich na odległość >200m. Prosimy o wyjaśnienie.
Odpowiedź nr 3
Głębokość posadowienia pompowni wynika z rzędnej na której znajdują się grunty nośne. 
W PFU podano rzędną posadowienia pompowni wynikającą z geologii oraz przyjęto, że część pompowni będzie zasypana i dno zbiornika będzie posadowione wyżej - stąd wysokość podnoszenia pompy 17,5 m.
Pytanie nr 4
W załączonych materiałach przetargowych jest plan syt-wys. którego nie da się wydrukować. Czy zamawiający dysponuje lepszą jakością pliku lub wersją otwartą w/w planu?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający dysponuje tylko plikami zamieszczonymi na stronie internetowej, jednakże po sprawdzeniu wszystko otwiera się prawidłowo i istnieje możliwość wydruku.
Pytanie nr 5

Czy warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 
1) jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie w ramach jednej umowy minimum 500 metrów kanalizacji z rur kamionkowych o średnicy minimum 300 mm ?         
Odpowiedź nr 5
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) jedną najważniejszą robotę budowlaną polegającą na budowie w ramach jednej  umowy

    minimum 500 metrów kanalizacji z rur kielichowych o średnicy minimum 300 mm
Zamawiający dokonał w dniu 10.09.2013r. modyfikacji warunku.




