Uprzejmie informuję że na adres Zamawiającego w płynęło pytanie dotyczące przetargu jak wyżej następującej treści:

Pytanie:

1. Oferent prosi o doprecyzowanie postanowień Umowy (Formularz nr 5) § 6 ust.2. przez podanie co najmniej najkrótszego terminu w którym Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy usunięcia wad, lub określenie tej kwestii w sposób opisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada że przedmiot umowy zostanie zrealizowany bez wad. W przypadku ujawnienia się wad, termin ich usunięcia Zamawiający będzie ustalał w zależności od rodzaju wady. Zamawiający nie będzie modyfikował zapisów w Formularzu nr 5 § 6 ust. 2. SIWZ przedmiotowego przetargu. 

Dotyczy przekładni pod napęd AUMA do przepustnic DN 1200 i DN 800 do pracy ciągłej pod wodą.

Informujemy, że:

wyspecyfikowane w zestawieniu urządzeń (Tabela nr1) przekładnie firmy Auma typu:

GS 200/GZ 16 (dla przepustnicy Dn 1200 z poz. 5a i 5b) oraz GS125.3/VZ4.3 (dla przepustnicy DN 800 z poz. 7a i 7b)a także inne przekładnie tego typu (zabezpieczenie IP 68) nie nadają się do ciągłej pracy pod wodą (max 72 godziny).Ponadto brak jest na rynku podobnych standardowo wykonanych przekładni przeznaczonych do ciągłej pracy pod wodą. W tej sytuacji prosimy o ustosunkowanie się do możliwości zmian do projektu (inne rozwiązanie techniczne lub wykonanie niestandardowe-doszczelnienie jednak bez gwarancji poprawnej pracy w dłuższym czasie) lub zmianę założeń projektowych.

Odpowiedź:

Podane w projekcie (w pkt. 5A i 5b, oraz 7a i 7b) typy przekładni z napędami AUMA dotyczą urządzeń montowanych na kolumnach umiejscowionych na stropie powyżej studni pompowni. W projekcie nie wyszczególniano stopnia ochrony IP dla tych urządzeń, ponieważ będą one pracowały w warunkach suchych i wykonanie standardowe (IP67) jest wystarczające.

W odniesieniu do przekładni umiejscowionych przy przepustnicach, które będą pracować na stałe zanurzone w wodzie(max głębokości ok. 4.50), informujemy że przepustnice z odpowiednio szczelnymi przekładniami są dostępne na rynku.

Pytanie:

W rozdziale I Projektu budowlano- wykonawczego branża Pomiary i Automatyka znajduje się odniesienie do zmiany oprogramowania na stacji operatorskiej SO#1.

Czy dostępna jest i gdzie dokumentacja oprogramowania na stacji operatorskiej SO#1?

Odpowiedź:

Dokumentacja oprogramowania jest w posiadaniu użytkownika i będzie udostępniona wykonawcy z którym zostania zawarta umowa, po rozstrzygnięciu przetargu.

 Pytanie:

W dokumentacji firmy PROEKO S.C. – rysunki- brak jest rysunku E-19 ( w pliku PDF-P!) wejścia analogowe dla AT1 i AT2 sterownika PLC#11.

Odpowiedź:,

Rysunek został uzupełniony. Przepraszamy.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza dowolność sposobu wizualizacji parametrów na stacjach operatorskich SO#1, SO#2 i SO#3 oraz na panelu operatorskim DP?

Odpowiedź:

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru i akceptacji sposobu wizualizacji parametrów 

na stacjach operatorskich SO#1, SO#2 i SO#3 oraz na panelu operatorskim DpP.

