Szczecin, dnia 10.12.2013 r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE PRZETARGU PN.

„Wizualizacja procesu produkcji w dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE”

oraz

„Oprogramowanie panela operatorskiego rozdzielni 15 kV Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE”

W dniu 04.12.2013 roku wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ dla postępowania pn. „Wizualizacja procesu produkcji w dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE” oraz „Oprogramowanie panela operatorskiego rozdzielni 15 kV Stacji Uzdatniania Wody MIEDWIE”, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Wykonanie ściennej tablicy synoptycznej na terenie ZPW „Miedwie”. Zakres robót obejmuje:

- dostarczenie, zainstalowanie oraz uruchomienie modułów graficznych składający się z trzech niezależnych wielkoformatowych paneli graficznych (monitorów) min LCD 55”,

- dostarczenie i uruchomienie serwerów tablicy synoptycznej wraz z zainstalowanym oprogramowaniem narzędziowym InTouch 2012 Runtime v.10.5 Wonderware. Serwer powinien być wyposażony w system operacyjny Windows 7 Professional lub inny zgodny z wymaganiami oprogramowania narzędziowego InTouch 2012 Runtime v.10.5. Pełną specyfikację techniczną serwera należy uzgodnić z wymaganiami użytkownika systemu,

- Czy znana jest ilość zmiennych (wielkość licencji), na jaką muszą być zakupione licencje InTouch.

ODPOWIEDŹ:

Dla Serwera Tablicy Synoptycznej przewiduje się licencję na oprogramowanie narzędziowe InTouch 2012 R2 Runtime z I/O dla 60.000 zmiennych procesowych. Dodatkowo na Serwerze Tablicy Synoptycznej należy zainstalować i skonfigurować odpowiednie programy komunikacyjne typu DASServer firmy Wonderware.

Dla zdalnych stacji operatorskich kierownika oraz głównego energetyka należy zastosować przeglądarki aplikacji wizualizacyjnej typu InTouch Runtime Read-only 2012 R2.

- wykonanie integracji serwera tablicy synoptycznej z istniejącą przemysłową siecią Ethernet dla potrzeb wymiany danych z lokalnymi źródłami danych procesowych,

- Jaka jest ilość lokalnych źródeł procesowych, jaką trzeba zintegrować z serwerem tablicy synoptycznej oraz typ komunikacji pomiędzy nimi

ODPOWIEDŹ:

We wszystkich instalacjach technologicznych ZPW „Miedwie” pracuje 16 sterowników swobodnie programowalnych PLC oraz 3 niezależne systemy wizualizacji SCADA.

Wymiana danych procesowych pomiędzy serwerami oraz stacjami operatorskimi systemów wizualizacji SCADA, a obiektowymi sterownikami PLC odbywa się za pomocą protokołów komunikacyjnych GESRTP, Modbus TCP/IP oraz S7 TCP/IP.

Należy zapewnić, aby Serwer Tablicy Synoptycznej pobierał dane procesowe bezpośrednio
z poszczególnych sterowników PLC nadzorujących kolejne etapy procesu technologicznego w ZPW „Miedwie”. W tym celu wymagane jest wykorzystanie programów komunikacyjnych typu DASSerwer firmy Wonderware pracujących bezpośrednio na Serwerze Tablicy Synoptycznej.

Dla celów obsługi mechanizmu wymiany danych Serwera Tablicy Synoptycznej
z urządzeniami obiektowymi nie dopuszcza się wykorzystania driverów komunikacyjnych lub innych aplikacji zainstalowanych na pozostałych komputerach czy stacjach roboczych
za wyjątkiem braku technicznych możliwości zestawienia opisanego powyżej sposobu komunikacji.

- zainstalowanie oraz właściwie skonfigurowanie mechanizmu wymiany danych oprogramowania narzędziowego InTouch 2012 Runtime v.10.5 z oprogramowaniem komunikacyjnym typu IOServer i DASServer oraz aplikacjami wizualizacyjnymi istniejących systemów SCADA na terenie ZPW „Miedwie”,

- Jaka jest ilość istniejących aplikacji wizualizacyjnych systemu Scada na terenie ZPW „Miedwie”.

ODPOWIEDŹ:

Występują 4 aplikacje.  Patrz:  strona nr 5 Załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

- zainstalowanie oprogramowania systemowego InTouch 2012 Runtime Read-only v.10.5 Wonderware dla dwóch istniejących komputerów kierownika i energetyka ZPW Miedwie oraz wykonanie niezbędnych aplikacji wizualizacyjnych służących do zdalnego podglądu oraz analizy stanu pracy urządzeń technologicznych ZPW „Miedwie”. Zdalne stacje operatorskie należy zintegrować z przemysłową siecią Ethernet oraz odpowiednio skonfigurować mechanizmy wymiany danych z istniejącymi systemami SCADA.

- Czy oba komputery będą posiadały identyczne ekrany.

ODPOWIEDŹ:

Oba istniejące komputery posiadają różne monitory.

- Czy znana jest ilość masek wizualizacyjnych, które trzeba przygotować dla komputerów kierownika i energetyka.

ODPOWIEDŹ:

Szacuje się, że na stacjach roboczych kierownika i energetyka należy wykonać ok. 150 okien synoptycznych systemu wizualizacyjnego SCADA (dla każdej stacji roboczej).

- wykonanie niezbędnego oprogramowania aplikacji użytkowych i opublikowanie okna synoptyczne przedstawiające graficzną reprezentację stanu pracy urządzeń technologicznych oraz wartości pomiarowych w ramach dokonywanej rozbudowy systemu. Okna synoptyczne powinny przedstawiać kolejne etapy procesu technologicznego realizowanego przez ZPW „Miedwie”. Prezentowane na wielkoformatowych panelach graficznych LCD 55” okna synoptyczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA. Dotyczy to przede wszystkim podziału oraz rozmieszczenia poszczególnych bloków technologicznych na wybranych panelach graficznych, a także wymagań dotyczących prezentowanych parametry technologicznych,

- Jak jest ilość nowych etapów, które potrzeba zwizualizować oraz orientacyjna ilość zmiennych, którą trzeba zadeklarować.

ODPOWIEDŹ:

Aplikacja wizualizacyjna procesu produkcji w dyspozytorni Stacji Uzdatniania Wody „MIEDWIE” powinna obejmować wszystkie istniejące etapy technologiczne realizowane
w SUW „Miedwie”. W związku z tym prezentowane okna synoptyczne powinny przedstawiać graficzne odwzorowanie całego procesu technologicznego. Nie przewiduje się nowych etapów, które trzeba wizualizować.

- dostarczenie wszystkich nośników i licencji oprogramowania potrzebnych do poprawnej pracy przedmiotu zamówienia. Wymagany jest komplet licencji i wszystkich atrybutów legalności oprogramowania;

- Czy użytkownik jest w posiadaniu opracowania wytycznych licencji wykonanych przez dystrybutora oprogramowania Scada

ODPOWIEDŹ:

Użytkownik posiada warunki licencji zawarte w umowie licencyjnej na posiadane oprogramowanie SCADA. Do nowego oprogramowania wymagany jest komplet licencji i wszystkich atrybutów legalności oprogramowania.

- zapewnienie legalności oprogramowania narzędziowego (narzędzi informatycznych);

- dostarczenie deklaracji zgodności dla instalowanego sprzętu;

- dostarczenie protokołów odbioru dla sprzętu oraz licencji do sterowników i narzędzi informatycznych - zawierające numery seryjne, numery Product Key Windows, okres gwarancji (w miesiącach), wartość netto, numer faktury w formie wydawniczej oraz elektronicznej;

- Czy wykonawca musi dostarczyć oprogramowania narzędziowe do wszystkich typów sterowników, paneli OP oraz licencji inżynieryjnych do systemu scada.

ODPOWIEDŹ:

Tak, zgodnie z zapisami SIWZ.

- dostarczenie kodów źródłowych dla aplikacji sterowników wersji drabinkowej w postaci umożliwiającej edycję;

- dostarczenie kodów źródłowych dla aplikacji użytkowych;

- dostarczenie obowiązkowych kontraktów serwisowych na okres gwarancji do oprogramowań narzędziowych dostarczanych w ramach przedmiotu zamówienia;

- dostarczenie kompletnej dokumentacji opisującej algorytmy przetwarzania i kody źródłowe aplikacji użytkowych w sposób umożliwiający samodzielne modyfikacje przez Zamawiającego oraz osoby trzecie na zlecenie Zamawiającego;

- W jakiej formie mają być algorytmy?

ODPOWIEDŹ:

Algorytmy mają być formie kodu źródłowego oraz opisu

- przeniesienie całości autorskich praw majątkowych do oprogramowania aplikacji użytkowych;

- szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, administrowania, instalacji, konfiguracji, modyfikacji kodu źródłowego i zabezpieczania przed uszkodzeniem;

- Czy szkolenia mają być przeprowadzone przez wykonawcę czy dystrybutora w jego siedzibie zgodnie z programem szkoleń.

ODPOWIEDŹ:

Stroną umowy jest Wykonawca. W jego gestii będzie przeprowadzenie szkoleń.

_________________________________________________________________________________

- udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od terminu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

- dostarczenie, zainstalowanie, podłączenie oraz uruchomienie szafy stojącej Rack 19” 42U wyposażonej w min 4 wentylatory w panelu podsufitowym.

- dostarczenie, zainstalowanie, podłączenie oraz uruchomienie zasilacz awaryjny UPS o szacowanej mocy 3kVA obudowa Rack 19”.

- wykonanie instalacji zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych.

- Opis zawiera tylko dostarczenie szafy Rack 19” oraz UPS. Czy szafa ma być wyposażona w jakiś o sprzęt sieciowy? Jeżeli tak to jak duża jest sieć.

ODPOWIEDŹ:

Nie, w szafie mają zostać zainstalowane elementy wymienione w SWIZ

Rozbudowa istniejących komputerów biurowych o dodatkową funkcjonalność zdalnej stacji operatorskiej, pozwalającej na podgląd oraz analizę stanu pracy urządzeń technologicznych ZPW „Miedwie

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie modułu alarmowego aplikacji wizualizacyjnej SCADA w ramach realizacji zdalnych stacji operatorskich zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA.

- Co Użytkownik ma na myśli „wykonanie modułu alarmowego”? Czy chodzi o standardową aplikację alarmową w oprogramowaniu InTouch?

ODPOWIEDŹ:

W aplikacjach wizualizacyjnych zdalnych stacji operatorskich kierownika oraz głównego energetyka należy wykonać system alarmowania z wykorzystaniem kontrolek obsługi alarmów bieżących i historycznych udostępnianych przez oprogramowanie InTouch firmy Wonderware. Sposób prezentacji informacji alarmowych należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA. System alarmowania powinien zapewnić możliwość filtrowania danych alarmowych według ustalonych kryteriów oraz czasu wystąpienia zdarzenia.

Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego panela operatorskiego systemu energetycznego w ZPW „Miedwie”.

W tym celu należy:

- dostarczyć, zainstalować i uruchomić odpowiedni zasilacz 24V DC w celu zapewnienia właściwych parametrów zasilania istniejącego panela operatorskiego typu QuickPanel CE View 15”,

- Czy doprowadzone jest zasilanie do szafy sterowniczej w której jest zainstalowany panel operatorski?

ODPOWIEDŹ:

Tak

- wykonać integrację istniejącego panela operatorskiego typu QuickPanel CE View 15”
z istniejącą przemysłową siecią Ethernet dla potrzeb wymiany danych z lokalnymi źródłami danych procesowych

- Czy szafa sterownicza, w której jest zainstalowany panel operatorski jest wyposażona w switch lub inny koncentrator sieci Ethernet?

ODPOWIEDŹ:

Tak

- właściwie skonfigurować oraz uruchomić mechanizm wymiany danych z istniejącym sterownikiem swobodnie programowalnym PLC typu VersaMax GE Fanuc, pracującym w rozdzielni elektrycznej SN 15kV zlokalizowanej na terenie ZPW „Miedwie”. Komunikacja urządzeń powinna odbywać się za pośrednictwem przemysłowej sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego GESRTP,

- Czy położony jest kabel transmisyjny pomiędzy sterownikiem PLC typu VersaMax GE Fanuc, pracującym w rozdzielni elektrycznej SN 15kV a szafą panelu OP?

ODPOWIEDŹ:

Tak

- właściwie skonfigurować oraz uruchomić mechanizm wymiany danych z istniejącym sterownikiem swobodnie programowalnym PLC typu 90-30 GE Fanuc, pracującym w rozdzielni elektrycznej SN 6kV zlokalizowanej na terenie PW „Żelewo”. Komunikacja urządzeń powinna odbywać się za pośrednictwem przemysłowej sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego GESRTP,

- wykonać niezbędne oprogramowanie aplikacyjne i opublikować okna synoptyczne przedstawiające graficzną reprezentację stanu pracy łączników polowych oraz wartości pomiarowych w ramach rozdzielnicy elektrycznej 15kV zlokalizowanej na terenie ZPW „Miedwie”. Okna synoptyczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA. W ramach realizacji zadania należy umożliwić zdalne sterowanie polowych urządzeń wykonawczych i nadzorczych pracujących w rozdzielnicy elektrycznej SN 15kV,

- Jaka liczba okien jest przewidziana na panelu OP do wizualizacji rozdzielnicy elektrycznej SN15kV?

ODPOWIEDŹ:

10 okien

- Czy mają być wizualizowane wszystkie tego typu stacje? W opracowaniu są wymienione już istniejące wizualizacje,

ODPOWIEDŹ:

Nie. Tylko panel operatorski ma być wizualizowany. Pozostałe stacje operatorskie posiadają wizualizację

- Czy układ sterowania (połączenia elektryczne oraz algorytmy PLC) SN15kV są przygotowane do sterowania urządzeniami polowymi z poziomu panelu OP?

ODPOWIEDŹ:

Tak

- wykonać niezbędne oprogramowanie aplikacyjne i opublikować okna synoptyczne przedstawiające graficzną reprezentację stanu pracy łączników polowych oraz wartości pomiarowych w ramach rozdzielnicy elektrycznej 6kV zlokalizowanej na terenie PW „Żelewo”. Okna synoptyczne należy wykonać zgodnie z wymaganiami oraz standardami przyjętymi przez użytkownika systemu wizualizacyjnego SCADA. W ramach realizacji zadania należy umożliwić zdalne sterowanie polowych urządzeń wykonawczych i nadzorczych pracujących w rozdzielnicy elektrycznej SN 6kV,

- Jaka liczba okien jest przewidziana na panelu OP do wizualizacji rozdzielnicy elektrycznej SN6kV?

ODPOWIEDŹ:

Jak w pytaniu nr 16. Jest tylko jeden panel operatorski przewidziany do oprogramowania i w nim ma zostać wykonane oprogramowanie aplikacyjne rozdzielnic 15kV i 6kV

- Czy układ sterowania (połączenia elektryczne oraz algorytmy PLC) SN6kV są przygotowane do sterowania urządzeniami polowymi z poziomu panelu OP?

ODPOWIEDŹ:

Tak

System wizualizacji i sterowania SCADA systemu energetyki ZPW „Miedwie”.

Przemysłowa baza danych SQL Wonderware Historia Server v.8.0 oraz współpracujące z nią narzędzia raportowe, w tym głównie ActiveFactory (Historian Client) Wonderware, służą do archiwizacji oraz obróbki i prezentacji gromadzonych danych w postaci trendów historycznych, zestawień tabelarycznych oraz predefiniowanych raportów.

- Czy istniejące oprogramowanie firmy Wonderware musi być podniesione do aktualnej wersji?

ODPOWIEDŹ:

Nie

Warunki gwarancji

Wykonawca realizujący zamówienie w razie awarii ma zapewnić następujące warunki gwarancji na dostarczane, instalowane i konfigurowane części w/w elementów (sprzęt i oprogramowanie):

usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji powinno być prowadzone w sposób ciągły od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego;

- Prosimy o wyjaśnienie „usuwanie awarii zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji powinno być prowadzone w sposób ciągły od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego”

ODPOWIEDŹ:

Stacja Uzdatniania Wody MIEDWIE pracuje w sposób ciągły, tj. 24h na dobę. Patrz Wymagania Zamawiającego w zakresie informatyki, pkt. 5 ust. 4.

w okresie gwarancji ma świadczyć usługi wsparcia i asysty przy eksploatacji przedmiotu zamówienia.

- Czy sformułowanie „w okresie gwarancji ma świadczyć usługi wsparcia i asysty przy eksploatacji przedmiotu zamówienia”, oznacza ciągły nadzór nad procesem technologicznym oraz eksploatacją urządzeń?

ODPOWIEDŹ:

Nie

Wymagania Zamawiającego w zakresie informatyki

1. Uzyskanie wszelkich ewentualnych zgód i aprobat wynikających z ingerencji w inne programy lub urządzenia związane z przedmiotem zamówienia obciążają Wykonawcę.

- Czy użytkownik jest w posiadaniu wszystkich kpl. i aktualnych:

-  programów PLC

- systemu scada

- schematów elektrycznych do obiektów technologicznych, w których będzie zachodziła konieczność integracji z nowym systemem.

ODPOWIEDŹ:

Tak

Dokumenty do odbioru końcowego

gwarancje do wszystkich oprogramowań do sterowników i narzędzi informatycznych dostarczanych w oferowanym rozwiązaniu zawierające informacje: kto udziela gwarancji, na jaki okres czasu, na jakich warunkach;

- Czy gwarancji mają podlegać także sterowniki które nie były dostarczone na potrzeby tego zamówienia ale wykorzystywane lub modernizowane?

ODPOWIEDŹ:

Nie, tylko dla zakresu prac przewidzianych w SIWZ