
Odpowiedzi do pytań do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-23 pn. „Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na Stacji Uzdatniania Wody Miedwie”. (Część V)
Pytanie nr 1
W punktach 2.1.9.1, oraz 2.4.2 są stwierdzenia, że  na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania badań technologicznych uwzględniających zmienność sezonową jakości wody w Jeziorze MIEDWIE oraz zapewnienie technologicznego efektu końcowego, za który weźmie pełną odpowiedzialność. Jednocześnie w punktach 2.3.3, 2.4.2, 2.4.4 itd. jest napisane, że Wykonawca jako dane wyjściowe powinien przyjąć konkretne parametry wody surowej, parametry techniczne i technologiczne oraz rozwiązania z koncepcji będącej w posiadaniu Inwestora.

W związku z powyższym  prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Wykonawca ma opierać się na własnych badaniach i rozwiązaniach technologicznych i wziąć pełną odpowiedzialność za efekt technologiczny, czy powinien zastosować rozwiązania podane w specyfikacji przez Zamawiającego, który w tej sytuacji weźmie odpowiedzialność technologiczną na siebie.

Odpowiedź nr 1

Parametry przedstawione w punkcie 2.3.3 PFU stanowią dane wyjściowe, które Wykonawca powinien przyjąć tylko w celu przygotowania i złożenia oferty. W trakcie realizacji Robót Wykonawca wykona badania i przyjmie rozwiązanie właściwe dla uzyskanych wyników badań. 

Pytanie nr 2

W części III punkcie 2.1.9.1 specyfikacji jest stwierdzenie, że  na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania badań technologicznych uwzględniających zmienność sezonową jakości wody w Jeziorze MIEDWIE. Biorąc to pod uwagę, badania i studia pilotażowe powinny trwać, co najmniej jeden rok hydrologiczny. Dopiero po tym czasie, Zamawiający dopuszcza przystąpienie do prac modernizacyjnych. 

Natomiast w części I punkcie 8 jest podany czas na ukończenie zamówienia , który wynosi 18 miesięcy, a w części III punkcie 2.1.7.2 jest sprecyzowane, że „W ciągu 6 tygodni Wykonawca przygotuje Koncepcję właściwą do wystąpienia o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przedłoży ją do zatwierdzenia Inżynierowi, a w ciągu 8 tygodni Wykonawca przedstawi program określający poszczególne funkcje, działania i zadania wszystkich głównych operacji oraz wyposażenia objętego niniejszym Kontraktem, od daty Rozpoczęcia Robót do zakończenia Kontraktu.
W związku z tym, że nie jest możliwe jednocześnie wykonanie badań technologicznych uwzględniających zmienność sezonową oraz wykonanie zamówienia w terminie podanym w specyfikacji, która tych badań sezonowych nie uwzględnia, prosimy o jednoznaczną odpowiedź, które z opisanych w specyfikacji wymagań Zamawiający podtrzymuje.
Odpowiedź nr 2
W punkcie 2.1.9.1 napisane jest, że Wykonawca, w drodze studiów pilotażowych, sprawdzi i wskaże właściwe reagenty i ich dawki, przy zastosowaniu których woda po procesie uzdatniania spełniać będzie kryteria określone w punkcie 2.4.1 PFU. Zapis taki nie wyklucza możliwości opracowania przez Wykonawcę w czasie trwania badań Koncepcji właściwej do wystąpienia o wydanie Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz programu określającego poszczególne funkcje, działania i zadania wszystkich głównych operacji oraz wyposażenia objętego Kontraktem. Prowadzenie badań nad ustaleniem dawek i rodzajów reagentów może się odbywać równolegle z projektowaniem. Zdaniem zamawiającego możliwe jest równoległe prowadzenie badań technologicznych w celu ustalenia rodzaju reagentów i wielkości ich dawek oraz doboru odpowiedniego węgla pylistego z uwzględnieniem sezonowych zmiany parametrów wody w jeziorze Miedwie z prowadzeniem prac projektowych i innych Robót i remontowych i modernizacyjnych, które w żaden sposób nie zakłócą prowadzonych badań. W ciągu 18 miesięcy Wykonawca jest w stanie wykonać całoroczny cykl badań technologicznych i wyznaczyć dawki reagentów optymalne dla każdej pory riku.
Pytanie nr 3
Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie, czy dozowanie węgla pylistego, powinno się odbywać  jednocześnie w dwa miejsca w układzie technologicznym tzn. przed koagulacją i za osadnikami, czy tylko w jedno z tych miejsc?

Odpowiedź nr 3

Należy przewidzieć możliwość równoczesnego dawkowania węgla w dwa miejsca w układzie technologicznym przed koagulacją i za osadnikami. Szczegóły dotyczące warunków dawkowania węgla powinny być rozstrzygnięte w wyniku badań technologicznych. 

Pytanie nr 4 

W punkcie 2.4.3 oraz 2.5.4 została sprecyzowana lokalizacja silosa na węgiel aktywny oraz stacji dozującej węgiel. Czy Zamawiający nie obawia się kłopotów z przesyłem pulpy węglowej na tak duże odległości ( do rurociągu wody surowej przed budynkiem koagulacji, będzie to odległość kilkaset metrów)?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji silosu do magazynowania węgla aktywnego oraz zmianę lokalizacji stacji dozującej węgiel. Proponowana przez Wykonawcą nowa lokalizacja tych obiektów musi uzyskać akceptację Zamawiającego i zatwierdzenie Inżyniera na etapie opracowania koncepcyjnego.

Pytanie nr 5

Czy urządzenia ciągu technologicznego nie podlegające modernizacji wg specyfikacji (filtry antracytowo – piaskowe, ozonowanie pośrednie i filtry węglowe) posiadają sprawdzoną zdolność technologiczną dla wydajności 120.000 m3/d = 5.000 m3/h, czy tylko przepustowość hydrauliczna tych obiektów tyle wynosi? W związku z powyższym czy konieczne jest optymalizowanie technologiczne wymienionych w specyfikacji (pkt. 2.4.2) obiektów na wydajność 120.000 m3/dn. Może starczy zabezpieczenie zdolności hydraulicznej.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający w Programie Funkcjonalno Użytkowym w punkcie 2.4.2 wymaga, by wydajność urządzeń zaprojektowanych i wykonanych przez Wykonawcę w ramach optymalizacji i modyfikacji była dostosowana do maksymalnej wydajności stacji uzdatniania wody. Wykonawca winien zaprojektować i wykonać Roboty zgodnie z wymaganiami opisanymi w PFU i, po przeprowadzeniu badań pilotażowych, dostosować wszystkie parametry do wymagań określonych przez Zamawiającego.
Pytanie nr 6
Prosimy o podanie szczegółowej charakterystyki (w tym Liczby Reynold’sa) istniejących mieszaczy statycznych w przewodach wody surowej DN 1000, przed którymi wprowadzany jest do wody ozon i koagulant? Czy te charakterystyki spełniają wymagania dobrego wymieszania koagulantu z wodą surową przy różnych przepływach od minimalnych (prosimy o podanie wartości) do maksymalnych (5000 m3/h).

Odpowiedź nr 6

Zamawiający nie zna Liczby Reynold’sa dla istniejących mieszaczy statycznych w przewodach wody surowej DN 1000.

Urządzenia istniejące spełniają wymagania dobrego wymieszania koagulantu z wodą surową przy różnych przepływach od minimalnych do maksymalnych. Minimalne przepływy obecne to 2200 m3/h
Pytanie nr 7 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu wprowadzania i mieszania koagulantu z wodą surową?

Odpowiedź nr 7

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany systemu wprowadzania i mieszania koagulantu z wodą surową, jeżeli będzie ona podyktowana wynikiem przeprowadzonych badań i analiz istniejącego i projektowanego procesu technologicznego.
Pytanie nr 8

Uwzględniając zalecane przez Zamawiającego rozwiązanie modernizacji koagulacji – prosimy o uzupełnienie wytycznych o podanie sposobu usuwania osadu z labiryntowych komór wolnego mieszania.

Odpowiedź nr 8

Wykonawca w ramach optymalizacji procesu koagulacji winien wyeliminować zjawisko osiadania osadu w komorach labiryntowych, gdyż z punktu widzenia technologicznego nie powinno mieć ono miejsca. Wykonawca zastosuje w ramach optymalizacji procesu rozwiązanie, które wyeliminuje osadzanie osadu w komorach labiryntowych.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający nie przewiduje modernizacji pomp w pompowni I stopnia , aby zapewnić płynną regulację obrotów, czy pompy mają pozostać w stanie obecnym (bez regulacji obrotów) z wydajnością ok. 3000 m3/h każda?

Odpowiedź nr 9

Modernizacja pomp w pompowni I stopnia jest aktualnie prowadzona i po jej zakończeniu będzie możliwa płynna regulacja obrotów silników pomp.
Pytanie nr 10

W punkcie 2.1.6 jest zapis, że „Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania powinny zapewnić realizację Robót w sposób nie kolidujący z  normalną pracą Stacji Uzdatniania Wody Miedwie”. Prosimy o zdefiniowanie pojęcia „normalna praca stacji Uzdatniania Wody Miedwie”, w kontekście realizacji robót nie kolidujących z tą pracą SUW. Przykład: Co najmniej dwa osadniki muszą być równocześnie wyłączone na okres ich modernizacji. Wtedy wydajność SUW musi być poważnie ograniczona. A to nie jest normalne dla pracy SUW.

Odpowiedź nr 10

Uwzględniając fakt, że istniejące osadniki są dostosowane do wydajności stacji uzdatniania 120 000m3/d wyłączenie równoczesne maksymalnie dwóch osadników jest przy obecnej wydajności stacji dopuszczalne i nie powinno w sposób znaczący zakłócić procesu technologicznego. Wykonawca przygotowując harmonogram Robót powinien uwzględnić sezonowe zwiększenie zapotrzebowania na wodę i nie prowadzić w tym okresie prac wymagających znaczącej ingerencji w proces technologiczny.
Pytanie nr 11

W punkcie 2.6.2.14 Zamawiający wyszczególnił zakres robót budowlanych związanych z budynkiem chlorowni. Rozumiemy, że są to wszystkie prace jakie należy wykonać w tym budynku a pozostałe prace remontowe wewnątrz budynku chlorowni (nieopisane w pkt. 2.6.2.14), nie wchodzą w zakres niniejszego postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 11

Wykonawca w ramach Kontraktu winien wykonać tylko prace opisane w punkcie 2.6.2.14
Pytanie nr 12

W Tomie II część I opisowa w p. 2.6.2.10 Budynek Koagulacji p1 „Wykonanie izolacje pionowej i poziomej fundamentów i wykonanie opaski wokół budynku”. Jaką izolację należy wykonać – cieplną czy przeciwwilgociową? Na jakiej głębokości poniżej poziomu terenu są posadowione ściany fundamentowe? Co należy rozumieć przez wykonanie izolacji poziomej fundamentów, prosimy o podanie zalecanego sposobu jej wykonania, na których fundamentach, na jakiej łącznej długości, na jakiej wysokości (czy styku ścian z posadzką parteru?)

Odpowiedź nr 12

Dla budynku koagulacji należy wykonać izolację cieplną ścian i stropodachu oraz opaskę odwadniającą wokół obiektu.
 Roboty należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami i dobrą praktyką inżynierską.  Izolację cieplną należy wykonać dla całego budynku koagulacji, 

Zalecany sposób wykonania znajduje się w Wymaganiach Zamawiającego.

Stopa fundamentowa znajduje się 1,80 m poniżej terenu.
Pytanie nr 13

W p. 2.6.2.5 Komory labiryntowe: 

Wskazano naprawę ścian zewnętrznych komór labiryntu przez torkretowanie, o które ściany zewnętrzne chodzi? Czy ściany zewnętrzne wewnątrz komór labiryntów, czy o ściany skrajne, tj. od strony nasypów, budynku koagulacji i osadników?

Odpowiedź nr 13

Naprawa ścian poprzez torkretowanie dotyczy naprawy ścian zewnętrznych od strony wewnętrznej. Zakres prac do wykonania od strony gruntu został opisany również w punkcie 2.6.2.5
Pytanie nr 14

Czy istniejące drogi mają nośność 40T, a w związku z tym czy należy je rozebrać czy tylko poszerzyć? Jakie są wymagania dotyczące nawierzchni dróg: asfalt, beton. Jakiej mają być szerokości? W jaki sposób mają być odwadniane (czy należy wykonać kanalizację deszczową)?
Odpowiedź nr 14

Istniejące drogi nie posiadają odpowiedniej nośności. Są to płyty drogowe pokryte asfaltem. Wykonawca, w ramach Robót, winien rozebrać nawierzchnię, wykonać nową podbudowę, poszerzenie łuków tak, by mogły się po drogach swobodnie poruszać samochody przewożące ładunek do 40 T, dokonać wymiany krawężników oraz wykonać odwodnienie i podłączyć je do istniejącej w drogach kanalizacji deszczowej. Nowa nawierzchnia winna być asfaltowa.
Pytanie nr 15

Z jakich materiałów mają być wykonane instalacje wentylacyjne> (ocynkowanych, aluminiowych, nierdzewnych)?
Odpowiedź nr 15

Wykonawca zaprojektuje instalację wentylacyjną zgodna z obowiązującymi normami i przepisami oraz właściwą dla warunków, w których będzie pracowała i uzyska dla przyjętych rozwiązań akceptację Zamawiającego i zatwierdzenie Inżyniera.
Pytanie nr 16
Czy do kosztów budowy należy doliczyć koszty biura Inżyniera Kontraktu, a jeśli tak, to co ma się na to składać?
Odpowiedź nr 16
Wykonawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z zabezpieczeniem czy funkcjonowaniem biura Inżyniera.
Pytanie nr 17

Czy w kosztach należy ująć koszty organizacji zaplecza budowy czy będzie można korzystać z pomieszczeń socjalnych istniejących?

Odpowiedź nr 17

Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie zaplecze budowy, a koszty jego utrzymania uwzględni w Cenie Kontraktowej.
Pytanie nr 18

Uprzejmie prosimy o podanie adresu na przykładowego dostawcę – producenta blach aluminiowych ocynkowanych wymaganych na konstrukcję zadaszenia komór osadników, ponieważ pomimo wysiłków z naszej strony nie jesteśmy w stanie jego zlokalizować.

Odpowiedź nr 18

Niedopuszczalne jest wskazywanie przez Zamawiającego jakiegokolwiek producenta. Zadaszenie osadników należy wykonać z materiału opisanego w odpowiedzi nr 20
Pytanie nr 19

Dotyczy pkt. 2.1.7.1. PFU:

W związku z tym, że na etapie składania oferty Wykonawca (Oferent) przyjmuje określone założenia projektowe, do których wstępnie dobiera urządzenia wraz ze wskazaniem nazwy, typu producenta i ilości, natomiast weryfikacja poprawności przyjętych założeń oraz doboru urządzeń zostanie przeprowadzona na etapie wykonywania „ostatecznej” dokumentacji projektowej, po przeprowadzeniu badań technologicznych oraz po przeprowadzeniu pełnej inwentaryzacji istniejącego obiektu, wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z obowiązku dostarczenia na etapie składania oferty dokumentów wymaganych przez niego w pkt. 2.1.7.1. ppkt. 8 tj. „opracowania wykresów sprawności urządzeń ....”.  Wnosimy, by dokumenty te Wykonawca (Oferent) dostarczył Zamawiającemu po podpisaniu kontraktu wraz z przygotowaną koncepcją, którą złoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu.

Odpowiedź nr 19

Zamawiający wyraża zgodę, by wykresy sprawności urządzeń, opisane w PFU w punkcie 2.1.7.1. ppkt. 8, Wykonawca dostarczył po podpisaniu kontraktu wraz z przygotowaną koncepcją, którą złoży do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu.

Pytanie nr 20
Dotyczy pkt. 2.5.3. PFU – komory labiryntowe i osadniki:
W pkt. 2.5.3 ppkt. 7 PFU w opisie zadaszenia komór osadników Zamawiający wymaga by zadaszenie to wykonane było z aluminium ocynkowanego. Zgodnie z informacjami jakie posiadamy od firm wykonujących zadaszenia łukowe nie ma możliwości wykonania konstrukcji w takim wykonaniu materiałowym. Mając na uwadze powyższe czy Zamawiający wyraża zgodę by konstrukcja przekrycia łukowego wykonana była ze stali czarnej galwanizowanej (powlekanej) powłoką alucynkową.?

Odpowiedź nr 20

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadaszenia ze stali czarnej, powlekanej powłoką alucynkową.

Pytanie nr 21

W części III w punkcie 2.4.4.1 podane są dane techniczne mieszadła jakie należy zastosować w komorach szybkiego mieszania. Jednocześnie dane techniczne pokazane zostały w części rysunkowej do specyfikacji, na rysunku nr 06 . W związku z tym, że w opisie i na rysunku podane zostały różne informacje dotyczące średnicy zewnętrznej i wewnętrznej mieszadła, prosimy o informację ,które z danych należy przyjąć do oferty. 

Odpowiedź nr 21

Do oferty należy przyjąć dane techniczne, które pokazane zostały w części rysunkowej do PFU na rysunku nr 06.

Pytanie nr 22

Prosimy, o podanie rodzaju oraz parametrów węgla aktywnego pylistego, który został dobrany przy opracowywaniu koncepcji modernizacji linii koagulacji oraz który należy przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 22

Za dobór rodzaju oraz parametrów węgla odpowiada Wykonawca. Dobór reagentów, w tym węgla winien być dokonany na podstawie badań. Wykonawca składając ofertę winien  wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie.
Pytanie nr 23

Czy na rurociągach dn 500 przed poszczególnymi komorami mieszaczy mechanicznych, należy uwzględnić wymianę całych przepustnic na przepustnice z napędami regulacyjnymi, czy jedynie dla istniejących przepustnicach należy wymienić napędy z ręcznych na elektryczne regulacyjne?

Odpowiedź nr 23

Na rurociągach dn 500 przed  komorami mieszaczy mechanicznych, należy uwzględnić tylko wymianę napędów ręcznych na elektryczne. Wykonawca zastosuje napędy AUMA lub równorzędne.

Pytanie nr 24

W części III w punktach  2.4.3 oraz 2.5.1 są zapisy, że węgiel pylisty przed koagulacją, powinien być wprowadzony w pomieszczeniu magazynu koagulanta do rurociągów wody surowej Dn1000,za mieszaczami statycznymi. W związku z tym, że zaraz za wskazanymi miejscami dozowania węgla pylistego, następuje rozdział wody na 6 strumieni (do mieszaczy mechanicznych), nie będzie możliwości prawidłowego wymieszania węgla z wodą surową, tak aby na każdy ciąg trafiała taka sama dawka węgla aktywnego. W związku z tym prosimy o informacje, czy węgiel aktywny można wprowadzać do  rurociągów Dn500 przed mieszaczami mechanicznymi ( sześć punktów dozowania) lub czy na rurociągach Dn1000 należy zastosować dodatkowe mieszacze statyczne?

Odpowiedź nr 24

Miejsce i sposób wprowadzenia węgla pylistego do wody winien wskazać Wykonawca. Zamawiający przedstawił w swojej koncepcji jedynie propozycję, którą Wykonawca na etapie projektowania  winien zweryfikować i przedstawić rozwiązanie, za które weź.
Pytanie nr 25

Czy urządzenia do roztwarzania i dozowania węgla pylistego zamiast w pomieszczeniu gospodarczym budynku filtrów weglowych, można zlokalizować w pomieszczeniu magazynu koagulanta z silosem zlokalizowanym na zewnątrz tego pomieszczenia. Propozycja powyższej zmiany wynika z tego ,że stacja przygotowania węgla zlokalizowana była by bliżej punktów wprowadzania węgla do wody ( krótsze odcinki z rurociągami podającymi pulpę węglową) , co wpłynie na poprawę eksploatacji systemu. W pomieszczeniu magazynu koagulantu jest wystarczająco miejsca do zlokalizowania omawianych urządzeń, a do budynku jest zapewniony dojazd dla cysterny.

Odpowiedź nr 25
Patrz odpowiedź 4

Pytanie nr 26
Zgodnie z punktami 2.4.3 i 2.5.2 części III specyfikacji na pionowych odcinkach rurociągów, pomiędzy komorami szybkiego mieszania a komorami labiryntowymi należy zamontować przepływomierze , dla których należy spełnić warunki zabudowy.
Ze względu na w/w wymagania, konieczny odcinek prostego pionowego rurociągu powinien wynosić co najmniej 2,5m. Ponieważ na pionowym odcinku nie ma wystarczająco  miejsca, prosimy o informację, czy projektowane przepływomierze można montować na odcinkach poziomych rurociągu?

Odpowiedź nr 26

Miejsce montażu przepływomierzy pomiędzy komorami szybkiego mieszania a komorami labiryntowymi wskaże Wykonawca uwzględniając warunki montażu.

Pytanie nr 27

W punkcie 2.5.2 części III specyfikacji jest napisane ,że przepływomierze na rurociągach wody dopływającej do komór labiryntowych powinny mieć zkres pomiarowy od 100 do 830 m3/h i dokładność pomiaru do 0,5%. Aby spełnić te wymagania dla minimalnych przepływów, przepływomierz powinien mieć małą średnicę, co spowoduje zbyt duże straty ciśnienia dla przepływów średnich i maksymalnych. W związku z tym, że w specyfikacji jest zapis o wyłączaniu pojedynczych ciągów koagulacyjnych przy  wydajności stacji poniżej 60 000m3/d,  zakres pomiarowy przepływomierzy powinien zaczynać się od 400 m3/h , a nie od 100 m3/h. Prosimy o zgodę tan tą zmianę, co sprawi , że układ przy rzeczywistych przepływach będzie pracował prawidłowo.

Odpowiedź nr 27

Wykonawca dobierze odpowiednie przepływomierze z uwzględnieniem warunku zmiany średnicy nie większą niż o jedna demencję.

Pytanie nr 28

W części rysunkowej do specyfikacji, na rysunkach nr 01 i 03 znalazły się następujące przepustnice z napędami elektrycznymi, które nie zostały uwzględnione w opisie specyfikacji:

a) na wspólnym rurociągu Dn 1000 przed komorami mieszania mechanicznego

b) na wspólnym rurociągu Dn1200 za osadnikami

c) na rurociągu łączącym dwa rurociągi Dn1200 za komorami dozowania węgla pylistego, w kierunku filtrów antracytowo-piaskowych.


Prosimy o informację, czy przepustnice te należy uwzględniać w ofercie i w jakim zakresie. Jeśli tak, to czy przepustnice z pkt b i c można umieścić w  istniejących komorach czy należy przewidzieć nowe komory. W przypadku wykorzystania istniejących komór, czy należy również przewidzieć ich remont od strony budowlanej?.

Odpowiedź nr 28

Wykonawca przygotowując Ofertę winien w niej uwzględnić wszystkie elementy ujęte w Programie funkcjonalno użytkowym, bez względu na to, w której części tego dokumentu one występują. Dokumenty przetargowe należy czytać łącznie. Zapis, który występuje w części rysunkowej nie musi być powtórzony w części opisowej.
Pytanie nr 29

Czy należy przewidzieć wykonanie wiaty na magazyn węgla pylistego?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie wymaga wykonania wiaty na magazyn węgla pylistego.
Pytanie nr 30

Czy należy przyjąć, że instalacja węgla aktywnego musi się składać z magazynu węgla pylistego o pojemności zapewniającej 0 dniowy zapas węgla pylistego dla maksymalnej dawki 23g/m3 przy maksymalnym przepływie 120.000 m3/d co według naszych wyliczeń zapewni pojemność magazynową zbiorników równą 236m3?

Odpowiedź nr 30

Zgodnie z zapisami punktu 2.2.7 PFU „Wykonawca zakupi i dostarczy do SUW Miedwie wszystkie nowo wprowadzane do procesu technologicznego reagenty i materiały eksploatacyjne (polielektrolity, pylisty węgiel aktywny itp.) zapewniając minimum 3 miesięczny ich zapas…”. 

Do obliczeń ilości tych materiałów Wykonawca przyjmie średnie dawki reagentów oraz średnią wydajność Stacji Uzdatniania Wody Miedwie, wynikające z pomiarów w czasie trwania Kontraktu.
Pytanie nr 31

Czy dawka węgla aktywnego dozowana na całej stacji powinna wynosić max 23 g/m3wody, co by sugerował zapis w pkt. 2.5.4 Tomu III Część I PFU, w którym zapisano, że dawka węgla pylistego za osadnikami wynosi od 5-15 g/33, a podawana do wody przed koagulacją 3-8 g/m3. Czy też należy przyjąć maksymalną dawkę węgla aktywnego 15g/m3?

Odpowiedź nr 31

Zamawiający w swojej koncepcji przyjął, że dawka węgla aktywnego za osadnikami powinna wynosić od 5 do15 g/m3, a przed koagulacją wody 3-8 g/m3. Faktyczne dawki węgla wyznaczy Wykonawca podczas prowadzonych badań.
Pytanie nr 32

Po analizie odpowiedzi z dnia 16.11.07 część IV proszę o sprecyzowanie odpowiedzi dotyczącej pkt. 2.5.3 ppkt.7. Z informacji dostępnych na rynku dotyczących pokryć samonośnych wynika, że nie są dostępne systemy wykonane z blachy aluminiowej ocynkowanej. Przykrycia wykonywane są z blachy z rdzeniem stalowym pokrywanym galwanicznie alucynkiem lub ocynkowane galwanicznie metodą Sędzimira dodatkowo pokryte farbami w kolorach RAL. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie powyższych rozwiązań? Proszę również o udzielenie informacji czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przekrycia dwuwarstwowego izolacją termiczną wykonaną z wełny mineralnej, produktu powszechnie stosowanego na rynku konstrukcji stalowych samonośnych?

Odpowiedź nr 32

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadaszenia ze stali czarnej powlekanej powłoką alucynkową. 

Wykonawca dobierając materiał do izolacji musi uwzględnić dużą wilgotność otoczenia oraz obecność ozonu.
Pytanie nr 33

Dotyczy pkt. 4, 4.2.8. i 4.2.23.3 PFU:

W związku z tym, że pojawiają się rozbieżności co do zastosowania odpowiedniego wykonania materiałowego rurociągów stalowych , konstrukcji oraz urządzeń dla robót mechanicznych tj. w punkcie 4.2.8. opisana jest do zastosowania stal klasy 316S13 (AISI316L) wykonana wg.  normy DIN 1.4301 (AISI304) oraz w punkcie 4.2.23.3 opisana jest do zastosowania stal klasy 316S31 (AISI316)  wykonana wg. normy DIN 1.4301 (AISI304), co w obu punktach wskazuje na stosowanie różnych gatunków stali kwasoodpornych wzajemnie wykluczających się, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający będzie akceptował zastosowanie dla całej inwestycji dla rurociągów, konstrukcji i urządzeń ze stali kwasoodpornej stali gatunku 1.4301 (AISI 304).

Odpowiedź nr 33

Zamawiający będzie akceptował zastosowanie dla całej inwestycji dla rurociągów, konstrukcji i urządzeń ze stali kwasoodpornej stali gatunku 1.4301 (AISI 304).

Pytanie nr 34

Dotyczy pkt. 4.2.23. PFU:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie akceptował zastosowanie rurociągów spawanych ze stali kwasoodpornej o grubościach ścianek dostosowanych do panujących ciśnień w prowadzonych procesach technologicznych. 

Odpowiedź nr 34

Grubości ścianek rurociągów spawanych ze stali kwasoodpornej powinny być  dostosowanych do panujących ciśnień w prowadzonych procesach technologicznych,  jednak ich grubość nie może być mniejsza niż 5 mm. 

Pytanie nr 35

Dotyczy pkt. 4.2.23.3 PFU:
Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie akceptował wykonywanie połączeń kołnierzowych rurociągowe ze stali kwasoodpornej w wykonaniu z pierścieniem szyjkowym i luźnym kołnierzem stalowym, wykonane  materiałowe jak dla zastosowanych rurociągów. Jednocześnie prosimy o odstąpienie wymogu pokrywania luźnych kołnierzy stalowych kwasoodpornych warstwą cynku co jest rozwiązaniem nie stosowanym.   

Odpowiedź nr 35

Zamawiający będzie akceptował wykonywanie połączeń kołnierzowych rurociągowe ze stali kwasoodpornej w wykonaniu z pierścieniem szyjkowym i luźnym kołnierzem stalowym, wykonane  materiałowe jak dla zastosowanych rurociągów.
Pytanie nr 36

Dotyczy pkt. 4.2.28 PFU:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie akceptował zastosowanie przepustnic w wykonaniu międzykołnierzowym z wałkiem obsadzonym centrycznie, z wymiennym uszczelnieniem oraz tam gdzie to wymagane przedłużeniem napędu (trzpieniem) sztywnym  spełniające pozostałe wymagania PFU. Nadmienić należy, że wymóg trzpieni teleskopowych tyczy się zasuw montowanych pod ziemią i jest niemożliwy do spełnienia dla przepustnic.

Odpowiedź nr 36

Zamawiający nie akceptuje zastosowanie przepustnic w wykonaniu międzykołnierzowym. Należy stosować przepustnice z trzpieniami teleskopowymi jeżeli dotyczy zabudowy podziemnej, w zabudowie wewnątrzobiektowej zastosować napędy elektryczne i/lub tam gdzie to dopuszczalne pokrętła ręczne.
Pytanie nr 37

Dotyczy pkt. 4.2.31 PFU:

Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający będzie akceptował zastosowanie siłowników elektrycznych do przepustnic o stopniu ochrony IP67. 

Odpowiedź nr 37

Tak. Stopień ochrony IP67 jest wystarczający.

Pytanie nr 38

Dotyczy pkt. 2.8. PFU:

Wnosimy do Zamawiającego o rezygnacji z wymogu by Wykonawca na etapie składania oferty przetargowej przedstawiał zg. z zapisami pkt. 2.8. PFU:  „system utrzymania jakości w Firmie, plan utrzymania jakości oraz wstępne plany kontroli w odniesieniu do robót objętych Kontraktem, ....”. Wnosimy by ww. dokumenty opisane w pkt. 2.8.  i 2.8.1. musiały być dostarczone Zamawiającemu (Inżynierowi Kontraktu) do akceptacji po wyborze oferty przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Odpowiedź nr 38

Wykonawca na etapie przetargu winien jako część swojej oferty przetargowej, przedstawić system utrzymania jakości  w Firmie, Plan utrzymania jakości oraz wstępne plany kontroli w odniesieniu do Robót objętych Kontraktem, opisując wszystkie ważne i krytyczne działania kontrolne, inspekcje oraz próby wykonywane w celu spełnienia kryteriów określonych w specyfikacji. 

Pytanie nr 39

Dotyczy pkt. 2.1.1., 2.6.2.9,. 3.18 PFU:

Zamawiający w zakresie robót objętych ww. przetargiem ujął wykonanie: „remontu i poszerzenia dróg dojazdowych i wyjazdowych do budynku koagulacji ok. 12 000 m2. Nowe drogi winny być dostosowane do przejazdu samochodów i sprzętu o nośności do 40 T”. W związku z powyższym prosimy o:

a. określenie nośności istniejących dróg podlegających ww. remontowi oraz podanie ich konstrukcji,

b. określenie czy Oferenci w swoich ofertach mają przewidzieć wymianę warstw konstrukcyjnych istniejących dróg czy też należy przewidzieć wykorzystanie tych warstw przy prowadzeniu ww. prac remontowych
Odpowiedź nr 39
Patrz odpowiedź nr 14

Pytanie nr 40

W opisie prac wykonania p. 2.5.3 jest zapis o wykonaniu montażu drzwi wejściowych na obu szczytach każdej komory, czy nie ma tu pomyłki, może powinno być  - na szczycie każdego osadnika (jeden osadnik składa się z dwóch komór).

Odpowiedź nr 40

Wykonawca wykona drzwi wejściowe na szczytach każdej komory, z jednej i z drugiej strony.

Pytanie nr 41
Zgodnie z rys. 04 zamieszczonego w części rysunkowej SIWZ, nowoprojektowane zadaszenie łukowe jest wykonane na odcinku od ściany zewnętrznej HALI MIESZACZY do końca komór dławic – czyli na długości 65,50m. W związku z tym czy nie ma pomyłki w opisie remontu nadbudówek nad komorami labiryntu (ocieplenie fundamentów , ścian zewnętrznych, stropu), brak jest opisu co do wymagań wykończeniowych posadzki nad stropem labiryntów oraz stropu nad i pomiędzy komorami likwidowanych budynków Dławic, zabraknie ścian fundamentowych na odc. 2,8m x 6 szt podtrzymujących nowe zadaszenie umieszczone poza obrysem komór osadników. osadników/osadników osadników tym prosimy o sprecyzowanie lokalizacji zadaszenia łukowego.

Odpowiedź nr 41

Wykonawca winien zaprojektować rozwiązanie, które zapewni zadaszenie na całym odcinku, od HALI MIESZACZY MECHANICZNYCH do końca obiektu osadników. Nowo wybudowane zadaszenie powinno stanowić ciągłość od budynku koagulacji do końca osadników.
Pytanie nr 42
W których miejscach należy odtworzyć schody terenowe skarpowe?

Odpowiedź nr 42

Schody terenowe skarpowe należy odtworzyć tylko od strony budynku filtrów pośpiesznych do wejść osadników z rozejściem do wszystkich komór osadnikowych. 

Pytanie nr 43
Brak jest wymagań co do remontowanych schodów zejściowych oraz posadzki korytarza spustowego, czy wykończenie ma być z płytek czy tak jak obecnie okładzina cementowa?

Odpowiedź nr 43

Dla remontowanych schodów zejściowych oraz posadzki korytarza spustowego jako wykończenie powinna być zastosowana okładzina cementowa.
Pytanie nr 44

Czy w kosztach prac należy ująć koszt wody potrzebnej do wykonania prób szczelności, płukań, dezynfekcji, czyszczeń ciśnieniowych wodnych powierzchni betonowych zbiorników, komór, rurociągów.

Odpowiedź nr 44

Tak.
