Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-21 pn. „Renowacja sieci wodociągowej”. Część III
Pytanie nr 1

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pkt 9.1.2)a., IDW, Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania Projektu budowlanego, który uzyskał wymagane zatwierdzenia. Prosimy o odpowiedź jakie zatwierdzenia musi posiadać projekt w celu spełnienia w/w warunku. 

Odpowiedź nr 1

Projekt powinien uzyskać pozwolenie na budowę, a jeżeli nie było wymagane, to wystarczająca będzie akceptacja Zamawiającego i zatwierdzenie Inżyniera Kontraktu lub zatwierdzenie przez Zamawiającego.

Pytanie nr 2

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do IDW, Wykonawca musi dołączyć do oferty wypełniony wykaz cen, z podaniem ceny ryczałtowej dla 17 odcinków. W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości przyłączy wodociągowych przewidzianych do modernizacji, wraz z podaniem ich długości, dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 2

W zakres Robót objętych zamówieniem nie wchodzi wymiana przyłączy wodociągowych. Wykonawca powinien w wycenie Robót uwzględnić dla każdego przyłącza  nawiertkę oraz około 0,5 do 1,0 m przewodu wodociągowego z PE i stosowną złączkę konieczną do połączenia nowego wodociągu ulicznego z istniejącym przyłączem. Na potrzeby przygotowania oferty należy przyjąć, że każdy budynek posiada oddzielne przyłącze wodociągowe. Przyłącza do istniejących budynków mają średnicę od 25 do 50 mm i są wykonane głownie ze stali, ołowiu lub żeliwa.

Pytanie nr 3

Jednocześnie prosimy o odpowiedź jaka ilość przyłączy na trasie modernizowanych odcinków przewidziana jest do likwidacji. 

Odpowiedź nr 3

Nie przewiduje się likwidacji przyłączy
Pytanie nr 4

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości zasuw kołnierzowych do: wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 4

Na magistrali Wykonawca wymieni dwie zasuwy ø 600 mm na przepustnice doziemne.

Pytanie nr 5

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości hydrantów p. poż. podziemnych, naziemnych:  do wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali.

Odpowiedź nr 5

Nie przewiduje się wymiany ani montażu żadnych  hydrantów  p. poż na magistrali.

Pytanie nr 6

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości odpowietrzników:  do wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 6

Do wymiany jeden odpowietrznik ø 100 wraz z zasuwą ø 100.

Pytanie nr 7

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości przepustnic:  do wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 7

W chwili obecnej Zamawiający nie posiada na istniejącej magistrali przepustnic.
Pytanie nr 8

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości zaworów odwadniających: do wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 8

W ramach kontraktu Wykonawca w jednym odwodnieniu ø 400 wymieni zasuwę odwadniającą  na przepustnicę doziemną.

Pytanie nr 9

W celu sporządzenia poprawnej kalkulacji ceny kontraktowej przez Wykonawcę prosimy o podanie ilości pozostałej armatury niż wymienionej w w/w punktach:  do wymiany, demontażu i ponownego zamontowania lub likwidacji dla poszczególnych odcinków magistrali. 

Odpowiedź nr 9

W ramach Kontraktu Wykonawca, na magistrali wodociągowej ø 600 wymieni jedną zasuwę na  odgałęzieniu ø 300. W załączeniu Zamawiający przekazuje wykaz zasuw, hydrantów i przyłączy wodociągowych istniejących na sieci wodociągowej przewidzianej do renowacji na poszczególnych ulicach , których wymianę Wykonawca winien uwzględnić przygotowując swoją Ofertę. W przypadku Hydrantów i zasuw, które Zamawiający wymienił na nowe, Wykonawca na czas renowacji zdemontuje je i po renowacji zamontuje ponownie. Przed hydrantami wymienianymi na nowe Wykonawca przed każdym hydrantem zamontuje zasuwę.
Pytanie nr 10

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pkt 9.1.2)a., IDW, Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej jednego zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 4 000 000,00 Euro, którego przedmiotem było wykonanie renowacji sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 metodą bezwykopową o długości co najmniej 5 km. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeśli Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonie więcej niż jednego zamówienia o łącznej kwocie min. 4 000 000,00 Euro i łącznym zakresie min 5 km o średnicy DN 100. 

Odpowiedź nr 10

Nie. Doświadczenie takie nie będzie wystarczające
Pytanie nr 11

 Zgodnie z pkt.8 IDW , czas trwania zamówienia wynosi maksymalnie 30 miesięcy i obejmuje: Czas na Ukończenie (18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia) oraz Okres Zgłaszania Wad (12 miesięcy od daty wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości robót).Zakres w/w zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonanie renowacji około 51 400 m sieci   wodociągowej. Ze względu na szeroki zakres oraz złożoność zadania , czy istnieje możliwość wydłużenia Czasu na Ukończenie zadania? 

Odpowiedź nr 11

Nie ma możliwości wydłużenia Czasu na Ukończenie zadania.
Pytanie nr 12

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego pkt 9.1.2)a., IDW, Wykonawca musi potwierdzić wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, Projektu budowlanego, który uzyskał wymagane zatwierdzenia dla: co najmniej 1 roboty budowlanej dotyczącej renowacji sieci wodociągowej o średnicy min. DN 100 metodą bezwykopową  o długości co najmniej 5 km. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie więcej niż jednego Projektu Budowlanego, który uzyskał wymagane zatwierdzenia o łącznym zakresie renowacji sieci wodociągowej o średnicy min.  DN 100 metodą bezwykopową o długości co najmniej 5km. 

Odpowiedź nr 12

Wykonawca musi spełnić warunki określone w IDW w punkcie 9.1.2)a
Pytanie nr 13

Spełnieniem warunku zgodnie z pkt. 9.1.2)a) IDW , Wykonawca musi wykazać się zamówieniami na kwotę 4 000 000 EUR. Prosimy o podanie czy jest to kwota brutto czy netto. 

Odpowiedź nr 13

Podana wartość zamówienia to wartość bez podatku VAT

Pytanie nr 14

Prosimy o podanie daty opublikowania ogłoszenia na stronie portalu internetowego UZP? 

Odpowiedź nr 14

Ogłoszenie, ze względu na wartość zamówienia nie było publikowane na stronach UZP. 

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcom miejsce zrzutu osadów pochodzących z czyszczenia magistral wodociągowych? 

Odpowiedź nr 15

Nie. Wykonawca sam musi zutylizować osady, a koszt utylizacji uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie nr 16
Odnośnie pkt 9.1.4 c) IDW – prosimy o potwierdzenie, że w przypadków Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez tego z Wykonawców, który w imieniu wszystkich uczestników Konsorcjum spełni warunek 12 000 000 PLN 

Odpowiedź nr 16

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa -  w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku.
Pytanie nr 17
Kto określa średnicę oraz materiał zasilania tymczasowego? Wykonawca czy Zamawiający ? Jeżeli Zamawiający to prosimy o te informację w celu skalkulowania kosztów wpływających na cenę kontraktową.

Odpowiedź nr 17

Projekt zasilenia tymczasowego opracuje Wykonawca i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi

Pytanie nr 18
Według pkt. 9.1.3 IDW wynika, że osoba wskazana jako Przedstawiciel Wykonawcy nie musi posiadać uprawnień . 

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, ze do oferty Wykonawca nie musi załączyć żadnych dokumentów dotyczących Przedstawiciela Wykonawcy , a na potwierdzenie doświadczenia Przedstawiciela Wykonawcy należy przedłożyć wyłącznie wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 – wypełniony wiersz dotyczący przedstawiciela Wykonawcy .

Odpowiedź nr 18

Przedstawiciel Wykonawcy nie musi posiadać uprawnień budowlanych. Na potwierdzenie doświadczenia Przedstawiciela Wykonawcy należy przedłożyć wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW.

Pytanie nr 19
Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum firm, w przypadku załączników nr 1,2 ,3, 4, 5 i 6 IDW, na końcu których znajduje się tabelka przeznaczona na podpisy, za wystarczające uzna Zamawiający aby  w kolumnach 3,4  i 5 tej tabelki umieszczone były jedynie dane ustanowionego Pełnomocnika. 

Odpowiedź nr 19

Oferta winna być przygotowana w sposób opisany w punkcie 14 IDW w sposób

Pytanie nr 20
Zgodnie z pkt. 9.1.4) 1. IDW, Wykonawca musi przedłożyć w ofercie  rachunek zysków i strat. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający za ostatnie lata obrotowe rozumie 2004, 2005, 2006 i za takie lata należy przedstawić w ofercie rachunek zysków i strat. 

Odpowiedź nr 20

Tak.

Pytanie nr 21
Zgodnie z pkt. 9.1.3) IDW , Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do Wykonywania niniejszego zamówienia. Prosimy o potwierdzenie, że Oferent ma przedstawić w ofercie jednego Przedstawiciele Wykonawcy, jednego Kierownika Budowy i jednego Głównego Projektanta. 

Odpowiedź nr 21

Tak

Pytanie nr 22
W załączniku nr 5 Zamawiający powołuje się na pkt. 9.1.2). c) .  Prosimy o wskazanie w/w punktu w IDW.

Odpowiedź nr 22

W załączniku nr 5 w IDW wystąpił błąd. Jest napisane: Wykonawca przedstawi według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych w wykazie osób wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawi te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.1.2).c) IDW doświadczenie i kwalifikacje. 

Powinno być:

Wykonawca przedstawi według podanego poniżej wzoru informacje o osobach wskazanych w wykazie osób wskazanych do wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawca na własne ryzyko przedstawi te informacje, które uważa za istotne w świetle wymagań SIWZ. Zaprezentowane informacje muszą precyzyjnie wskazywać wymagane przez Zamawiającego w pkt. 9.1.3 IDW doświadczenie i kwalifikacje. 

Pytanie nr 23

Zgodnie z pkt. 5.2.2. WWIORB 06 SIWZ , Wykonawca ma opracować recepturę uzdatniania ziemi roślinnej. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem opracowanie receptury uzdatniania ziemi roślinnej. 

Odpowiedź nr 23

Pod pojęciem „opracowanie receptury uzdatniania ziemi roślinnej” Zamawiający rozumie opracowanie  sposobu doprowadzenie ziemi z hałd do odpowiedniego odczynu oraz określenie sposobu wzbogacenie jej w składniki pokarmowe oraz substancje organiczne właściwe dla danej roślinności.

Pytanie nr 24

Prosimy o wyjaśnienie, czy do wszystkich działek po których przebiega trasa wodociągu przeznaczonego do renowacji, Wykonawca ma prawo dostępu do terenu?

Odpowiedź nr 24

Trasy rurociągów zlokalizowane są w pasie drogowym. Wykonawca na etapie zatwierdzania projektu uzyska od zarządcy terenu – Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego- prawo dostępu do terenu dla przyjętego przez siebie rozwiązania.
Pytanie nr 25

Czy występują komory technologiczne, w których znajduje się istniejąca armatura . Jeśli tak, czy Wykonawca w cenie ma uwzględnić naprawę komór?

Odpowiedź nr 25

Na magistrali wodociągowej ø 600 jest jedna komora odpowietrznika, którą Wykonawca w ramach Kontraktu podda renowacji.
Pytanie nr 26

Prosimy o wyjaśnienie, czy na trasie wodociągu występują zagłębienia(syfony), a jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca ich występowania.

Odpowiedź nr 26

Będą takie przypadki, przy obejściach nad kanałami CO 

Pytanie nr 27

Zgodnie z pkt. 5.3.1. WWiORB 04 „Sieć wodociągowa”  PFU, Zamawiający podał dwa rodzaje technologii: kraking statyczny oraz compact pipe. Prosimy o wyjaśnienie ,czy w przypadku wystąpienia innej średnicy nominalnej, niż podanej w zakresie przedmiotu zamówienia, czy istnieje możliwość zmiany technologii? Jeśli tak to, kto w takiej sytuacji będzie odpowiadał za poniesienie dodatkowych kosztów i przesunięcia terminu realizacji robót? 

Odpowiedź nr 27

Zamawiający nie przewiduje rozbieżności między podanymi informacjami na temat średnic a faktyczna sytuacją. W przypadku pojawienia się rozbieżności zastosowanie będą miały odpowiednie dla danej sytuacji klauzule Warunków Kontraktu.

Pytanie nr 28

Prosimy o wyjaśnienie , w jaki sposób będzie odbywało się przekazanie terenu budowy. Odcinkami , czy na cały zakres prac?

Odpowiedź nr 28

Czas przekazania Terenu Budowy będzie zgodny z zapisem zawartym w Załączniku do Oferty.
Pytanie nr 29

Czy Zamawiający posiada symulację obliczeń hydraulicznych pokazujących skutki wyłączenia poszczególnych odcinków w zakresie obniżenia ciśnienia? 

Odpowiedź nr 29
Zamawiający nie posiada takich obliczeń

Pytanie nr 30

Prosimy o wyjaśnienie , jaki jest zakres badań laboratoryjnych dla materiałów i armatury użytej podczas renowacji.

Odpowiedź nr 30

Zakres badań obejmuje badania zgodna z wydanymi aprobatami oraz obowiązującymi w tym zakresie normami.

Pytanie nr 31

Prosimy o wyjaśnienie, kto będzie decydować o miejscu wpięcia zasilania tymczasowego do przyłącza wodociągowego. 

Odpowiedź nr 31

Wykonawca wykona projekt renowacji, uwzględniający wszystkie aspekty, w tym prace przygotowawcze obejmujące przyłącza tymczasowe. Projekt ten podlega akceptacji zamawiającego i zatwierdzeniu Inżyniera.
Pytanie nr 32

Odnośnie pkt. 2.3  WWiORB 04 „ Sieci Wodociągowe” , czy Zamawiający dopuszcza użycie kształtek segmentowych? 

Odpowiedź nr 32

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w czasie Robót kształtek segmentowych.

Pytanie nr 33

Prosimy o wyjaśnienie, czy wszystkie włączenia i wyłączenia zasilań tymczasowych oraz samego wodociągu są wykonywane przez Zamawiającego czy Wykonawcę?

Odpowiedź nr 33

Wszystkie włączenia i wyłączenia zasilań tymczasowych oraz samego wodociągu będą wykonywane przez Wykonawcę pod nadzorem służb eksploatacyjnych Zamawiającego.
Pytanie nr 34 
W związku z obszernym zakresem prac niezbędnych do przygotowania rzetelnej oferty, złożoność inwestycji i szereg wątpliwości związanych z przedmiotowymi robotami, a także w związku z okresem świątecznym wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert o co najmniej 30 dni. 

Odpowiedź nr 34
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert

Pytanie nr 35

Zgodnie z pkt. 9.1. Części I Opisowej PFU w zakres dokumentacji projektowej wchodzi „ Opracowanie geodezyjno- kartograficzne do celów projektowych (wtórniki cyfrowe)”. Czy Zamawiający jako wtórniki cyfrowe rozumie numeryczne czy rastrowe? 

Odpowiedź nr 35

Wtórniki cyfrowe są to odpowiednio rozwarstwione podkłady mapowe powstałe  z wykorzystaniem metody wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, wprowadzania danych ze współrzędnych, itp. zapisane w formatach wektorowych, np. DWG czy DXF.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie do celów projektowych wtórników rastrowych, jeżeli się okaże, że Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej    nie dysponuje podkładami cyfrowymi ( mapy numeryczne)?

Odpowiedź nr 36
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie prowadzi cyfrowo Ewidencję Gruntów i Budynków (warstwy działek i budynków). Pozostałą treść podkładów mapowych dla celów projektowych należy pozyskać z wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, oraz z niezbędnych pomiarów uzupełniających bezpośrednio w terenie. Jednocześnie informujemy iż ZWiK w Szczecinie jest w trakcie tworzenia Branżowej Ewidencji Numerycznej w zakresie treści wod-kan, jednak materiały te nie mają walorów dokumentów i mogą być użyte jedynie jako materiał porównawczy. 

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY I ARMATURY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZEWIDZIANEJ DO RENOWACJI W RAMACH KONTRAKTU Nr 2000/PL/16/P/PE/016-21
	Lp.
	Nazwa ulicy
	Ilość

przyłączy


	Ilość Hydrantów istniejących
	Ilość Hydrantów wymienionych
	Ilość zasuw istniejących
	Zasuwy wymienione

	1.
	1 -go Maja
	13
	4
	4
	3
	1

	2.
	3 -go Maja
	10
	10
	2
	11
	3

	3.
	Al. Piastów
	15
	2
	2
	4
	2

	4.
	Bazarowa
	10
	2
	1
	3
	1

	5.
	Bema
	7
	2
	1
	3
	0

	6.
	Bogurodzicy
	7
	2
	0
	3
	2

	7.
	Bogusława
	51
	7
	4
	11
	1

	8.
	Boh. Warszawy
	15
	4
	2
	8
	2

	9.
	Boi. Śmiałego
	49
	18
	6
	22
	3

	10.
	Brama Portowa
	5
	2
	2
	1
	1

	11.
	Ceglana
	5
	3
	3
	5
	0

	12.
	Chodkiewicza
	5
	2
	1
	4
	0

	13.
	Czackiego
	6
	2
	2
	4
	2

	14.
	Drzymały
	5
	2
	2
	5
	0

	15.
	Emilii Plater
	24
	6
	5
	5
	1

	16.
	Farna
	6
	1
	1
	3
	1

	17.
	Felczaka
	14
	7
	5
	12
	5

	18.
	Grażyny
	4
	1
	1
	2
	0

	19.
	Grodzka
	19
	5
	1
	7
	5

	20.
	Hutnicza
	2
	3
	0
	3
	0

	21.
	J.Ch. Paska
	8
	1
	1
	2
	0

	22.
	Jagiellońska
	32
	8
	6
	11
	9

	23.
	Jagiełły
	36
	3
	1
	8
	0

	24,
	Jana Kazimierza
	23
	6
	3
	6
	0

	25.
	Jarowita
	10
	6
	2
	9
	1

	26.
	Jedności Narodowej
	8
	4
	2
	2
	0

	27.
	Kapitańska
	15
	3
	1
	6
	0

	28.
	Kaszubska
	18
	8
	5
	6
	3

	29.
	Koński Kierat
	12
	3
	0
	3
	0

	30.
	Kordeckiego
	12
	4
	2
	5
	1

	31.
	Korsarzy
	1
	2
	0
	5
	0

	32.
	Korzeniowskiego
	3
	2
	0
	3
	0

	33.
	Kr. Jadwigi
	52
	8
	1
	9
	5

	34.
	Kr.Kor.Polskiej
	31
	7
	1
	11
	2

	35.
	Krzywoustego
	11
	2
	2
	4
	4

	36.
	Ks. Witolda
	7
	2
	0
	4
	0

	37.
	Kujawska
	5
	1
	0
	3
	0

	38.
	Kuśnierska
	9
	1
	0
	3
	2

	39.
	Legionów Dąbrowskich
	13
	2
	1
	2
	1

	40.
	Limanowskiego
	5
	1
	0
	12
	0

	41.
	Lubomirskiego
	3
	1
	0
	2
	0

	42.
	Łady
	2
	2
	0
	4
	0

	43.
	Łokietka
	2
	1
	0
	2
	1

	44.
	Łyskowskiego
	1
	0
	0
	1
	1

	45.
	Małopolska
	16
	6/
	3
	11
	1

	46.
	Mariacka
	8
	2
	2
	4
	3

	47.
	Mariacka-Fama
	0
	1
	1
	2
	0

	48.
	Mazowiecka
	7
	5
	3
	7
	3

	49.
	Mazurska
	36
	7
	2
	17
	1

	50.
	Miedziana
	7
	2
	2
	3
	2

	51.
	Moniuszki
	17
	3
	1
	3
	0

	52.
	Monte Casino
	22
	7
	4
	8
	0

	53.
	Montwila
	11
	2
	0
	4
	0

	54.
	Mści woj a
	4
	3
	2
	3
	1

	55.
	Narutowicza
	14
	4
	2
	6
	1

	56.
	Niedzialkowskiego
	20
	6
	3
	16
	0

	57.
	Niegolewskiego
	1
	0
	0
	2
	0

	58.
	Niepodległości
	28
	9
	2
	6
	1

	59.
	Nocznickiego
	8
	2
	0
	3
	1

	60.
	Odro ważą
	2
	2
	0
	3
	0

	61.
	Ogińskiego
	22
	4
	0
	5
	0

	62.
	Owocowa
	8
	0
	0
	2
	0

	63.
	Parkowa
	23
	5
	2
	6
	1

	64.
	Partyzantów
	4
	1
	0
	3
	0

	65.
	Pilsudskiego
	38
	12
	4
	11
	0

	66.
	Piotra Skargi
	51
	9
	4
	9
	3

	67.
	Pl. Batorego
	5
	0
	0
	4
	1

	68.
	Pl. Zawiszy Czarnego
	6
	3
	1
	2
	0

	69.
	Pl. Zwycięstwa
	4
	2
	2
	2
	1

	70.
	Pobożnego
	17
	7
	1
	10
	3

	71.
	Pocztowa
	40
	18
	7
	30
	5

	72.
	Podgórna
	16
	5
	2
	5
	2

	73.
	Przecznica
	3
	1
	0
	1
	0

	74.
	Przybyslawy
	0
	1
	0
	2
	0

	75.
	Pułaskiego
	10
	5
	0
	8
	0

	76.
	Radogoska
	13
	3
	2
	4
	0

	77.
	Rayskiego
	15
	3
	0
	3
	2

	78.
	Rycerska
	2
	1
	0
	2
	0

	79.
	Sławomira
	16
	3
	3
	4
	2

	80.
	Sołtysia
	3
	0
	0
	1
	0

	81.
	Staromiejska
	4
	1
	1
	3
	1

	82.
	Staromłyńska
	10
	2
	2
	2
	2

	83.
	Stoisława
	8
	2
	1
	3
	2

	84.
	Storrady
	5
	2
	2
	2
	0

	85.
	Swarożyca
	17
	1
	1
	5
	0

	86.
	Szymanowskiego
	15
	2
	0
	5
	0

	87.
	Ściegiennego
	31
	7
	4
	7
	4

	88.
	Śląska
	59
	12
	7
	14
	3

	89.
	Śniadeckich
	2
	2
	1
	4
	0

	90.
	Św. Ducha
	5
	2
	1
	3
	0

	91.
	Św. Wojciecha
	10
	7
	2
	8
	2

	92.
	Tarczyńskiego
	6
	2
	0
	4
	0

	93.
	Tkacka
	4
	3
	0
	3
	0

	94.
	Unisławy
	17
	3
	1
	5
	4

	95.
	Wawelska
	2
	3
	1
	4
	0

	96.
	Wielkopolska
	32
	9
	2
	14
	1

	97.
	Więckowskiego
	0
	2
	0
	1
	0

	98.
	Wilków Morskich
	10
	2
	1
	4
	0

	99.
	Wyszyńskiego
	15
	3
	1
	1
	0

	100.
	Wyzwolenia
	1
	1
	0
	2
	0

	101.
	Żółkiewskiego
	23
	9
	1
	10
	0

	102.
	Żubrów
	5
	1
	0
	1
	0

	RAZEM:
	1370
	385
	157
	559
	113
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