Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego dla Kontraktu Nr 2000/PL/16/P/PE/016-20 pn. „Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina”.
Pytanie nr 1
Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

- studzienek kanalizacyjnych  betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Odpowiedź nr 1

Wymagania jakie muszą spełnić materiały i urządzenia, które mają być wbudowane przy realizacji Robót Zamawiający określił w PFU i  WWiORB. Wymagania podstawowe dla wszystkich materiałów zawarte są w części ogólnej i stanowią ze:
Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

· dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

· zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera,

· nowe i nieużywane.

Szczegółowe wymagania dotyczące poszczególnych grup materiałów są opisane w Warunkach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wchodzących w skład Materiałów Przetargowych, w punktach mówiących o materiałach (punkt 2). Wykonawca Robót winien się zastosować do wszystkich wymogów.
Pytanie nr 2

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zdolności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006 zabrana się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Odpowiedź nr 2

Patrz odpowiedź 1
Pytanie nr 3
W związku z wymogiem posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia pkt. IDW pkt. 9.1.2)a) czy Zamawiający uzna za spełniający ten warunek, jeśli oferent załączy do Oferty protokoły częściowego odbioru robót potwierdzające wykonanie lub referencję dla wykonanego zakresu robót spełniających warunki stawiane przez Zamawiającego, ale dla zadania, które jest w trakcie realizacji?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający uzna warunek dotyczący wymogu posiadania doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy referencje, z których będzie wynikało, że wykonał on z należytą starannością wymagany do spełnienia tego warunku zakres robót, które zostały odebrane przez Inwestora.
Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z tym, iż kopie oferty stanowią jedynie kserokopię oryginału to nie wymagają one dodatkowego podpisywania i poświadczenia za zgodność. Rozumiemy, iż wymóg poświadczenia za zgodność, parafowania, podpisywania dotyczy jedynie oryginału oferty.

Odpowiedź nr 4

Kopia musi być kserokopią oryginału i nie wymaga dodatkowego potwierdzenia.
Pytanie nr 5

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, opłatę za pełnomocnictwo należy wpłacić w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Czy opłatę wpłacić na rachunek organu właściwego dla Zamawiającego, czy pełnomocnika?

Odpowiedź nr 5

Opłatę należy wpłacić na rachunek organu właściwego dla tego, kto udziela pełnomocnictwa.
Pytanie nr 6

Czy w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wadium może być wystawione jedynie na pełnomocnika w przypadku, gdy jest on upoważniony do tego w pełnomocnictwie?

Odpowiedź nr 6

Tak.
Pytanie nr 7

Czy zgodnie z zapisami IDW pkt. 9.1.3)c), które dotyczą wymaganych uprawnień Głównego Projektanta, osoby posiadające uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych upoważniających do sporządzania projektów sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i uzbrojenia terenu, zostaną uznane przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.) oraz Rozporządzeniem MTiB z dn. 28 kwietnia 2006r. (Dz.U. Nr 83 poz. 578) jako spełniające warunki udziału w przedmiotowym zamówieniu?

Odpowiedź nr 7

Tak
Pytanie nr 8

Czy w związku z tym, iż przedmiotowa inwestycja obejmować będzie zakresem modernizację przepompowni ścieków o wydajności Qhmax = 100 l/s (360m3/h) Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący doświadczenia projektanta, jeżeli wykaże on doświadczenie przy projektowaniu pompowni ścieków o przepływie nominalnym Q=105 l/s?

Odpowiedź nr 8

Projektant musi spełniać wymagania opisane w IDW pkt. 9.1.3)c),
Pytanie nr 9

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakres inwestycji należy ująć drogi dojazdowe do projektowanego separatora i piaskownika, jeżeli tak, to w jakim zakresie i o jakich parametrach?

Odpowiedź nr 9

Tak. W ramach realizowanego zadania należy wykonać drogi dojazdowe do separatora i piaskownika umożliwiające w przyszłości czynności eksploatacyjne i dojazd sprzętu ciężkiego. Drogi należy wykonać z płyt drogowych. Szerokość drogi winna mieć 4.5 m.
Pytanie nr 10

W przypadku budowy uzbrojenia w istniejącej drodze, do jakiego stanu należy odtworzyć istniejącą nawierzchnie?
Odpowiedź nr 10

Przy realizacji inwestycji w istniejącej drodze o nawierzchni utwardzonej nawierzchnię należy odtworzyć do stanu właściwego dla danej klasy drogi lub w inny sposób uzgodniony z ZDiTM. Przy drogach o nawierzchni gruntowej nawierzchnie należy wykonać z tłucznia lub innego materiału właściwego do wykonania podbudowy o grubości ok. 30 cm. W jezdniach warstwę ścieralną należy odtworzyć na całej szerokości.
Pytanie nr 11

Prosimy o wyjaśnienie zapisów Warunków Szczególnych Kontraktu – Klauzula 14.3, czy Wykonawca o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności może wystąpić po zakończeniu całości prac projektowych i uzyskaniu Pozwolenia na Budowę dla całej inwestycji, czy w związku z tym że, inwestycja składa się z pięciu zadań wg tabl. – Zestawienie Zbiorcze Wykonawca może wystąpić o Przejściowe Świadectwo po uzyskaniu Pozwolenia na Budowę dla pierwszego zadania na warunkach określonych w Załączniku do Oferty?
Odpowiedź nr 11

Wykonawca o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności może wystąpić zgodnie z zapisami Klauzuli 14.3, dopiero po uzyskaniu pozwoleń na budowę dla zadań objętych Umową. Jednak Klauzula ta dopuszcza również inne możliwości. Niezależnie od powyższego, Wykonawca po podpisaniu Umowy ma prawo do jednorazowej zaliczki w wysokości 10% Ceny Kontraktowej.
Pytanie 12
IDW pkt. 9.1.3 Dotyczy spełnienia wymagań dla stanowiska Głównego projektanta. Czy osoba posiadająca wymagane w IDW doświadczenie a która uzyskała uprawnienia w 1987 roku (czyli uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie §2 ust. 2 pkt. 2, §5, ust. 1, pkt. 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt. 4 lit. A, b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych zostanie uznana jako spełniająca wymagania Zamawiającego dla stanowiska Gł. Projektanta? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź  12
Patrz odpowiedź nr 7

Pytanie 13
IDW pkt 9.1.3 Dotyczy spełnienia wymagań dla stanowiska Głównego projektanta. Czy wykazanie zespołu projektantów z których jeden projektant posiada wymagane w IDW doświadczenie a który uzyskał uprawnienia w 1987 roku (czyli uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie §2 ust. 2 pkt. 2, §5, ust. 1, pkt. 2 i §7 i §13 ust. 1 pkt. 4 lit. A, b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji projektanta i kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej a drugi projektant posiada 5 lat doświadczenia zawodowego jako projektant i doświadczenie w projektowaniu wymagane w IDW dla opisanych sieci i obiektów oraz uprawnienia wydane na podstawie obecnych przepisów do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń zostanie uznane jako spełniające wymagania Zamawiającego dla stanowiska Gł. Projektanta? Prosimy o jednoznaczną odpowiedź.

Odpowiedź  13

Wykonawca w swojej ofercie ma wskazać jedną osobę na stanowisko Głównego Projektanta, która będzie spełniała wszystkie wymagania dla tego stanowiska zawarte w IDW p. 9.1.3)
Pytanie 14
IDW pkt 9.1.3 Dotyczy spełnienia wymagań dla stanowiska dla stanowiska Głównego projektanta. W punkcie tym Zamawiający wskazuje, iż należy wskazać osobę na Stanowisko Gł. Projektanta. W załączniku 4- tj. wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia zamawiający wskazuje Projektanta nr 1 i Projektanta nr 2. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości i informację, jakich projektantów należy wskazać w załączniku nr 4.

Odpowiedź 14

W załączniku nr 4  w IDW wystąpił błąd . Wykonawca w swojej ofercie ma wskazać na stanowisko Głównego Projektanta jedna osobę. Pozycja Projektant nr 2 została umieszczona pomyłkowo. W załączeniu przesyłamy poprawiony wzór załącznika nr 4.
Pytanie 15

IDW pkt. 1.9.4 a, w związku z faktem, iż w momencie składania oferty firma nie będzie miała jeszcze poświadczonego przez Urząd Skarbowy bilansu rachunku zysków i strat za rok 2007 czy jako ostatnie lata obrotowe należy przyjąć lata 2004-2006, czy 2005-2007 (wówczas do oferty dołączony zostanie niepoświadczony przez urząd skarbowy projekt bilansu za 2007 rok)? Ustawowy termin składania sprawozdań finansowych do Urzędu Skarbowego przypada na 30.04.2008 r.

Odpowiedź 15
Jako ostatnie lata obrotowe należy przyjąć lata: 2004, 2005, 2006.
Pytanie 16

Wobec bardzo wysokiego poziomu kary za każdy dzień opóźnienia, wynoszącego 0,2% wynagrodzenia, czy Zamawiający akceptuje ustalenie tej kary na poziomie nie wyższym, niż 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź 16
Kara umowna za zwłokę będzie naliczana tak, jak to podano w Załączniku do Oferty.
Pytanie 17
Czy Zamawiający może podać wartościową strukturę źródeł finansowania w podziale na: Zamawiającego i Fundusz Spójności dla przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź 17
Inwestycja będzie finansowana w 66% ze środków Fundusz Spójności i 34% ze środków własnych Zamawiającego.
Pytanie 18
Załącznik do oferty Klauzula 8.7; kary umowne- czy zamawiający akceptuje zastąpienie słowa „opóźnienie” które może nie wynikać z przyczyn Wykonawcy i konieczności ponoszenia konsekwencji opóźnienia przez Wykonawcę niekoniecznie przez niego zawinionego, słowem „zwłoka” – która jednoznacznie wynika z przyczyn Wykonawcy, za którą jednoznacznie konsekwencje powinien ponosić Wykonawca?

Odpowiedź 18

Wykonawca będzie odpowiedzialny jedynie za opóźnienia, które wystąpiły z winy Wykonawcy. W innych wypadkach będą miały zastosowanie właściwe Klauzule.
Pytanie 19
Umowa ust. 5; zapłaty będą dokonywane w EURO na konto bankowe Wykonawcy [ (otwarte w EURO) / (Otwarte w PLN) przeliczane zgodnie z obowiązującym w dniu zapłaty kursem banku Zamawiającego, z którego dokonywana jest zapłata]: czy Zamawiający akceptuje rozliczanie po kursie średnim NBP z dnia wystawienia faktury w przypadku konta Wykonawcy w PLN, a nie po kursie banku Zamawiającego?

Odp0wiedź 19
Nie.
Pytanie 20
Warunki Szczególne Kontraktu Klauzula 11.10; przez okres 3 lat Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju. Czy Zamawiający potwierdza, iż 3 letni okres rękojmi liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia?

Odpowiedź 20
Nie. Trzyletni okres rękojmi liczony będzie od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.
Pytanie 21
Warunki Szczególne Kontraktu Klauzula 14.3, Wykonawca wystąpi o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności po zakończeniu prac projektowych, a Inżynier wystawi je po otrzymaniu rozliczenia (według zapisów niniejszej klauzuli) i po tym, jak Wykonawca w imieniu Zamawiającego otrzyma Pozwolenie na Budowę dla Robót będących przedmiotem niniejszego Kontraktu, chyba, że Inżynier, w uzgodnieniu z Zamawiającym poleci inaczej.

1) czy zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwsze Przejściowe Świadectwo Płatności oraz adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy?

2) Czy możliwe jest projektowanie etapowe i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę. Jeżeli tak to czy po takich etapach możliwe będzie fakturowanie częściowe?

Odpowiedź 21
Odnośnie p.1.
Jeśli po wykonaniu prac projektowych i spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, będą miały zastosowanie odpowiednie klauzule Warunków Kontraktu, w zależności od sytuacji.

Odnośnie p.2.

Zamawiający w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza taka możliwość.
Pytanie 22
Wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu- czy Zamawiający akceptuje, w związku z brakiem możliwości wystawienia gwarancji bezterminowej, wstawienie daty obowiązywania gwarancji, jednoznacznie określających okres ważności gwarancji oraz przedłożenie nowej gwarancji, jeżeli zaistnieje konieczność jej przedłużenia?

Odpowiedź 22

Tak, pod warunkiem, że okres ten będzie uwzględniał cały czas na realizację Robót, aż do chwili wydania Świadectwa Wykonania
Pytanie 23
Wzór gwarancji na zwrot zaliczki- czy zamawiający akceptuje, w związku z brakiem możliwości wystawienia gwarancji bezterminowej, wstawienie dat obowiązywania gwarancji, jednoznacznie określających okres ważności gwarancji oraz przedłożenie nowej gwarancji, jeżeli zaistnieje konieczność jej przedłużenia?

Odpowiedź 23
Patrz odpowiedź 22
Pytanie 24

Prosimy o uszczegółowienie, z jakich materiałów należy wykonać kanalizacje deszczową z podziałem na średnice?

Odpowiedź 24
Kanalizację deszczową należy wykonać w całości z rur betonowych, żelbetowych i wyposażyć w studnie kanalizacyjne betonowe, żelbetowe. Jakość materiału wymaganego do wykonania Robót opisano w WWiORB 05 p.2. 
Pytanie 25
W których ulicach wymagana jest Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (które ulice należy rozumieć , jako ulice o dużym natężeniu ruchu).

Odpowiedź. 25
Za ulice o dużym natężeniu ruchu należy uznać ulice: Bandurskiego i Rostocką, Wkrzańską.
Pytanie 26
Prosimy o konkretne podanie grubości warstw: nawierzchni dróg z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwy wiążącej i ścieralnej, podbudowy z kruszywa oraz podsypki piaskowej, przy robotach rozbiórkowych i odtworzeniowych do wyceny.
Odpowiedź 26
Drogi należy odtwarzać zgodnie z obowiązującą normą dla kategorii ruchu właściwej dla  danej ulicy.

	Ulica
	Kategoria ruchu

	Rostocka
	KR - 4

	Wkrzańska
	KR - 4

	Bandurskiego
	KR - 4

	Axentowicza
	KR - 3

	Axentowicza
	KR - 3

	Gęsia
	KR - 3

	Zbyszka z Bogdańca
	KR - 3

	 Słowicza
	KR - 3


Pytanie 27
J.w. lecz nawierzchni z tłucznia i podbudowy

Odpowiedź 27
Patrz odpowiedź 26
Pytanie 28
J.w. lecz nawierzchni betonowych, podbudowy z kruszywa i podsypki piaskowej

Odpowiedź 28
Patrz odpowiedź 26
Pytanie 29
J.w. lecz nawierzchni żwirowych, podbudowy z kruszywa i podsypki piaskowej.

Odpowiedź 29
Patrz odpowiedź 26
Pytanie 30
J.w. lecz nawierzchni z brukowca i podbudowy

Odpowiedź 30
Patrz odpowiedź 26
Pytanie 31
J.w. lecz nawierzchni gruntowych – czy do wyceny należy przyjąć utwardzenie tłuczniem lub żwirem?

Odpowiedź 31
Patrz odpowiedź 26. Do wyceny należy przyjąć utwardzenie tłuczniem lub innym materiałem uzgodnionym z ZDiTM.

Pytanie 32
Prosimy o podanie wymiarów obrzeży betonowych i krawężników oraz przekroju ław przeznaczonych do rozbiórki i odbudowy.

Odpowiedź 32
Obrzeża betonowe 75 x 20 x 8

Krawężniki drogowe    100 x 30 x 15

Ławy – 0,06 m3/mb – Ława pod krawężnik z oporem, beton B-10
Pytanie 33
Przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Szczawiowej wg PFU punkt 3.4.4 należy wymienić rozdzielnice SN i nn w stacji transformatorowej. Prosimy o przesłanie schematów tych rozdzielnic. Powyższe schematy są potrzebne do określenia kosztów wymiany rozdzielnic SN i nn. Czy w tej stacji transformatorowej pozostają istniejące transformatory?
Odpowiedź 33
Rozdzielnice nn należy zaprojektować stosownie do nowego układu technologicznego i dobranych urządzeń. Aktualny schemat rozdzielni rozdzielnicy SN podajemy w załączeniu. Nową rozdzielnię SN wraz z układem pomiarowym  należy zaprojektować i wykonać po uzyskaniu od ENEA operator nowych warunków. Rozdzielnice należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymogami ENEA i w standardzie przez nią akceptowalnym.

Należy wymienić istniejące transformatory na nowe o mocy dopasowanej do zapotrzebowania nowych urządzeń. Transformatory mają być o uzwojeniach z miedzi.

Należy wykonać prace budowlane polegające na malowaniu pomieszczeń energetycznych naprawie posadzek, wyminie drzwi i całkowitej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem. 

Pytanie 34
Pompownia wody „Niebuszewo” przy ulicy Warcisława należy wymienić rozdzielnicę nn w stacji transformatorowej, prosimy o przesłanie schematu tej rozdzielnicy.

Odpowiedź 34
Nową rozdzielnice nn należy zaprojektować stosownie do nowego układu technologicznego i dobranych urządzeń. W związku z powyższym nie widzimy potrzeby przekazywania schematu istniejącej rozdzielnicy nn.

Pytanie 35
W punkcie 3.5.3 PFU podano, że należy wykonać 29 kompletów szafek ze sterownikami PLC, radiomodemami. Natomiast w punkcie 3.5.4 wymienionych jest 73 przepompownie i wskazana jest transmisja za pomocą telefonii komórkowej (GORS). Prosimy o sprecyzowanie jaki system transmisji bezprzewodowej należy wykorzystać do przesyłu danych oraz ile przepompowni należy wyposażyć w elementy systemu Monitoring, Monitoring ile tylko włączyć do systemu Monitoring?

Odpowiedź 35
Wszystkie wymienione w specyfikacji pompownie ścieków należy monitorować. Dla części przepompowni są obecnie wykonywane w ramach innych kontraktów linie światłowodowe. Dla PS Pomorzany przy ul. Szczawiowej należy wykonać nowy światłowód. Pozostałe przepompownie ścieków mają być monitorowane w oparciu o transmisję za pomocą radiomodemów lub GPRS po wykonaniu przez wykonawcę i zaakceptowaniu przez inwestora analizy ekonomicznej kosztów eksploatacyjnych jednego i drugiego rozwiązania.
Pytanie 36
Monitoring punkcie 3.5.5.5 mówi się o transmisji danych za pośrednictwem kabli światłowodowych. Czy wymienione kable są już ułożone czy też wchodzą w zakres niniejszego przetargu?
Odpowiedź 36
W ramach niniejszego zamówienia należy ułożyć następujące kable światłowodowe:

Od PW Niebuszewo ul. Warcisława  do PW Warszawo ul. Łączna

Od OS Pomorzany do ZPW Pomorzany przez PS Pomorzany

Od Dyrekcji przy ul Golisza do pompowni ścieków P17 przy ul Ludowej 

Pytanie 37
 Zgodnie z pkt. 9.3. IDW wykonawca ma przedstawić osoby odpowiedzialne za wykonanie wyżej wymienionego zamówienia tj. Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i Głównego Projektanta. Natomiast w załączniku nr 4 są miejsca na podanie dwóch Projektantów. Prosimy o uściślenie, czy do spełnienia kryterium niniejszego zamówienia wymagane jest podanie jednej osoby czy dwóch z uprawnieniami Głównego Projektanta?

Odpowiedź 37
Patrz odpowiedź nr 14
Pytanie 38
Czy w przypadku złożenia oferty przetargowej przez konsorcjum firm Zamawiający dopuszcza złożenie wadium przetargowego w częściach przez partnerów konsorcjum na łączną sumę wymaganą w SIWZ ?

Odpowiedź 38
Tak
Pytanie 39
Warunki Szczególne, kl. 4.1. Zgodnie z przedmiotowa klauzulą wykonawca weźmie odpowiedzialność za Projekt Budowlany, projekty wykonawcze oraz za każdy inny dokument wymagany przez Zamawiającego. Ponieważ wykonawca nie może brać odpowiedzialności za bliżej nie określone dokumenty wymagane przez Zamawiającego, prosimy o wyjaśnienie  jakie inne dokumenty ma na myśli  zamawiający? 
Odpowiedź 39
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wszelkich Dokumentów Wykonawcy niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami zatwierdzeń czy pozwoleń, lub potwierdzających poprawność przyjętych rozwiązań. 
Pytanie 40
Warunki szczególne, kl. 4.2. Zgodnie z przedmiotową klauzulą 70 % zabezpieczenia zostanie zwolnione dopiero po wydaniu Świadectwa Wykonania – czyli po upływie najdłuższego z okresów zgłaszania wad. Należy wskazać, że najdłuższy okres zgłaszania wad będzie wynosił 3 lata ( klauzula 11.10 warunków szczególnych ). Natomiast zgodnie z art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, czyli po wydaniu Świadectwa Przejęcia. Tak więc przedmiotowy zapis jest sprzeczny z ustawą. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź 40
Klauzula 11.10 dotyczy okresu rękojmi, który rozpoczyna się po okresie Zgłaszania Wad, to jest po wydaniu Świadectwa Wykonania. Artykuł, o którym mowa powyżej pozwala pozostawić do 30% wysokości zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.
Pytanie 41
Warunki Szczególne, kl. 5.2. Klauzula ta rozszerza pojęcie dokumentów wykonawcy na bliżej nie sprecyzowane dokumenty, świadectwa, obliczenia i/lub inną dokumentację techniczną, jakich może żądać Inżynier. Dodatkowo zgodnie z przedmiotową klauzulą w przypadku opóźnienia w przekazaniu takich dokumentów lub ich niezatwierdzenia wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu. 

a) Prosimy o sprecyzowanie na etapie przygotowania oferty o jakie konkretnie dokumenty, świadectwa lub inną dokumentację techniczną chodzi?

b) Zapis klauzuli – drugie zdanie odnosi się również do opóźnienia nie zawinionego przez wykonawcę. Prosimy o potwierdzenie, że jeśli opóźnienie w przekazaniu dokumentów nie będzie wynikało z przyczyn wykonawcy to wykonawca będzie uprawniony do dodatkowego czasu wykonania i kosztu? 

c) Prosimy o uszczegółowienie, w jakich przypadkach może być niezatwierdzona dokumentacja?

Odpowiedź 41
Inżynier może zażądać od Wykonawcy wszelkich Dokumentów Wykonawcy pozwalających uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia, lub potwierdzających poprawność przyjętych rozwiązań. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Inżynierowi dokumentów pozwalających na zatwierdzenie przedstawionych rozwiązań lub nastąpią opóźnienia w ich przekazaniu Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie dodatkowego czasu lub Kosztu.

a) Wykonawca winien dostarczyć wszystkie dokumenty,  jakie są niezbędne, by uzyskać wymagane przepisami zatwierdzenia (pozwolenie na budowę, zgodę na zajęcie pasa drogowego, zgodę na wycinkę drzew itp.) lub potwierdzające poprawność przyjętych rozwiązań.
b) Jeśli opóźnienie w przekazaniu dokumentów nie będzie wynikało z przyczyn zależnych od Wykonawcy to będą miały zastosowanie odpowiednie Klauzule.
c) Inżynier nie zatwierdzi dokumentacji jeżeli będzie ona niezgodna z obowiązującymi przepisami lub Wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SIWZ lub będzie zawierała błędy.
Pytanie 42
Warunki Szczególne, kl. 5.3. Projekt oraz dokumenty wykonawcy, realizacja i ukończone roboty powinny być zgodne z najbardziej optymalnymi technikami  budowlano-montażowymi. Prosimy o doprecyzowanie jakie techniki budowlano-montażowe Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź 42
Pod pojęciem najbardziej optymalnych technik budowlano-montażowych Zamawiający rozumie najnowsze osiągnięcia techniki w danej dziedzinie dobrane optymalnie dla panujących w danej sytuacji warunków.
Pytanie 43
Warunki Szczególne, kl. 7.1. Wszystkie materiały i urządzenia muszą być najwyższej jakości. Prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod pojęciem najwyższej jakości? 

Odpowiedź 43
Pod pojęciem najwyższej jakości Zamawiający rozumie, że wszystkie materiały i urządzenia wbudowane w Roboty będą uwzględniały warunki, w których będą zastosowane, a ich jakość zapewni długotrwałe bezawaryjne funkcjonowanie. 
Pytanie 44
Tom III Program Funkcyjno-Użytkowy, p. 5.2.5 Rysunki informacyjne. Prosimy o informacje jakie rysunki wchodzą w skład Materiałów Przetargowych. Brak spisu rysunków uniemożliwia sprawdzenie kompletności materiałów przetargowych. Ponadto na stronie internetowej Zamawiającego brak rysunków w załączonej Specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 44
W skład Materiałów Przetargowych wchodzą niżej wymienione rysunki:
	Lp.
	Nazwa rysunku
	Numer rysunku

	1
	Przebudowa pompowni wody „Niebuszewo” przy ul. Warcisława
	1

	2
	Budowa magistrali wodociągowej 2 x DN 400 od pompowni wody ”Niebuszewo” do zbiorników i pompowni wody przy ul. Łącznej


	2

	3
	Kanalizacjia deszczowa w ulicach: Rostockiej, Bandurskiego, Wkrzańskiej, Axentowicza, Gęsiej, Zbyszka z Bogdańca, Słowicza (piaskownik)


	3

	4
	Pompownia ścieków wraz z budowa rurociągu tłocznego w ul. Szczawiowej
	4


Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej tych rysunków. Można je odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczawiowej 54 w Szczecinie.
Pytanie 45
Tom II Program Funkcyjno-Użytkowy , część II Informacyjna – brak dokumentów wymienionych w p. 1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów – prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź 45
Dokumenty umieszczono na stronie Internetowej.
Pytanie 46
Tom II Program Funkcyjno-Użytkowy, WWiORB 00 Wymagania Ogólne p. 1.8 – prosimy o potwierdzenie, że wymagana eksploatacja próbna wynosząca min. 3 miesiące ( w przypadku pompowni Niebuszowo i pompowni ścieków przy ul. Szczawiowej) wykonywana będzie w okresie zgłaszania wad po ukończeniu robót przez wykonawcę po dacie wystawienia Świadectwa Wykonania?

Odpowiedź 46
Próbna eksploatacja przeprowadzona będzie przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą nr 9 Warunków Ogólnych. 
Pytanie 47
Kto będzie ponosił koszty: energii, personelu, konserwacji itp. podczas wykonywania eksploatacji próbnej?

Odpowiedź 47
Koszty: energii, personelu, konserwacji itp. podczas wykonywania eksploatacji próbnej ponosił będzie Wykonawca

Pytanie 48
IDW, p. 9.1.3) Warunki udziału w postępowaniu... Zgodnie z zapisami przywołanego punktu, w celu potwierdzenia wymagań postawionych przez Zamawiającego proponowanej kadrze technicznej, należy do oferty dołączyć kopie uprawnień i kopię zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego. Prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg ten dotyczy również Przedstawiciela Wykonawcy, dla którego zgodnie z zapisami punktu 9.1.3) a) nie są wymagane żadne uprawnienia budowlane?

Odpowiedź 48
Powyższe dokumenty nie są wymagane dla Przedstawiciela Wykonawcy
Pytanie 49
IDW, p. 9.1.3) Warunki udziału w postępowaniu... Zamawiający postawił m.in. wymóg, aby osoba proponowana na Głównego Projektanta posiadała doświadczenie w projektowaniu min. 1 inwestycji z zakresu budowy pompowni ścieków o wydajności  min. 400 m3/h i budowy sieci wodociągowej o łącznej długości 5 km. Czy wymóg ten będzie spełniony dla osoby, która zaprojektowała wymagane obiekty w dwóch oddzielnych kontraktach, w jednym pompownię, w drugim sieci? Prosimy o wyjaśnienie przy założeniu, że pozostałe wymogi postawione przez Zamawiającego będą w tym wypadku także spełnione.

Odpowiedź 49
Tak
Pytanie 50
IDW, p. 9.1.2) Warunki udziału w postępowaniu... Prosimy o wyjaśnienie, czy podane przez Zamawiającego wartości kontraktów referencyjnych, których wykonaniem musi się wykazać Wykonawca,  należy rozumieć jako wartości netto?

Odpowiedź 50
Wartości kontraktów referencyjnych, których wykonaniem musi się wykazać Wykonawca,  należy rozumieć jako wartości bez podatku.
Pytanie 51
IDW, p. 9.1.2) Warunki udziału w postępowaniu... Prosimy o wyjaśnienie, czy przez wymagane przez Zamawiającego 2 zamówienia na roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 EUR, których przedmiotem było projektowanie i budowa sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy rozumieć wykonanie 2 kontraktów o wartości 2 mln euro każdy? 

Odpowiedź 51
Tak
Pytanie 52
Program Funkcyjno-Użytkowy, część I opisowa,  pkt 3. str.9. – drugi myślnik – zamawiający pisze o posiadaniu koncepcji projektowych  - prosimy o udostępnienie koncepcji projektowych jako załącznika do materiałów przetargowych na stronę internetową zamawiającego.

Odpowiedź 52
Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej koncepcji projektowych, o których mowa w PFU. Wersja drukowana tych dokumentów jest dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szczawiowej 54 w Szczecinie.
Pytanie 53
Program Funkcyjno-Użytkowy, pkt 3.3.2. str.32

a). „Projektant powinien zweryfikować średnice projektowanych kanałów” - co to oznacza, 

 - czy wykonawca ma opracować nową koncepcje odprowadzenie wód deszczowych z terenu całej zlewni?

b). czy oszacowana ilość ścieków deszczowych w wysokości q=1528 dm3/s dotyczy przepustowości projektowanego kanału Ř1,20m oraz parametrów nowego piaskownika na istniejącym cieku w Parku Brodowskim. Jeżeli nie to prosimy o podanie odpowiednich danych niezbędnych do zwymiarowania piaskownika.

Odpowiedź 53
a)Tak jak napisano w p. 3.3.2. PFU podane wielkości są wielkościami szacunkowymi, Wykonawca na etapie opracowania Projektu budowlanego winien je zweryfikować. 
b) Oszacowana ilość ścieków deszczowych w wysokości Q=1528 dm3/s dotyczy przepustowości końcowego odcinka kanału deszczowego 0,80 m w ulicy Zbyszka z Bogdańca przed wlotem do projektowanego zbiornika retencyjnego (przed wlotem do piaskownika, który należy wybudować przed projektowanym zbiornikiem).
Pytanie 54
 Program Funkcyjno-Użytkowy, pkt 3.4.3, str. 39

a). W tabeli przedstawiającej bilans ścieków wystąpił błąd. Prosimy o zweryfikowanie bilansu.

Odpowiedź 54
W tabeli przedstawiającej bilans ścieków wystąpił błąd.

Jest:

	L.p
	Nazwa użytkownika sieci
	Liczba użytkow.
	Qdśr

[m3/d]
	Nd
	Qdmax

[m3/d]
	Nh
	Qhmax

[m3/h]

	1.
	Elektrownia Pomorzany
	500
	33
	1,1
	36,3
	2,2
	3,33

	2.
	Stacja uzdatniania wody
	60
	4
	1,1
	4,4
	2,2
	0,4

	3.
	Budynki mieszkalne przy ul. Szczawiowej
	290
	58
	1,5
	5500
	1,2
	275

	4.
	Dopływ z pozostałej sieci kanalizacyjnej
	21600
	5000
	1,1
	5500
	1,2
	275

	5.
	Dopływ z pompowni P-1
	2381
	548,9
	
	821
	
	70,6

	Łącznie
	24831
	5644
	
	6449
	
	357,4


Powinno być:
	L.p
	Nazwa użytkownika sieci
	Liczba użytkow.
	Qdśr

[m3/d]
	Nd
	Qdmax

[m3/d]
	Nh
	Qhmax

[m3/h]

	1.
	Elektrownia Pomorzany
	500
	33
	1,1
	36,3
	2,2
	3,33

	2.
	Stacja uzdatniania wody
	60
	4
	1,1
	4,4
	2,2
	0,4

	3.
	Budynki mieszkalne przy ul. Szczawiowej
	290
	58
	1,5
	87
	2,2
	8

	4.
	Dopływ z pozostałej sieci kanalizacyjnej
	21690
	5000
	1,1
	5500
	1,2
	275

	5.
	Dopływ z pompowni P-1
	2381
	548,9
	
	821
	
	70,6

	Łącznie
	24921
	5644
	
	6449
	
	357,4


Pytanie 55
Prosimy o określenie uśrednionego współczynnika spływu i orientacyjnej powierzchni zlewni skanalizowanej przez proj. separator i zbiornik retencyjny do cieku w Parku Brodowskim.

Odpowiedź 55
Poniżej przedstawiamy współczynniki spływu wód deszczowych w oparciu o koncepcję z 2001 roku, będącą podstawą do założeń kontraktowych,  w której to autor przyjął je następująco:

- zabudowa zwarta    Ψ = 0,5

- zabudowa luźna       Ψ =0,3-0,4

- zabudowa willowa   Ψ=0,2-0,3

- powierzchnie niezabudowane    Ψ =0,1-0,2

- parki zieleń      Ψ=0,05-0,1

Orientacyjne zredukowane powierzchnie zlewni  /FZR/  również w oparciu o powyższą koncepcję / wynoszą:

Dla odcinka kanału 0,30 m w ulicy Wkrzańskiej                FZR/ha/ = 0,93

Dla odcinka kanału 0,60 m w ulicy Wkrzańskiej                FZR/ha/ = 4,41

Dla odcinka kanału 0,70 m w ulicy Wkrzańskiej                FZR/ha/ = 9,58

Dla odcinka kanału 0,70 m w ulicy Rostockiej                   FZR/ha/ = 15,85

Dla odcinka kanału 0,70 m w ulicy Rostockiej                   FZR/ha/ = 17,63

Dla odcinka kanału 0,70 m w ulicy Axentowicza               FZR/ha/ = 17,83

Dla odcinka kanału 0,80 m w ulicy Gęsiej                          FZR/ha/ = 19,54

Dla odcinka kanału 0,80 m w ulicy Zbyszka z Bogdańca   FZR/ha/=  19,67

Pytanie 56
W związku z brakiem w/w danych oraz w związku z niejasnościami które mają znaczenie przy wycenie robót  prosimy o zwiększenie czasu na opracowanie oferty oraz przesunięcie terminu złożenia oferty o 2 tygodnie.

Odpowiedź 56
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 7 lutego 2008 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.
Pytanie 57
Czy w celu włączenia przepompowni ścieków PSK Pomorzany przy ul. Szczawiowa do systemu monitoringu należy ułożyć światłowód pomiędzy tym obiektem a Oczyszczalnią Ścieków  "Pomorzany"?

Odpowiedź 57
Zgodnie z zapisami PFU p.3.4.4 Wymagany zakres przebudowy pompowni  - Wykonawca ułoży światłowód pomiędzy pompownią przy ul. Szczawiowej a centralną dyspozytornią zlokalizowaną na Oczyszczalni ścieków „Pomorzany” przy ul. Szczawiowej.
Pytanie 58
Ad. 3.5.5.9 p.1. Prosimy o sprecyzowanie oczekiwań Inwestora w zakresie  integracji realizowanego systemu monitoringu z ”Komputerowym Zintegrowanym Systemem Zarządzania Zakładem ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie”. 

Odpowiedź 58
Inwestor oczekuje, że Wykonawca :

a) dostarczy kompletną dokumentację interfejsu oprogramowania (API), które obsługuje  poszczególne  sensory  i  bazę  pomiarów ,
b) dostarczy informację w jakim systemie bazy danych przechowywane są dane z pomiarów ,
c) dostarczy opis możliwości dostępu do bazy pomiarów ,
d) zapewni ZWiK Sp. z o. o. w Szczecinie prawo dostępu w trybie odczytu do tabel bazy pomiarów,
e) zapewni, że dokumentacja będzie obejmować również opis struktury danych (modelu danych)przechowującej dane pomiarowe (wartości pomiarowe), informująca Zamawiającego jakie informacje zawierają poszczególne pola w tabelach,
f) zapewni możliwość pobierania danych z bazy pomiarów przez interfejs Zamawiającego,
g) przeanalizuje możliwość wykorzystania w ramach realizowanego zlecenia mapy numerycznej (danych GIS) eksploatowanej przez Zamawiającego  do prezentacji wyników swoich pomiarów

Pytanie 59
Ad. 3.5.5.13. Jaki należy zastosować  rodzaj Ściany Graficznej?

Odpowiedź 59
Ścianę graficzną należy wykonać w technologii LCD
Pytanie 60
IDW 9.1.3), ogłoszenie w UZP oraz załącznik nr 4 do IDW Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia.

Zgodnie z zapisami przywołanego punktu IDW oraz ogłoszenia opublikowanego w UZP Wykonawca powinien zaproponować w swojej ofercie 3 osoby tworzące jego kadrę techniczną do wykonania zamówienia, tj. Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy i Głównego Projektanta. Jednak w Załączniku nr 4 będącym wzorem do ścisłego wypełnienia wskazuje się 4 osoby - Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika Budowy , Projektanta nr 1 i Projektanta nr 2. Prosimy o korektę formularza, aby był zgodny z wymogami przetargowymi postawionymi przez Zamawiającego.
Odpowiedź 60
Patrz odpowiedź nr 14
Pytanie 61
W związku z chęcią wzięcia udziału w w/w przetargu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy w przypadku składania oferty wspólnej przez konsorcjum firm, wymagane wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej może być wniesione przez lidera konsorcjum? 

Odpowiedź 61
Tak

Pytanie 62
Zgodnie z p. 9.1.3) Wykonawca ma przedstawić osoby odpowiedzialne za wykonanie wyżej wymienionego zamówienia tj. Przedstawiciela Wykonawcy, Kierownika budowy i Głównego Projektanta. Natomiast w załączniku nr 4 są miejsca na podanie dwóch projektantów.
Prosimy o uściślenie, czy do spełnienia kryterium niniejszego zamówienia wymagane jest podanie jednej osoby czy dwóch z uprawnieniami Głównego Projektanta.
Odpowiedź 62
Patrz odpowiedź nr 14
Pytanie 63
Czy wszystkie połączenia kielichowe rur z żeliwa sferoidalnego mają być jako połączenia kotwione?
Odpowiedź 63
Nie. Kotwienia należy wykonywać przy zmianie kierunku. Ilość kotwień oblicza projektant.

Pytanie 64
Czy należy przewidzieć dezynfekcję zbiorników wody pitnej?

Odpowiedź 64
Tak. Wykonawca w cenie oferty uwzględni czyszczenie, płukanie i dezynfekcję zbiorników wody pitnej.

Pytanie 65
W związku z faktem, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotowego zadania , przesłanych w dniu 09.01. 2008 r. oraz 17.01.2008 r. prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 07.02.2008r. Nasza prośba wynika z faktu, iż musimy mieć czasna uwzględnienie Państwa odpowiedzi w celu przygotowania oferty zgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 65
Patrz odpowiedź nr 56
WYJAŚNENIE (USZCZEGÓŁOWIENIE)

Wykonawca budując nową kanalizację deszczową winien wykonać odejścia sieci z rur o średnicy ø160 mm w stronę granicy nieruchomości dla wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na trasie nowoprojektowanych kolektorów deszczowych za wyjątkiem osiedli przy ulicy Rostockiej tj. Rostocka róg Czeska, Andromedy i Kasjopei. Istniejące na tym osiedlu kanały deszczowe w chwili obecnej włączone do kanalizacji sanitarnej należy przełączyć do nowobudowanej kanalizacji deszczowej. Proponujemy przełączenie osiedli wykonać średnicą ø 300 mm.

	ULICA
	ŚREDNICA PRZYŁĄCZA [mm]
	DŁUGOŚĆ

PRZYŁĄCZA [m]
	UWAGI

	AXENTOWICZA
	160
	140
	

	GĘSIA
	160
	10
	

	ROSTOCKA
	160

300
	95

180
	Przełączyć osiedla przy Czeskiej, Andromedy    i Kasjopei

	ZBYSZKA Z BOGDAŃCA
	160
	65
	


Łącznie  przyłączy deszczowych (wielkość szacunkowa):

Ø160 ca 310 m

Ø300 ca 180 m

Na osiedlu Żelechowa (ul. Axentowicza, Gęsia, Zbyszka z Bogdańca)  należy wykonać  nowe wpusty w ilości około 16 szt. z podłączeniem do nowej kanalizacji deszczowej.
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