Szczecin, 05-03-2015 r.

Dotyczy:	zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn.

„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:

Pytanie 1

Jaka jest rzędna rurociągu przed zbiornikiem, wlotu do zbiornika ZPW Pomorzany

Odpowiedź 1

Oś rurociągu DN 1000 przed zbiornikiem – 5,15 m npm, wlot(wylew) do zbiornika – 7,10 m npm.

Pytanie 2

Proszę o podanie ciśnienia przed zaworem iglicowym, poziomu wody w zbiorniku dla trzech przykładowych wydajności.

Odpowiedź 2

Ciśnienie przed zaworem     3,1 bar          2,3 bar           2,7 bar

Poziom wody w zbiorniku   2,97m           1,68m            3,15m

Przepływ z ZPW Miedwie    1358 m³/h     1490 m³/h      1460 m³/h

Pytanie 3

Czy turbina ma być zamontowana na ciągu o najmniejszych stratach a zawór regulacyjny na ciągu o większych stratach?

Odpowiedź 3

Tak.

Pytanie 4

Proszę o rzut, przekroje komory zasuw i zbiorników ZPW Pomorzany.

Odpowiedź 4

Dostępne rzuty i przekroje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.