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Szczecin, 05-03-2015 r.



Dotyczy:	zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:
Pytanie 1
Jaka jest rzędna rurociągu przed zbiornikiem, wlotu do zbiornika ZPW Pomorzany
Odpowiedź 1	
Oś rurociągu DN 1000 przed zbiornikiem – 5,15 m npm, wlot(wylew) do zbiornika – 7,10 m npm.

Pytanie 2
Proszę o podanie ciśnienia przed zaworem iglicowym, poziomu wody w zbiorniku dla trzech przykładowych wydajności.
Odpowiedź 2	
Ciśnienie przed zaworem     3,1 bar          2,3 bar           2,7 bar
Poziom wody w zbiorniku   2,97m           1,68m            3,15m
Przepływ z ZPW Miedwie    1358 m³/h     1490 m³/h      1460 m³/h
Pytanie 3
Czy turbina ma być zamontowana na ciągu o najmniejszych stratach a zawór regulacyjny na ciągu o większych stratach?
Odpowiedź 3	
Tak.
Pytanie 4
Proszę o rzut, przekroje komory zasuw i zbiorników ZPW Pomorzany.
Odpowiedź 4	
Dostępne rzuty i przekroje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.


Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.
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