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Szczecin, 12-03-2015 r.



Dotyczy:	zapytań dot. przetargu nieograniczonego pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”

Informujemy, że w trakcie postępowania jw. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy, których treść wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej:
Pytanie 1
Zgodnie z Rozdziałem V pkt III ppkt 2 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykonania zadania posiadał wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną główną usługę polegającą na zaprojektowaniu elektrowni wykorzystującej turbinę działającą na rurociągu wody.
Proszę określić czy ma to być rurociąg wody pitnej (zdatnej do spożycia) czy surowej?
Odpowiedź 1	
Warunek zostanie spełniony zarówno przy zaprojektowaniu elektrowni wykorzystującej turbinę działającą na rurociągu wody pitnej lub surowej.

Pytanie 2
Jaki jest dopuszczalny wzrost ciśnienia w rurociągu napływowym (przed turbiną) w przypadku wyłączenia turbiny w sposób kontrolowany i awaryjny (np. w przypadku zaniku napięcia)?
Odpowiedź 2	
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w rurociągu napływowym nie powinno przekroczyć 0,34MPa.
Pytanie 3
Proszę o określenie jaka jest  szacunkowa wartość zamówienia.
 
Odpowiedź 3
Zamawiający udzieli odpowiedzi  przed otwarciem ofert.

Pytania i odpowiedzi są integralną częścią SIWZ.
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