P R O T O K Ó Ł

z dnia 11.03.2015r.

w sprawie: spotkania przewidzianego w Rozdziale IX pkt 7. SIWZ w rejonie przyszłego placu budowy, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”

Na spotkanie w dniu 11.03.2015r. o godz. 1100 na terenie Zakład Produkcji Wody Pomorzany,                ul. Szczawiowa 9-14, Szczecin stawili się przedstawiciele Zamawiającego w osobach:

- Paweł Ziętara,

- Elżbieta Jędrzejczyk

oraz jeden przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do niniejszego protokołu listami obecności.

Wykonawca został oprowadzony po terenie i obiekcie, tj. budynku komory zasuw, w którym wg SIWZ powinna być umieszczona turbina – generator. W skrócie został przedstawiony opis napływu wody               z ZPW Miedwie do ZPW Pomorzany i wymagania dot. nowej instalacji, tj.

- przepływ wody w rurociągu jest ciągły, z tego też względu zawór jest regulowany, ponieważ rozbiór jest nierównomierny. Mniejszy w nocy, w dzień większy. Nadmiar pompowany jest            w nocy do zbiornika, a w dzień odprowadzany,

- dla zapewnienia dostaw do wszystkich odbiorców musimy zapewnić ciśnienie wody na poziomie ok. 78m sł. wody,

- woda z Pompowni Wody w Żelewie pompowana jest do Stacji Uzdatniania Miedwie, a następnie grawitacyjnie dopływa do ZPW Pomorzany,

- zgodnie z SIWZ zakres wielkości przepływu wody do zbiorników wynosi od 500 m3/h do 3000 m3/h.

- bufor o pojemności 9500 m3 , zazwyczaj korzystamy pomiędzy 3000 - 8000 m3,

- Wykonawca na etapie projektowania dołoży należytej staranności i udokumentuje, czy pozyskanie energii z zaprojektowanego układu jest źródłem odnawialnym, czy nieodnawialnym.

- zachodzi konieczność wymiany zaworu iglicowego (aktualnie użytkowany ma już ok. 10lat), a dodatkowo mają być wykonane  roboty mające na celu odzyskanie energii.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Zatwierdził:

………………….	………………….