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P R O T O K Ó Ł
z dnia 11.03.2015r.
w sprawie: spotkania przewidzianego w Rozdziale IX pkt 7. SIWZ w rejonie przyszłego placu budowy, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowanie dokumentacji projektowej montażu turbiny – generatora                               w komorze zasuw Zakładu Produkcji Wody „Pomorzany” w Szczecinie”
Na spotkanie w dniu 11.03.2015r. o godz. 1100 na terenie Zakład Produkcji Wody Pomorzany,                ul. Szczawiowa 9-14, Szczecin stawili się przedstawiciele Zamawiającego w osobach:
1. Paweł Ziętara,
2. Elżbieta Jędrzejczyk
 oraz jeden przedstawiciel Wykonawcy, zgodnie z załączonymi do niniejszego protokołu listami obecności.
Wykonawca został oprowadzony po terenie i obiekcie, tj. budynku komory zasuw, w którym wg SIWZ powinna być umieszczona turbina – generator. W skrócie został przedstawiony opis napływu wody               z ZPW Miedwie do ZPW Pomorzany i wymagania dot. nowej instalacji, tj.
1. przepływ wody w rurociągu jest ciągły, z tego też względu zawór jest regulowany, ponieważ rozbiór jest nierównomierny. Mniejszy w nocy, w dzień większy. Nadmiar pompowany jest            w nocy do zbiornika, a w dzień odprowadzany,
2. dla zapewnienia dostaw do wszystkich odbiorców musimy zapewnić ciśnienie wody na poziomie ok. 78m sł. wody,
3. woda z Pompowni Wody w Żelewie pompowana jest do Stacji Uzdatniania Miedwie, a następnie grawitacyjnie dopływa do ZPW Pomorzany,
4. zgodnie z SIWZ zakres wielkości przepływu wody do zbiorników wynosi od 500 m3/h do 3000 m3/h.
5. bufor o pojemności 9500 m3 , zazwyczaj korzystamy pomiędzy 3000 - 8000 m3,
6. Wykonawca na etapie projektowania dołoży należytej staranności i udokumentuje, czy pozyskanie energii z zaprojektowanego układu jest źródłem odnawialnym, czy nieodnawialnym. 
7. zachodzi konieczność wymiany zaworu iglicowego (aktualnie użytkowany ma już ok. 10lat), a dodatkowo mają być wykonane  roboty mające na celu odzyskanie energii.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:						
Zatwierdził:
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