Odpowiedzi na pytania do przetargu zadane w postępowaniu przetargowym „Przebudowa rurociągów odpływowych z osadników wtórnych Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany” w Szczecinie”
Pytanie 1.
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Odpowiedź 1.
Wykonawca musi wypełnić zapisy pkt. 6.3.2. SIWZ. 
Pytanie 2.

2.    Czy Zamawiający w ramach opisu doświadczenia zawodowego osób przewidzianych do 

       wykonania zamówienia ma na myśli podanie ilości pracy lat zgodnie z wymaganiami pkt. 

       6.3.2 SIWZ?
Odpowiedź 2.

Wykonawca musi wypełnić zapisy pkt. 6.3.2. SIWZ. 
Pytanie 3.
3.    Czy w przypadku przebiegu rurociągu w drodze pasem np. 1,5 m należy wznawiać tylko 

       ten pas drogi, który zostanie wycięty piłą czy należy frezować pozostałą szerokość drogi 
       i wznowić całą szerokość drogi na długości przebiegu rurociągu?

Odpowiedź 3.

Zamawiający przewiduje przebieg trasy rurociągu w trawniku wzdłuż istniejącej asfaltowej drogi zgodnie z rysunkiem nr 2. Kanał obejściowy. W miejscach przejścia przez drogę, należy odtworzyć pas drogi niezbędny do wykonania robót.

Pytanie 4.
4.    Jaka jest konstrukcja podbudowy drogi?

Odpowiedź 4.

Grubość wszystkich warstw nawierzchni i podłoża wynosi min. 0,50 m. Na nasypach nie kontrolowanych pod konstrukcja zasadniczą dróg wykonane są warstwy wzmacniającej podłoże. Zastosowano geowłókninę 40kN/m oraz georuszt Tensar SS30 z ułożoną na nim warstwą kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jako wzmocnienie podłoża.

Pytanie 5.
5.     Czy rurociągi mają być ocieplane?
Odpowiedź 5.

W miejscach, gdzie zagłębienie rurociągu będzie mniejsze niż 1,4 m, rurociąg należy ocieplić. 
Pytanie 6.
6.     Czy konstrukcja regulatora przepływu ma być demontowana?

Odpowiedź 6.

Konstrukcja regulatora przepływu musi być demontowalna.
Pytanie 7.
7.     Czy należy przewidzieć odtworzenie istniejących krzewów?

Odpowiedź 7.

Przed rozpoczęciem robót należ wykonać dokumentację fotograficzną istniejących krzewów. Po zakończeniu robot istniejące krzewy należy odtworzyć. 
Pytanie 8.
8.     Gdzie należy składować ziemię z wykopów?

Odpowiedź 8.

Ziemię z wykopów należy złożyć za ogrodzeniem oczyszczalni w odległości ok. 500 m od wykopów.
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