**PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ**

Dotyczy postępowania przetargowego pod nazwą :

**,, Wykonanie projektu budowy budynku pompowni wody Lechicka oraz przebudowy komór zasuw przy ul. Lechickiej i przy ul. Wschodniej ”.**

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w dniu 19.08.2015r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści :

1. Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy zamówienia dokumentację archiwalną obiektów będących przedmiotem zamówienia?
2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem remont wewnętrzny ( pkt. 13 – szczegółowy zakres zamówienia) zbiorników przy Lechickiej . Jaki ma być zakres tego remontu w odniesieniu do branży konstrukcyjno-budowlanej?
3. Proszę o określenie parametrów projektowanej pompowni wody przy ul. Lechickiej tj. wydajność pompowni ( Q max sek {1/s} oraz wysokość podnoszenia {m sł.w.}.

**Odpowiedzi :**

Ad.1. Zamawiający posiada częściową dokumentację archiwalną, którą udostępni Wykonawcy na etapie projektowania. Na etapie postępowania przetargowego można zapoznać się z ww. dokumentacją na miejscu w siedzibie Zamawiającego.( pokój 316 w godz. 8.00-15.00 ).

Ad.2 . Remont wewnętrzny zbiorników przy ul. Lechickiej i Wschodniej w branży konstrukcyjno budowlanej obejmuje wymianę podpór pod rurociągami technologicznymi, oraz likwidację rys i spękań , których zakres zostanie określony przy ocenie stanu technicznego obiektu, który poprzedza fazę projektowania. Oceny tej dokonuje Projektant – konstruktor.

Ad.3. Wysokość podnoszenia wynosi ok. 50m, obecnie w pompowni są zainstalowane 3 pompy PJM 125 o wydajności ok. 200m3/h. Parametry projektowanej pompowni powinny zostać określone po dokładnym przeanalizowaniu raportów dobowych z ostatnich dwóch lat.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.