PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

Dotyczy  postępowania przetargowego pod nazwą :

,, Wykonanie projektu budowy budynku  pompowni wody Lechicka oraz przebudowy komór zasuw przy ul. Lechickiej i przy ul. Wschodniej ”.

Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie  informuje, że w dniu 19.08.2015r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści :

- Czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy zamówienia dokumentację archiwalną obiektów będących przedmiotem zamówienia?

- Co  Zamawiający  rozumie pod pojęciem remont wewnętrzny  ( pkt. 13 – szczegółowy zakres zamówienia) zbiorników przy Lechickiej . Jaki ma być zakres tego remontu w odniesieniu do branży  konstrukcyjno-budowlanej?

- Proszę o określenie parametrów projektowanej pompowni wody przy ul. Lechickiej tj. wydajność pompowni ( Q max sek {1/s} oraz wysokość podnoszenia {m sł.w.}.

Odpowiedzi :

Ad.1.     Zamawiający posiada częściową dokumentację archiwalną,  którą udostępni Wykonawcy na etapie projektowania.   Na etapie postępowania przetargowego można zapoznać się z ww. dokumentacją na miejscu w siedzibie Zamawiającego.( pokój 316 w godz. 8.00-15.00 ).

Ad.2 .   Remont wewnętrzny zbiorników przy ul. Lechickiej i Wschodniej w branży konstrukcyjno budowlanej obejmuje wymianę podpór pod rurociągami technologicznymi, oraz likwidację rys i spękań , których zakres zostanie określony przy ocenie stanu technicznego obiektu, który poprzedza fazę projektowania. Oceny tej dokonuje Projektant – konstruktor.

Ad.3.    Wysokość podnoszenia wynosi ok. 50m,  obecnie w pompowni są zainstalowane 3 pompy PJM 125 o wydajności ok. 200m3/h. Parametry projektowanej pompowni powinny zostać określone po dokładnym przeanalizowaniu raportów dobowych z ostatnich dwóch lat.

Pytania i odpowiedzi stanowią integralną część  SIWZ.