Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: „Remont kolektora sanitarnego dn 1200 w ul. Pomorskiej w Szczecinie „

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniami dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie 1:

Jaka będzie opłata za przyjęcie 1 tony osadów wydobytych z remontowanego kanału i przekazanych na OSK Zdroje?

Odpowiedź 1:

Opłata za przyjęcie 1 tony osadów wydobytych z remontowanego kanału i przekazanych na OSK Zdroje wynosi  ok. 52,40  zł netto za 1 t osadu .

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, że renowacja i wymiana komina dotyczy wyłącznie dwóch studni tj. studni początkowej przy posesji 115 oraz studni pośredniej zlokalizowanej ok. 86 mb od studni początkowej?

Odpowiedź 2:

Tak , renowacja komór  i wymiana kominów  dotyczy wyłącznie dwóch studni.

Pytanie 3:

Jaka ilość ścieków płynie w kanale przeznaczonym do renowacji? Prosimy o podanie szacunkowej wartości: 100 lub 200 m3/h.

Odpowiedź 3:

Brak pomiarów, należy przyjąć wartość 200 m3/h.-

Pytanie 4:

Czy kanał przeznaczony do renowacji prowadzi również wody deszczowe?

Odpowiedź 4:

Nie.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że minimalna wytrzymałość na ściskanie zastosowanego iniektu ma być nie mniejsza niż 1 MPa.

Odpowiedź 5:

Tak.

Pytanie 6:

Czy na odcinku kanału przeznaczonego do renowacji istnieją przyłącza wpięte poza obrębem studni?

Odpowiedź 6:

Nie.

Pytanie 7:

Czy w przypadku, gdy stan techniczny kanału uniemożliwi wprowadzenie rur GRP Dn1000 (ze względu na przewężenie, załamanie kanału, itp.) usunięcie przeszkody Zamawiający potraktuje jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź 7:

Według stanu i wiedzy Zamawiającego stan techniczny kanału umożliwi wprowadzenie rur,  w przypadku wystąpienia zmian  problemy będą rozwiązywane na bieżąco.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzane rury GRP Dn1000 należy układać na dnie istniejącego kanału Dn1200przy zachowaniu istniejącego spadku kanału.

Odpowiedź 8:

Tak.

Pytanie 9:

Ze względu na bardzo nieczytelny załącznik mapowy proszę o określenie ile studni (komór) jest do renowacji na trasie remontowanego odcinka oraz proszę o określenie wysokości kominów komór z kręgów betonowych dn 1200 podlegających wymianie.

Odpowiedź 9:

Dwie  /studnie rewizyjne/ , wysokość komina 1,7 m+ płyta nastudzienna + właz.

Sama komora – prostopadłościan  dł. 2mb, szer. 2,5 m, wys. 2,5 m.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający posiada rysunki komór oraz profil remontowanego odcinka rurociągu? Jeżeli tak, proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego, dokumenty te będą bardzo pomocne w wycenie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź 10:

Nie posiada.

Pytanie 11:

Czy osady z czyszczenia kanału Zamawiający przyjmie nieodpłatnie?

Odpowiedź 11:

Odpłatnie , patrz odp. 1.

Pytanie 12:

Zwracamy się z prośbą o podanie parametrów technicznych chemii budowlanej do renowacji komór studni rewizyjnych.

Odpowiedź 12:

Renowacja studni rewizyjnych /komór/  preparatami chemii budowlanej nakładana ręcznie  na bazie cementu siarczanoodpornego spełniających wymogi PN-EN 1504-3 o parametrach:

- przyczepność do podłoża min 2,0 MPa

- kategoria przepuszczalności wody – W3

- wytrzymałość na zginanie min.9,0 MPa (po 28dniach)

- wytrzymałość na ściskanie min 60 MPa ( po 28 dniach)

- odporność chemiczna i wytrzymałościowa w warunkach pH =3,0-14,0

Pytanie 13:

Czy naprawa kinet ma zostać wykonana tymi preparatami chemii budowlanej, które będą stosowane do naprawy ścian komór?

Odpowiedź 13:

Tak

Pytanie 14:

Prosimy o udostępnienie dokładniejszej planszy sytuacyjnej remontowanego odcinka sieci np. w formacie PDF.

Odpowiedź 14:

Plansza w formacie PDF w załączeniu

Pytanie 15:

Z tytułu przedmiotu zamówienia wynika, że należy wymienić studnie rewizyjne dn 1200 w ul. Pomorskiej, natomiast z opisu przedmiotu zamówienia – wynika, że należy zdemontować i wymienić kominy na studniach rewizyjnych dn 1200 wraz z włazami.

- Prosimy o wyjaśnienie ile na trasie kanału jest komór do renowacji i jakich są one wymiarów.

- Czy średnica dn 1200 odnosi się do komina komory czy studni?

Odpowiedź 15:

- Dwie – zgodnie z zapisami w odpowiedzi nr 9

- Do komina

Pytanie 16:

W opisie przedmiotu zamówienia podane są sprzeczne informacje: raz podaje się, że „należy przyjąć 50% zamulenia kanału”, a w innej części opisu podaje się, że „orientacyjny poziom ścieków to 1/3 kanału dn 1200”. Jaki jest faktyczny poziom ścieków?

Odpowiedź 16:

Orientacyjnie 1/3 kanału

Pytanie 17:

Kto jest właścicielem terenu, na którym przebiega trasa kanału?

Odpowiedź 17:

Właścicielem terenu jest Gmina Miasto Szczecin -  droga powiatowa  w zarządzie ZDiTM -u

Pytanie 18:

Czy na odcinku remontowanego kolektora sanitarnego występują przykanaliki wpięte na ostro. Jeśli tak to ile sztuk?

Odpowiedź 18:

Nie

Pytanie 19:

Czy remont studni obejmuje wymianę betonowej płyty przykrycia studni z włazem, czy tylko wymianę włazu?

Odpowiedź 19:

Remont studni rewizyjnych / komór/ polegać będzie na remoncie chemią budowlaną 2 szt  komór oraz wymianie kominów o średnicy dn 1200 / wraz ze stopniami złazowymi, pokrywą , płytą nastudzienną . Średnica pokrywy włazu Ø680mm. Głębokość osadzenia pokrywy włazu w korpusie min.50mm, wysokość włazu 150  -+ 10mm.Włazy klasy D400 .

Wymiary  komory znajdują się w odpowiedzi nr 9

Pytanie 20:

Jakiej średnicy są studnie przewidziane do remontu?

Odpowiedź 20:

Do remontu przewidziane są 2  komory  o parametrach wymienionych w odpowiedzi nr 9

oraz wymiana  kominów betonowych o średnicy dn 1200  zamontowanych na przedmiotowych komorach  w ilości 2 szt. zgodnie z odpowiedzią udzieloną w  odpowiedzi na pytanie nr 19 .

Szczecin, 24.08.2015r