W trakcie przetargu wpłynęły  pytania od Wykonawców, które wraz z odpowiedziami zamieszczamy poniżej: 
1. Prosimy o przesłanie zestawienia okien i drzwi z PVC uwidaczniającego podział, rodzaj szprosów, sposób otwierania, rodzaj i ilość nawietrzaków okiennych, rodzaj szklenia drzwi wejściowych.
Odp.: 1. Ilość i parametry okien zgodnie z zestawieniem zawartym w opisie technicznym. Okna wymienione jako otwieralne wykonać jako uchylno-rozwierne. Ilość nawietrzaków zgodna z technologią. Drzwi zewnętrzne szklone (k=1.1) szybą zespoloną o parametrach typowych.

2. Prosimy o podanie parametrów drzwi wewnętrznych tj.:

- skrzydła pełne, czy z przeszkleniami (rodzaj szkła w przypadku  przeszklenia),
- rodzaj wypełnienia skrzydła,
- rodzaj pokrycia skrzydła (lakier, okleina),
- typ ościeżnicy i materiał,
- rodzaj okuć,
- ilość i rodzaj zamków.

Odp.: Drzwi pełne o parametrach zbieżnych do produktu firmy Porta Minimax (Buk) z wypełnieniem płytą wiórową otworową. Szyldy i klamki metalowe, kratki wentylacyjne z PCV. Ościeżnica regulowana. Zamek z wkładką patentową. Na parterze należy zamontować ( w ciągach komunikacyjnych  i szatniach ) 9 szt  drzwi metalowych np. typu Gerda.

3.
Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju materiału na rynny i rury spustowe. 
      PT podaje blachę ocynkowaną, a przedmiar zakłada wykonanie tych elementów 
      z PCV.
           Odp.: Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.

    4.
Z jakiego materiału należy wykonać balustrady i pochwyty schodowe w budynku socjalno – biurowym.
Odp.: Balustrady w budynku socjano-biurowym stalowe z pochwytem płaskownika stalowego 45x5, z podziałami pionowymi z płaskownika stalowego 45x5 w rozstawie co 15 cm, malowanymi proszkowo ( kolor do uzgodnienia ).

5.
Prosimy o podanie rozwiązania technicznego wraz z wyspecyfikowaniem użytych materiałów do wydzielania stanowisk garażowych siatką  do wysokości 2,50m.
Odp.:  Proponuje się rozwiązanie typowe jednego z producentów ogrodzeń (np. produkt Betafence Securifor o wysokości 2400 mm ocynk ).

6.
Ze względu na duże gabaryty bram prosimy o określenie, czy bramy garażowe należy wykonać jako uchylne, czy bardziej funkcjonalne segmentowe? 

Nadmieniamy, że bramy uchylne pomimo ocieplenia nie posiadają uszczelek na połączeniu płata bramy z ościeżnicą - co powoduje straty ciepła.

Odp.: Należy wykonać bramy segmentowe rolowane z naświetlem.

7. 
Na planszy zagospodarowania przedstawiono osłonę śmietnika i zasobniki kruszyw. Jeżeli wykonanie tych elementów należy ująć w ofercie, to prosimy o przesłanie dokumentacji technicznej na te elementy.
Odp.: Zasobniki i śmietnik wykonać z cegły pełnej klinkierowej (beżowej) na ławie szerokości 60 cm i wysokości 25 cm z betonu B20, posadowionej 50 cm poniżej poziomu terenu (spód ławy), zbrojonej prętami żebrowanymi 4 Ø 12 BSt500, strzemiona Ø 6 A0 co 25 cm, na chudym betonie gr. 10 cm. Cegły na zaprawie cementowej Rz=5 MPa. Ściana zasobników i osłony śmietnikowej o wysokości 100 cm od poziomu posadzki. Posadzka pomiędzy ścianami jako wylewka betonowa gr. 15 cm B15 zbrojona siatką osiowo Ø 6 o oczkach 15x15.

      Pozostałe wymiary zasobników i śmietnika w PT zagospodarowanie terenu.
8.
W związku ze zmianą gabarytów garażu G1 prosimy o przesłanie aneksu w branży konstrukcja dla tego obiektu.
      Projekt aneks-konstrukcja został zamieszczony na stronie www.zwikszczecin.pl .

9.
W związku ze zmianą nawierzchni z kostki betonowej na asfaltową prosimy o podanie rozwiązania technicznego dla nawierzchni asfaltowej (rodzaj i grubość warstw konstrukcyjnych podbudowy, rodzaj i grubość warstw wiążącej i ścieralnej z asfaltu).
Odp.: Zgodnie z zapisem SIWZ Załącznik Nr 1 p.IV zmienia się rodzaj nawierzchni z kostki typu Polbruk na nawierzchnię asfaltową.  W tym celu należy usunąć warstwę podsypki piaskowej 3 cm i kostki betonowej 8 cm i wykonać dwie warstwy z asfaltobetonu. Warstwa wiążąca 4 cm i warstwa ścieralna 4 cm.

10.
W związku ze zmianą kształtu dojść i dojazdów, placu manewrowego, lokalizacji osłony śmietnikowej i zasobników, lokalizacji wpustów deszczowych i lamp oświetleniowych prosimy o przesłanie aneksu do projektu drogowego uwzględniającego wprowadzane zmiany, a także naniesienie projektowanych poziomów oraz zaznaczenie odwodnień liniowych.
           Odp.: Patrz : PT Aneks branża drogowa

11.
Prosimy o wskazanie miejsca składowania złomu pochodzącego z rozbiórki istniejących budynków.
     Odp.: Do oferty należy doliczyć koszty transportu złomu na odległość 10 km.

12.
Prosimy o przesłanie przekroju stropodachu w budynku kotłowni (brak rysunku w projekcie technicznym) uwzględniającego odporność ogniową stropu EI60.
Odp.: Strop analogiczny do stropu nad garażem. Od spodu dodatkowo zamotować dwie warstwy płyty GKF na ruszcie.

13. Na granicy opracowania sąsiadującej z ogródkami działkowymi, występuje różnica poziomów gruntu, wydzielona obecnie rozpadającym się murkiem oporowym. Nowoprojektowana nawierzchnia spowoduje również taką różnicę.


W jaki sposób należy zabezpieczyć różnicę poziomów pomiędzy projektowaną nawierzchnią , a ogródkami ? (brak rozwiązania w PT).

Odp. :Istniejący murek oporowy i siatkę zdemontować. Wykonać nowe ogrodzenie systemowe o wysokości zgodnie z PT. Na granicy wykonać nowy murek oporowy z elementów prefabrykowanych w kształcie L np. firmy Westerwelle o wymiarach dostosowanych do sytuacji w terenie.

14. Po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono, że w miejscu projektowanych budynków

      i nawierzchni utwardzonych rosną drzewa. Dotyczy to:

     - akacji o śr. pnia ok. 60cm rosnącej przy istniejącym budynku garażowym,

     - świerku o śr. pnia ok. 25cm rosnącego przy istniejącej osłonie śmietnikowej,

     - świerku o śr. pnia ok. 20cm rosnącego przed istn. wiatą z blachy od str. ul. Zapadłej,

     - 2 szt. jałowca i 1 szt. świerku srebrnego, rosnących przy istn. budynku pompowni 

       od strony istn. budynku socjalno-biurowego.


W dostępnej dokumentacji brakuje projektu zieleni, określającego wycinki, przesadzenia, nasadzenia drzew lub krzewów, itp.


Prosimy przesłanie brakującego projektu i informację potwierdzającą posiadanie przez Inwestora pozwolenia na wycinkę kolidujących drzew.

Odp.:  Projekt nasadzeń i uzyskanie pozwolenia na wycinkę będą wykonane w terminie późniejszym. Proszę przyjąć nasadzenia kompensacyjne w ilości 20 szt. (jałowiec skalny Juniperus scopulorum "Skyrocket")

15. Z czego należy wykonać ścianki rozdzielające natryski w pom. umywalni  nr 0/6 bud. socj-biurowym.

           Odp.: Spadki należy wyrobić w posadzce. Nie stosować brodzików. Poszczególne      kabiny natryskowe oddzielić typowymi ściankami działowymi z laminatów np. firmy Kabis. Nie stosować progu przy wejściu. Na posadzce cementowej a pod płytkami posadzkowymi ilozacja w płynie wyprowadzona do wysokości 50 cm na ściany. 
16. Czy zakres opracowania obejmuje wyposażenie? 

Jeśli tak, to prosimy o szczegółowe zestawienie i wyspecyfikowanie tych elementów.

Odp.: Zakres opracowania nie obejmuje wyposażenia.

17.
W budynku socj-biur występuje 3 szt. okien 032. Każde z nich ma inny wymiar, tj. 116/144, 114/144 i 120/150. Czy pomimo że są oznaczone jednym symbolem mają mieć inne wymiary.  Prosimy o wyjaśnienie.

      Odp.: Wg. zestawienia stolarki ( w załączeniu )

18.
Zestawienie okien w opisie technicznym podano że okien 0/11 jest 1 szt. natomiast z rysunku rzutu parteru bud. garażowego G2 wynika że jest ich 2 szt. Prosimy o weryfikację.

      Odp.: W budynku garażowym G2 są dwa okna O5 w pomieszczeniu kotłowni. 

      W załączeniu zestawienie stolarki
19.
Czy dach bud. socj-biur należy odeskować ażurowo czy na styk czyli na pełno.

      Odp.: Deskowanie dachu należy wykonać jako pełne. Należy odeskować cały szczyt dachu a także podbitki okapowe.
      20.   Prosimy o potwierdzenie czy w pomieszczeniach kotłowni gazowej i magazynie 
           posadzką właściwą pozostaje szlichta cementowa, czy może należy wykonać posadzkę

           betonową.

           Odp.: Układ warstw w magazynie i kotłowni oraz garażu G2: szlichta betonowa gr. 8 cm, zbrojona siatką posadzkową Ø3 o oczkach 5x5 cm, styropian EPS-200, podkład betonowy B-20 gr. 15 cm, zbrojony osiowo siatką Ø6 o oczkach 15x15 cm, podsypka piaskowa 20 cm. Posadzka w kotłowni- wykończenie terrakota.
21.  Prosimy o podanie klasy betonu na płytę posadzkową w garażu G1.

     Odp.: Posadzka przemysłowa (wg systemu Sika np. Chapdur Premix lub równoważna) w garażu G1 o układzie warstw: posypka wierzchnia, płyta betonowa gr. 15 cm (B-25 posadzkowy) zbrojona siatką z prętów Ø 6 o oczkach 15x15 cm, 2 x folia, chudy beton 20 cm, podsypka piaskowa 20 cm. 
   22.Prosimy o podanie danych technicznych materiałów warstw posadzkowych w garażu G2        

       ( twardość styropianu, klasę betonu warstwy posadzkowej, zbrojenie warstwy).

       Odp.: Jak odpowiedź na pytanie  nr 21 .       

  23. W projekcie  zaznaczono wykonanie izolacji ław fundamentowych od spodu a nie 

      uwzględniono podłoża z chudego betonu. Prosimy o podanie rozwiązania wykonania  

      izolacji ław fundamentowych od spodu.

Odp.: Ułożyć pierwszą warstwę izolacji z papy luzem na geotkaninie i na nią ułożyć drugą warstwę papy na lepiku. 
24. Prosimy o specyfikacje robót zamulenia istniejącego kanału ściekowego, (długość 

      zamulenia kanału oraz jego przekrój). Z załączonej dokumentacji przetargowej nie można 

      dokonać prawidłowych obliczeń tych robót.

Istniejący kanał należy zamulić zgodnie z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do   SIWZ pkt IV.                                                                                                     

25. Prosimy o przesłanie, w związku ze zmianą nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK na nawierzchnię asfaltową, nowych rysunków przekroi konstrukcyjnych.
       Odp.: Patrz  odpowiedź na pytanie nr  9.
26. Dokumentacja nie określa w sposób jednoznaczny co należy zrobić z pozostałymi elementami nie wyburzonymi pozostającymi w ziemi. Dotyczy to pozostałości po części podziemnej budynku oczyszczalni oraz pozostających komór żelbetowych wynikających 
z technologii oczyszczalni. Prosimy również o podanie przybliżonych kubatur części do ewentualnego wyburzenia bądź zasypania.
       Odp. : Zgodnie z projektem rozbiórek prace należy prowadzić do poziomu -1.80 (od ±0.00=3.15 mnpm). Grunt niespoisty zasypu zagęścić warstwami do Id=0.96 co jest opisane w PT Konstrukcji. Elementy żelbetowe poniżej poziomu -1.80 pozostają w gruncie. Istniejące pomieszczenia piwniczne poniżej poziomu -1.80 zasypać i grunt dogęścić. Kubatura pomieszczeń do zasypania ok. 1000 m3.

27. Prosimy o podanie miejsca składowanych elementów stalowych z rozbiórki do przekazania ZWIK ze względu na określenie kosztów ich transportu.

       Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 11.
28. W podanym przez Zamawiającego elektronicznym zestawieniu dokumentacji brakuje części zestawień do konstrukcji, poszczególnych rysunków oraz całych projektów po zmianach.
      Odp.: Projekt aneks – konstrukcja został zamieszczony na stronie Zamawiającego.
29. W związku ze zmianą wniesioną do PT zagospodarowanie terenu w pkt IV SIWZ, prosimy o uzupełnienie projektu drogowego przekrój warstw nawierzchni drogowej /podbudowa/ uwzględniający zamianę kostki betonowej na nawierzchnię asfaltową.
Odp.:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.
30.  Czy drzwi do kotłowni :

a)mają mieć odporność EI 30 wg opisu technicznego PT Architektury str 16.

b) mają mieć odporność EI 60 wg opisu technicznego PT Architektury str. 14

Odp.: . Drzwi do kotłowni EI30.

 31.   Jakie ościeżnice należy wycenić dla drzwi wewnętrznych D1  i D 2.

   Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 2

32. W udostępnionej dokumentacji brak rysunku ścianek z bramkami przesuwnymi    wydzielających stanowiska garażowe .

     Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki umożliwiające

     prawidłowe wykonanie i wycenę.

Odp.: Patrz odpowiedź na pyt  5.
33.  Jakie ma być wykończenie pomieszczeniach garaży , kotłowni i magazynów / kat tynków  powłoki malarskie / ?
      Odp.:Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne kat. III, malowane dwukrotnie farbą akrylową do wnętrz (kolor do uzgodnienia z użytkownikiem ).

34. Na rys Z2 pokazano murek oporowy /przekrój A-A/.

- jakie są wymiary tego elementu ?

 
- z czego ma być wykonany ?

- jak posadowiony ? 

       Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie  Nr 13.
35. W pom.. garaży zaprojektowano posadzkę przemysłową powierzchniowo 

     utwardzoną w technologii Chapdur Premix f-my Sika z chudego betonu.
     Wg informacji producenta i wykonawców należy stosować beton klasy  nie 

     niższej niż B-25 / gr min 15 cm dla garażu sam ciężarowych i gr min 10 cm 

     dla sam dostawczych / zbrojony ułożony na izolacji z folii / .

     Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie umożliwiające 

     prawidłowe wykonanie posadzek .
     Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 21. 

36. W garażu G2 i magazynie jako izolację termiczną posadzki podano 

styropian twardy gr 5 cm . Proszę o podanie twardości styropianu wg

oznaczeń EPS.

Odp.: Styropian EPS 200.

37.  Na rysunku 5/s / PT Konstrukcji / pokazano w osiach A i C elem. 

    oznaczone „MR-1”. Jaki jest ich przekrój ? / brak w zestawieniu drewna / 

    i gdzie mają być  zamontowane ? / brak na rysunku konstrukcji dachu /.

    Odp.: Element MR-1 nie będzie stosowany w projekcie.

38. Na rys 6/s /PT Konstrukcji / zaznaczono pod ławami izolację 

    przeciwwodną.

    W opisie technicznym /str 11/ napisano …..” Izolacja przeciwwilgociowa:

    pozioma  ( pod ławami ) – 2 x papa na lepiku…. ” . 

    / papa klejona do geotkaniny ??? /
     Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rozwiązanie umożliwiające 

     prawidłowe wykonanie izolacji.
Odp.: Ułożyć pierwszą warstwę izolacji z papy luzem na geotkaninie i na nią ułożyć drugą warstwę papy na lepiku.

39. Na rys 1Z zaznaczono osłonę śmietnika i zasobniki na piasek.

    Brak ww elem w przedmiarach. Czy należy je wyceniać ?

     Jeżeli tak , to z czego mają być wykonane ww elementy i jakie mają wymiary?

     Prosimy o uzupełnienie dokumentacji .

      Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie  nr 7.
40. Z czego jest zaprojektowane i jakie ma wymiary zadaszenie nad wejściem 

      do budynku socjalno-biurowego ?
      Odp.: Zadaszenie typowe z poliwęglanu o rozpiętości 250 cm i głębokości 100 cm.

41. Na jaką wysokość i na których ścianach ma być ułożona glazura na piętrze 

      w pom:  1/2  ; 1/5 ; 1/12 ?

 Odp.: W pomieszczeniach nr 1/2, 1/5 i 1/12 (na piętrze) ułożyć glazurę po całym obwodzie pomieszczenia do wysokości 200 cm od poziomu posadzki na widocznych powierzchniach ścian (za szafkami nie układać płytek).

42. Czy okno O36 i o40 jest dwuskrzydłowe z szprosami i czy dwa skrzydła są uchylne.
Odp.: Okna O36 i O40 są dwuskrzydłowe. Skrzydła są uchylno-rozwierne.

43. Czy drzwi wewnętrzne drewniane są pełne czy mogą być z wypełnieniem typu  ,,plaster miodu” np. firmy Porta Drzwi.
Odp.: Patrz odp. Nr  2. Nie stosować wypełnienia typu "plaster miodu".

44. według którego projektu należy wykonać nawierzchnie (chodniki, parkingi, drogi,) wg drogi aneks czy zagospodarowanie aneks.
Odp.: Zagospodarowanie terenu należy wykonać wg projektu zagospodarowania terenu branży architektonicznej (aneks). Część drogowa jest zgodna z częścią architektoniczną.  

45. Zamawiający wprowadził zmiany w rodzaju nawierzchni-czy z kostki typu polbruk należy wykonać tylko chodniki i miejsca postojowe czy też dojazdy do miejsc postojowych.
Odp.: Z polbruku należy wykonać tylko chodniki
46. Prosimy o podanie warstw podbudowy i ich grubość pod nawierzchnię asfaltową i jej grubość pod nawierzchnię asfaltową i jej grubość.
Odp. Patrz odpowiedź na pytanie nr 9.
47. Czy jest projekt pod nazwą Konstrukcje Aneks  ( na otrzymanej płytce CD oraz na stronie internetowej plik pod nazwą Konstrukcje Aneks jes pusty).
     Odp.: Projekt aneks-konstrukcja został zamieszczony na stronie  www.zwikszczecin.pl .

48. W garażu G1 rozstaw ścian podłużnych wynosi 1300 cm, a na rys. 6/G1 (konstrukcja) belki stalowe IPE 330 (poz. 1,0 : 1.1 i 1,2 ) mają długość 1250 cm . Prosimy o podanie prawidłowego rozwiązania konstrukcji stalowej dachu.

Odp.: Patrz pytanie nr 47.
49. Czy Zamawiający zgodzi się na złozenie wraz z ofertą kosztorysów ofertowych w formie uproszczonej (mają onetylko charakter pomocniczy zgodnie z pkt. 11, pakt 3 siwz, a wynagrodzenie jest ryczałtowe.
       TAK

50. Czy w poszczególnych kosztorysach ofertowych można nie uwzględniać podatku VAT natomiast podatek VAT dodać do kwoty netto, która wyniknie z podsumowania wszystkich kosztorysów.

      TAK

51. Czy w pkt. 8 formularza nr 1 wystarczy informacja np. ,,podwykonawcy w zakresie robót elektrycznych.”.

      TAK

52. Prosimy o informację, czy w celu uzyskania klasy obciążenia D 400 wpustów w garażach, można wykonać je z żeliwa, a nie jak zaprojektował projektant, że stali nierdzewnej.
Wpusty w garażach należy wykonać jako żeliwne.
53. Czy w kotłowni, z uwagi na zmiany w produkcji w f-mie Grundfos, możemy sami dobrać pompy zgodnie z parametrami podanymi przez projektanta. Czy musi być zachowany wymóg zainstalowania pompy kołnierzowej z brązu  jako ładującej zbiornik c.w.u.
Odp.: Pompy w kotłowni należy dobrać o parametrach zgodnych z parametrami podanymi w projekcie i jakości nie gorszej niż pompy firmy Grundfos.

Pompa ładująca musi być dostosowana do C.W.U.
54. W opisie w dokumentacji branży sanitarnej widnieje zapis, że poszczególne układy opomiarowane będą poprzez ciepłomierze – brak ich w przedmiarach, czy należy je uwzględnić , jeśli tak to jakie.
Odp.: Nie. 
55. Prosimy o podanie standardu wyposażenia łazienek w urządzenia sanitarne. 
Odp. : Standard wyposażenia łazienek podstawowy np. Koło seria Nova lub Nova Top

56.   Dotyczy zapisu w pkt. 5.14 opisu technicznego projektu elektrycznego o brzmieniu     ,,…Jako trzeci stopień dodatkowej ochrony dla urządzeń elektronicznych i niektórych                        elektrycznych przed skutkami przepięć łączeniowych można instalować indywidualnie (blisko chronionego urządzenia) ograniczniki przepięć klasy…”.

            Czy zamawiający potwierdza, że te ograniczniki wchodzą w zakres wyceny.

            Odp. Ograniczniki wchodzą w zakres wyceny.

57. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących natrysków w umywalni w  budynku głównym w przedmiarze przyjęto montaż 6 brodzików emaliowanych oraz dodatkowo montaż w tym miejscu 3 wpustów podłogowych , natomiast w dokumentacji projektant przewidział tylko 3 wpusty oraz ścianki pomiędzy natryskami z kotarami.

Jeśli natryski mamy wykonać zgodnie z dokumentacją (tzn. w wersji9 bez brodzików), prosimy o podanie standardu wykonania podłogi pod natryskami – czy należy wykonać dodatkową izolację, próg przy wejściu oraz czy wyłożyć podłogę płytkami.
Odp.: Spadki należy wyrobić w posadzce. Nie stosować brodzików. Poszczególne kabiny natryskowe oddzielić typowymi ściankami działowymi z laminatów np. firmy Kabis.  Nie stosować progu przy wejściu. Na posadzce cementowej a pod płytkami posadzkowymi izolacja w płynie wyprowadzona do wysokości 50 cm na ściany.

           58. W dokumentacji  elektrycznej – projekt główny budowlano-wykonawczy z lutego     2007 istnieją rozbieżności w zakresie ilości materiałów  występujących na rysunkach i w tabelach zestawień materiałów. Prosimy o odpowiedź czy do wyceny przyjąć ilości z rysunków czy z tabel.

           
     Odp.:   Proszę przyjąć ilości z dokumentacji rysunkowej.
59.Czy Zamawiający uzna za spełnione opisane w treści rozdziału III pkt 20 ust. 1 i ust. 2 SIWZ obowiązki Wykonawcy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz robót budowlanych w sytuacji, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed zawarciem umowy kopie polisy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz polisy ubezpieczenia wszelkich ryzyk budowy- obie ważne przez okres roku kalendarzowego (po upływie okresu obowiązywania  polisy są przez Wykonawcę każdorazowo przedłużane) i spełniają pozostałe warunki zawarte w treści SIWZ.


Odp.: Zamawiający nie uzna takiej polisy. W p. 20 rozdziału III SIWZ są ściśle określone warunki jakim powinna odpowiadać polisa OC.
60. Czy załączony do niniejszego pisma wzór gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek jest zgodny z wymogami Zamawiającego sformułowanymi w SIWZ.

                       Odp.: Obowiązuje wzór gwarancji stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 
61. W  jakich terminach Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory częściowe oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy.
Odp.: Zakres, wartość i termin odbiorów częściowych wynikać będzie  z wzajemnie uzgodnionego harmonogramu robót - załącznik Nr 3 do umowy.  Gotowość do odbioru częściowego i końcowego Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu. Zamawiający  przystąpi do czynności odbiorowych niezwłocznie.  
          62. 
Wykonawca wnosi niniejszym o dokonanie przez Zamawiającego na podstawie pkt 10 ust. 2 rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”), modyfikacji treści SIWZ (formularz nr 6 – wzór umowy), poprzez:

· uzupełnienie treści wzoru umowy (w następstwie udzielenia odpowiedzi na
w/w pytanie Wykonawcy) o terminy, w których Zamawiający będzie dokonywał odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego. Wykonawca w tym zakresie proponuje zmodyfikować treść § 2 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy, nadając mu przykładowo brzmienie: „2) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy – w terminie ... dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz pismem skierowanym do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego, a także dokonywać odbiorów częściowych – w terminie ... dni od zgłoszenia przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy gotowości do odbioru częściowego”;

· doprecyzowanie zapisu § 6 ust. 2 wzoru umowy, dotyczącego wyznaczania przez Zamawiającego terminów usuwania wad oraz warunków zlecenia tzw. wykonania zastępczego. Wykonawca proponuje nadanie wskazanemu zapisowi przykładowo brzmienia: „2. W przypadku nie usunięcia wady w wyznaczonym przez Zamawiającego, odpowiednim i uzasadnionym technologicznie terminie, Zamawiający – po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady, ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy bądź skorzystać z innych uprawnień z tytułu rękojmi przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego”.



Zdaniem Wykonawcy dokonanie powyższych zmian treści SIWZ pozwoli na uniknięcie zbędnych nieporozumień i sporów mogących wyniknąć na etapie realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania.          



  Odp. na pyt . 62 : Zamawiający nie będzie dokonywał zmian w załączniku 
        Nr 6 do SIWZ stanowiącym  wzór umowy na wykonanie zadania.
63. W związku ze zmianą części nawierzchni z kostki betonowej polbruk na masę asfaltową proszę o podanie nowej konstrukcji drogi z uwzględnieniem poszczególnych warstw.
         Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 9. 
64. Proszę o potwierdzenie, że roboty rozbiórkowe istniejącego budynku pompowni należy prowadzić do – 1.80 m p.p. t oraz wszelki złomz rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.
                     Odp. : Patrz odpowiedź na pytanie nr 26 .  Złom zgodnie z zapisem w    załączniku Nr 1 do SIWZ p. IV ppkt 7 należy przekazać Zamawiającemu.
65. Proszę o potwierdzenie , że istniejące stare urządzenia znajdujące się w budynku (elem. oczyszczalni) nie podlegają ochronie jako eksponaty wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską, co pozwala Wykonawcy na dowolną ich rozbiórkę ( t.j. ) pocięcia na kawałki).
Odp.: Istniejące urządzenia nie są objęte ochroną konserwatorską .

                     Przy przekazaniu placu budowy zostaną Wykonawcy wskazane urządzenia, które należy zdemontować w całości. 
66. Szczegół połączenia okapu ze ścianką – w dokumentacji są 2 rysunki, który jest aktualny.

         Przyjąć rozwiązanie z rys. nr 1D załączonego do dokumentacji.

67. W opisie użyto oznaczenia izolacji termicznej – styropian ,,FS 20” . Normalnie używa się FS 15. Który przyjąć.

        Odp.: Zastosować styropian EPS - 100

68. Czy są dostępne rysunki siatki wydzielającej stanowiska w garażach wraz z bramką przesuwną, Chodzi o szczegóły.

      Odp.: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.
69. Kratki wentylacyjne, wewnętrzne i zewnętrzne – jaki materiał.

                   Odp.: Kratki wentylacyjne zewnętrzne stalowe nierdzewne, 
                   wewnętrzne PCV.
70. Brak w kosztorysie :

      – posadzki cementowej gr 4 cm

      -  masy samopoziomującej pod wykładzinę PCV

      - schody zewnętrzne okładzina z płytek.

        Odp.:  Należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym.
Ponadto  w cenie oferty należy ująć : 
Wykonanie połączeń teleinformatycznych pomiędzy Pompownią Ścieków „Górny Brzeg”, a siedzibą kierownictwa rejonu II Wydziału Gospodarki Sanitarnej. Połączenie należy zrealizować przy pomocy kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 24J. 

Miejsca przyłączenia kabla w obiektach:

1.
Pompownia Ścieków „Górny Brzeg”, budynek stacji transformatorowej, rozdzielnia nn, szafa RG 2, pole 14, istniejąca przełącznica światłowodowa.

2.
Wydział Gospodarki Sanitarnej rejon II, budynek socjalno-biurowy, I piętro, magazyn podręczny 1/11,  szafa teleinformatyczna, przełącznica światłowodowa

Światłowód wyprowadzić z budynków w osobnych przepustach, równolegle z kablem 0,4 kV zasilającym WGS II, do wspólnego wykopu z kablem zasilającym. Trasę światłowodu prowadzić w wykopie wzdłuż kabla elektroenergetycznego w rurach osłonowych RHDPE Ø40/3,7. W połowie głębokości wykopu umieścić taśmę ostrzegawczą.

Wewnątrz budynku socjalno-biurowego WGS II światłowód prowadzić w korytach PCV, w karbowanej rurce osłonowej „peszla”, a także w przestrzeni stropu podwieszanego itp., w zależności od aranżacji wnętrza budynku. W miejscach przyłączenia pozostawić zapas technologiczny kabla co najmniej 20 m, umieszczony na stelażu zapasów kabla. 
Dostarczyć szafę teleinformatyczną do pomieszczenia 1/11 wraz 
z w pełni wyposażoną przełącznicą światłowodową oraz patchcordy 12 szt. do każdej przełącznicy. Po wykonaniu robót wykonać pomiary reflektometryczne i tłumienności metodą transmisyjną. Wyniki pomiarów i zaktualizowaną inwentaryzację geodezyjną przekazać wraz z dokumentacją powykonawczą.

Uwaga!

Aby zapewnić odpowiednią ilość miejsca dla osprzętu obsługującego instalację teleinformatyczną budynku socjalno-biurowego WGS II, w pomieszczeniu 1/11 wymagana jest szafa np. typu rack 42U 600x1000 mm, a nie obudowa TPR-1. Dla zapewnienia warunków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie szafy z osprzętem pomieszczenie 1/11 powinno być wyposażone w klimatyzację lub co najmniej wentylację mechaniczną. 

Wprowadza się następujące zmiany do PT branży elektrycznej:
-  kabel UTP jest kategorii 5E powinien być 6  kategorii 

-  w sieci LAN jest 7 gniazd pojedynczych proponujemy wykonanie podwójnych =      telefon

-  w miejsce proponowanego Edimaxa switch 12port wymagamy zamiany na   3CCom24port=2 GBIC. Layer3( co jednoznacznie powinno wyeliminować ochronnik przepięciowy HP)

Załącznik : zestawienie stolarki okiennej.

Odpowiedzi na pozostałe pytania dotyczące przedmiarów zostaną podane w terminie późniejszym.
INVEST-BUDOWA – PYTANIA 

Garaż G1

1. W kosztorysie przyjęto geowłókninę 982,575 m2   a w projekcie geotkaninę 999,75 m2. Jaki materiał przyjąć?

2. W kosztorysie pominięto wykonanie ścian fundamentowych, które wg. Projektu należy wykonać 30 cm powyżej terenu czyli w ilości 14,92 m3. Czy w wycenie przyjąć wykonanie ścianek fundamentowych?

3. W kosztorysie przyjęto za mało ocieplenia ścian fundamentowych. Przyjęto do poziomu terenu a według projektu powinno być 30 cm powyżej poziomu terenu tj. 65,7 m2. czy wycenić wg projektu ?

4. W aneksie konstrukcji w zestawieniu stali nr dla G1 w pozycji 2.2 przyjęto błędnie długości prętów nr 1 i 2 jest 3,6 m  a winno być odpowiednio 4,6m i  4,2 m.

5. W kosztorysie poz. 37 przyjęto 178,125 m3 podkładu z kruszywa pod posadzki co odpowiada warstwie o  gr. 60 cm. W projekcie przyjęto, że warstwa ta powinna mieć gr. 70 cm tj. od poziomu (-90 cm) do poziomu (-20cm) co daje gr. 70 cm i objętość 207,80 m3 . Jaką wielkość przyjąć w wycenie?

6. W kosztorysie przyjęto ułożenie ocieplenia dachu wełną mineralną na sucho. Wełnę twardą należy na blasze trapezowej układać na klej i łączniki mechaniczne. Czy przewidziano zmianę technologii ocieplenia dachu w stosunku do projektu?

7. W kosztorysie przyjęto 21,9 m2 obróbek blacharskich. Należało by wykonać  pas nadrynnowy 0,33x23,2=7,7 m2, wiatrownice 0,4x14x2=11,2 m2, obróbka ścianki attyki 0,5x23,2+0,55x23,2=24,36 m2, co razem daje 43,26 m2. Jakich elementów obróbek nie uwzględniać w wycenie?

8. W kosztorysie przyjęto 104,3 m2 elewacji z płytek klinkierowych a wg projektu należy wykonać 168,42 m2. Jaką powierzchnię przyjąć w ofercie?

9. Czy nad ociepleniem z styroduru gr 5 cm zastosować listwę startową cokołową ( brak w kosztorysach)?

10. W projekcie zaznaczono 5 szt.  otworów nawiewnych i 5 szt wywiewnych. W kosztorysie przyjęto montaż 10 szt. kratek wewnętrznych. Czy przyjąć również montaż 10 szt. kratek na elewacji i z jakiego materiału? Czy pomiędzy kratką wewnętrzną i zewnętrzną przyjąć wykonanie kanału z blachy?

11. W kosztorysie instalacji pominięto mieszacz powietrza zaprojektowany w aneksie. Czy uwzględnić ww. mieszacz ?

12. W kosztorysie pominięto zawór trójdrogowy z siłownikiem. Czy ująć go w wycenie?

13. Pod odwodnienie liniowe, przy klasie obciążenia D400, należy wykonać ławę betonową z betonu B25 szerokości 55 cm i wysokości 30 cm co daje objętość ławy dla garażu G1 5,63 m3. Czy przyjąć wykonanie ławy w ofercie?

14. Czy zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji ma być wykonane przez cynkowanie ogniowe tak jak zakłada to projekt główny?

15. W projekcie jak  i w kosztorysie brak informacji co do instalacji odgromowej i uziomu. Czy w ofercie ująć wykonanie ww. instalacji?

Garaż G2

1. W kosztorysie przyjęto geowłókninę  a w projekcie geotkaninę . Jaki materiał przyjąć w ofercie?,

2. W kosztorysie pominięto wykonanie ścian fundamentowych, które wg. Projektu należy wykonać 30 cm powyżej terenu czyli w ilości 18,77 m3. Czy w wycenie przyjąć wykonanie ścianek fundamentowych?

3. W kosztorysie przyjęto za mało ocieplenia ścian fundamentowych. Przyjęto do poziomu terenu a według projektu powinno być 30 cm powyżej poziomu terenu tj. 72,65 m2. czy wycenić wg projektu ?

4. W kosztorysie przyjęto ułożenie ocieplenia dachu wełną mineralną na sucho. Wełnę twardą należy na blasze trapezowej układać na klej i łączniki mechaniczne. Czy przewidziano zmianę technologii ocieplenia dachu w stosunku do projektu?

5. W kosztorysie przyjęto 29,56 m2 obróbek blacharskich. Należało by wykonać  pas nadrynnowy 0,33x27=18,91 m2, kominy 0,65x(1,2*2+0,8*2)=2,6 m2, obróbka ogniomurów 0,5x(7,5x2+27+6,5)=24,25 m2, co razem daje 45,76 m2. Jakich elementów obróbek nie uwzględniać w wycenie?

6. W kosztorysie nie ujęto okien 1,8*0,8 2 szt w magazynie. Czy ująć je w wycenie?

7. W kosztorysach brak parapetów zewnętrznych. Czy ująć je w wycenie?

8. Brak podokienników w oknach magazynu. Czy ująć je w wycenie?

9. Brak izolacji przeciw wilgociowej pod posadzki. Czy ująć je w wycenie?

10. Pod odwodnienie liniowe, przy klasie obciążenia D400, należy wykonać ławę betonową z betonu B25 szerokości 55 cm i wysokości 30 cm co daje objętość ławy dla garażu G1 6,21 m3. Czy przyjąć wykonanie ławy w ofercie?

11. Czy zabezpieczenie antykorozyjne stalowych konstrukcji ma być wykonane przez cynkowanie ogniowe tak jak zakłada to projekt główny?

12. W projekcie jak  i w kosztorysie brak informacji co do instalacji odgromowej i uziomu. Czy w ofercie ująć wykonanie ww. instalacji?

Budynek główny 

1. W kosztorysie ujęto 16 szt. opraw  awaryjnych Roma  w projekcie jest 20 szt. Ile przyjąć w ofercie?

2. W kosztorysie ujęto 32 szt. opraw  awaryjnych Capri  w projekcie jest 36 szt. Ile przyjąć w ofercie?

3. W kosztorysie ujęto 3 szt. opraw  FCW  w projekcie jest 6 szt. Ile przyjąć w ofercie?

4. Pozycja 238 w kosztorysie ma obmiar 0 a winno być 177 szt. Ile przyjąć w ofercie?

5. W kosztorysie instalacji c.o. brak jest10 szt. odpowietrzników automatycznych i 21 szt. zaworów  grzejnikowych odcinających na powrocie. Czy ująć je w ofercie?

6. W kosztorysie pominięto parapety wewnętrzne. Czy ująć je w ofercie, z jakiego materiału ?

7. Brak w kosztorysie wykończenia posadzek na parterze pytką gresową w ilości 161,89 m2  i cokołów w ilości 296,5 mb. Czy ująć je w ofercie?

8. Brak w kosztorysie warstw wygładzających pod wykładziny PCV. Czy ująć je w ofercie?

9. Brak warstw wyrównawczych pod posadzki z zaprawy cementowej na piętrze w ilości 161,17 m2 .Czy ująć je w ofercie?

10. W projekcie podano, że warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej na parterze powinny być gr. 8 cm a w kosztorysie są gr 6 cm.Jaką grubość przyjąć w ofercie?

11. Kosztorysant przy obliczaniu ilości podbudowy z betonu pod posadzki oraz izolacji  z foli przyjął do obliczeń powierzchnię użytkową pomijając powierzchnie nieużytkowe (np. pod schodami), przez to zaniżył obmiar robót koniecznych do wykonania. Chyba, że nie należy wykonywać ww. robót na tych powierzchniach. Jaką powierzchnię przyjąć w ofercie?

12. W kosztorysie w robotach murowych i tynkarskich nie uwzględniono podmurówki z 3 warstw cegieł pod strop z płyt, ścianek działowych pod schodami na parterze i 20m2 ścianek na piętrze oraz 5,7 m2 ścianki gr 10 cm na piętrze oraz zaniżono ilość tynków wewnętrznych o145,2 m2, brak tynków na ościeżach okiennych. Czy ująć je w ofercie?

13. Brak foli paroprzepuszczalnej na konstrukcji dachu. Czy ująć ją w ofercie?

14. Brak obróbki blacharskiej na szczytach budynku (wiatrownic) w ilości 21,3 m2 . Czy ująć je w ofercie?

15. W kosztorysie przyjęto o 30 cm za niskie ścianki fundamentowe ( powinny wystawać 30 cm nad teren a w kosztorysie przyjęto równo z terenem). Jaką wysokośc ścianek przyjąć w ofercie?

16.  W kosztorysie przyjęto geowłókninę  a w projekcie geotkaninę . Jaki materiał przyjąć w ofercie?,

17. W projekcie przyjęto, że grunt ma być zawinięty w geotkaninę od dołu i od góry, natomiast w kosztorysie przyjęto powierzchnię geotkaniny tak jakby miała ona być ułożona pojedynczo pod nasyp( brak 360 m2 materiału). Jaką ilość przyjąć w ofercie?

18. Czy w węzłach kratownicy drewnianej nie należało by zastosować węzłówek ze sklejki. Obecne rozwiązanie uniemożliwia prawidłowe rozmieszczenie gwoździ w węźle kratownicy. 

19. Jak mają wyglądać warstwy konstrukcyjne nawierzchni i podbudowy z polbruku i asfaltu. Nawierzchni asfaltowych nie ma w kosztorysach.

20. Czy w wycenie należy ująć koszt demontażu wyposażenia istniejących budynków.Co z materiałami z rozbiórki jak stal i drewno, i z materiałami niebezpiecznymi jak świetlówki papa i skuty asfalt?

MODECH PYT. Z DNIA 17.02.2009R.

1. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 1 / nie uwzględniono rozkopu / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

2. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 10 / ław 1.4 jest ok. 16,80 m / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

3. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 13 / uwagi pkt 2 / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

4. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 73 / nie uwzględniono posadzek parteru / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

5. Bud soc – biurowy – zaniżony obmiar w poz 74 / nie uwzględniono posadzek parteru / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

6. Garaż samochodów specjalnych – zaniżony obmiar w poz 37 / do poziomu [-0,90] podsypka powinna mieć grubość 0,70 m / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

7. Garaż samochodów specjalnych – zaniżony obmiar w poz 49 / po zmianach wprowadzonych w aneksie obmiar licowania elewacji płytkami łącznie z ościeżami wynosi 165,57 m2  / - prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

9. Zaniżony obmiar  zasypania części podziemnej starej pompowni [poz 7 i 8]

     Z przekroju widać , że poziom posadzki / płyty dennej wynosi [-3,76 m] , a w   

     przybudówce /przekrój  B-B / [-3,0 m ].

     Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
    10. W przedmiarach brak rozbiórki istniejącego ogrodzenia. Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

   11. W przedmiarach brak nakładów na wykonanie zaślepienia i zabetonowania kanału kanalizacji sanitarnej. Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

    12. W przedmiarach brak nakładów na wykonanie osłony śmietnikowej i 

     zasobników na piasek . Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

     13. Bud soc – biurowy – brak nakładów na wykonanie wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylacji grawitacyjnej ,  podstaw dachowych pod wentylatory ,  i obróbek blacharskich ww elementów. Czy należy te elementy ująć w ofercie ?

Odp. na pytania od 1-13 

Zgodnie z pkt 11 ppkt 2 Rozdziału III SIWZ , podstawą do obliczenia ceny oferty jest zakres robót określony w projekcie  budowlano-wykonawczym oraz zmiany określone w  zał. nr 1 do SIWZ. Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia.
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