W ZAŁĄCZENIU ZAMIESZCZAMY PYTANIA, KTÓRE WPŁYNĘŁY OD  WYKONAWCÓW W TRAKCIE PRZETARGU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI.

PYTANIA Z DNIA 03 i 05.03.2009R.

1. Proszę o informację czy Wykonawca może we własnym zakresie wprowadzać zmiany w do przedmiaru robót przekazanych prze Zamawiającego – dotyczy nowych pozycji kosztorysowych oraz obmiarów.

Odp. : Tak

2. Proszę o określenie z jakiego rodzaju powinny być wykonane drzwi Dz1 zlokalizowane w magazynie podręcznym: wg kosztorysu inwestorskiego „PRZEDMIAR ROBÓT - BUDYNEK GARAŻU G2- CAŁOŚĆ ROBÓT” poz. 35 z PCW, natomiast wg Opisu technicznego pkt. 2.3.3.4. jako stalowe.

            Odp.: Drzwi do kotłowni stalowe odporności pożarowej EI30.

3. Proszę o sprecyzowanie wymiarów ławy fundamentowej Ł-1.2.: wg rys. „1/s Budynek socjalno - biurowy: Rzut fundamentów” podpisany jest jako 80x60cm h, natomiast wg rys. „6/s Budynek socjano-biurowy: Zbrojenie ław fundamentowych” widnieje jako 80x30cm h.

            Odp.: Wysokość wszystkich ław fundamentowych w budynku biurowo-socjalnym wynosi 30 cm.

4. Zgodnie z rysunkiem „Projekt główny architektura- szczegół B – detal elewacji” występują deski elewacyjne gr. 25mm. Proszę o informację czy ten element został usunięty.

            Odp.: Deskowanie należy wykonać tylko  na szczytach dachu, a także jako podbitki części okapowych.

5. Proszę o dostarczenie specyfikacji materiałowej (rodzaj oraz producent) elementów wykończeniowych tj.: wykładziny; glazury i terakoty. 
Odp. Płytki podłogowe i ścienne wg charakterystyki technicznej płytek podłogowych i ściennych firmy Opoczno. Charakterystyka techniczna wykładzin biurowych wg firmy Komfort.

6. Odnośnie osłony śmietnika – czy powinny być przewidziane mury dookoła śmietnika czy też osłony z trzech stron tak jak w przypadku zasobników. Czy należy przewidzieć bramę wejściową – proszę o podanie wymiarów. Proszę podać sposób zakończenia murków z cegły klinkierowej (czapa, obróbka bądź inne rozwiązanie).

Odp.: Zasobniki i śmietnik wykonać z cegły pełnej klinkierowej (beżowej) na ławie szerokości 60 cm i wysokości 25 cm z betonu B20, posadowionej 50 cm poniżej poziomu terenu (spód ławy), zbrojonej prętami żebrowanymi 4 Ø 12 BSt500, strzemiona Ø 6 A0 co 25 cm, na chudym betonie gr. 10 cm. Cegły na zaprawie cementowej Rz=5 MPa. Ściana zasobników i osłony śmietnikowej o wysokości 100 cm od poziomu posadzki. Posadzka pomiędzy ścianami jako wylewka betonowa gr. 15 cm B15 zbrojona siatką osiowo Ø 6 o oczkach 15x15.

Wymiary –patrz PT Zagospodarowanie terenu.
7. Pomiędzy rysunkiem drogi-aneks a zagospodarowanie-aneks występują niespójności w lokalizacji zasobników i śmietnika, jak również chodników, dróg i dojść do miejsc postojowych. Proszę o określenie, z którego projektu powinien korzystać Wykonawca przy wycenie.

Odp.: Aktualny jest projekt zagospodarowania terenu

8. Proszę o określenie wymiarów (dł., szer., wys.) nowoprojektowanego murku oporowego oraz dokładnej lokalizacji.

Odp.: Istniejący murek oporowy i siatkę zdemontować. Wykonać nowe ogrodzenie systemowe o wysokości minimum 150 cm. Na granicy wykonać nowy murek oporowy z elementów prefabrykowanych w kształcie L np. firmy Westerwelle o wymiarach dostosowanych do sytuacji w terenie. Łączna długość murka oporowego wynosi 70 mb.

Branża elektryczna

1. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielni R1. Rozdzielnia w pomieszczeniu kotłowni.
           Odp. Rozdzielnica R1 - schemat i wyposażenie jako dostawa producenta    technologii kotła gazowego i osprzętu.

      2.  Proszę o wskazanie sposobu sterowania oświetleniem w pomieszczeniach garaży i magazynu (ilość wyłączników n/t IP44 lub czujników ruchu). Brak rozwiązania w projekcie. Ponadto czy do opraw awaryjnych nie powinien być ułożony kabel YKY 4x1.5 lub oddzielny dodatkowy kabel YKY 2x1.5?
Odp.: Sterowanie oświetleniem ręcznie łącznikiem n/t zabudowanym przy drzwiach wejściowych do pomieszczenia, do opraw z modułem zasilania awaryjnego (jak w opisie technicznym) należy ułożyć z przed wyłącznika kabel YKY2x1,5

3. Proszę o odpowiedź czy istnieje konieczność zasilania opraw oświetlenia awaryjnego przewodem ognioodpornym HDGs w przypadku gdy oprawy są wyposażone w autonomiczne  moduły zasilania awaryjnego. 
            Odp. Oświetlenie korytarzy, klatki schodowej i awaryjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją przewodem HDGSżo3x1,5

4. Czy w zakres robót elektrycznych wchodzi okablowanie elementów automatyki wentylacji? (centrale nawiewne, wentylacja wywiewna, wentylatory dachowe). Jeśli tak to proszę wskazać ten zakres (schemat połączeń).
Odp.: Instalację elektryczną wentylacji należy wykonać wg opisu technicznego oraz projektu branży sanitarnej.

W zakres projektu wchodzi okablowanie elementów wentylacji, materiały ujęto w zestawieniu materiałów rozdział 6.

5. Proszę o odpowiedź czy zasilanie bram garażowych przyjąć przewodem YDY 3x2.5, czy kablem YKY 3x2,5. W projekcie występują rozbieżności pomiędzy „planem instalacji” (brak tego zakresu) a „schematem strukturalnym rozdzielnic” (wskazano przewód YDY) .

           Odp.: Zasilanie bram garażowych należy wykonać kablem YKYżo3x2,5

PYTANIA  Z DNIA  06.03.2009r.

1. Zgodnie z zestawienie stolarki z dnia 04-03-2009r. okna O40 występują w ilości 4 sztuk. Proszę o potwierdzenie ilości, gdyż zgodnie z rzutem, ta ilość wynosi 5szt. Którą wartość przyjąć do wyceny?

Odp.: Ilość okien O40 na rzucie – Rys 2A, oraz w zestawieniu  stolarki jest taka sama i wynosi 4 szt.

2. Zgodnie z odpowiedziami z dnia 04-03-2009r. odnośnie drzwi wewnętrznych (odpowiedź nr2) piszą Państwo „o montażu na parterze ( w ciągach komunikacyjnych  i szatniach ) 9 szt  drzwi metalowych np typu Gerda”. Proszę o potwierdzenie iż drzwi drewniane D1, D2 i D3 zamieniamy na stalowe. Czy należy przewidzieć okleinę czy malowane proszkowo na kolor biały?.

Odp.: Drzwi  D1 i D 2 zamienia się na drzwi metalowe malowane proszkowo  
( kolor  do uzgodnienia). 

3. Proszę o określenie lokalizacji drzwi z przedmiarów budynku socjalno-biurowego poz. 52.

      Odp.: PT Branża – Architektura – Rys. nr 2A pom. Nr 1/2. 

4. Dotyczy przekroju przez drogę – proszę o informację czy niezbędne jest wykonanie gruntu stabilizowanego cementem pod chodniki, czy można to zastąpić piaskiem bądź pospółką?
Odp.:  Należy wykonać zgodnie z PT branży drogowej.

