Dotyczy postępowania przetargowego pn. :

**,, Remont budynku pompowni P-3 położonego na terenie ZPW Pomorzany .”**

**Zamawiający – Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie informuje, że w dniu 02.03.2016r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści :**

**,, Prosimy o podanie wymiarów i rodzaju grzejników stalowych do montażu – 10 szt.”**

**W odpowiedzi Zamawiający informuje :**

**Należy przyjąć grzejniki stalowe płytowe z podłączeniem bocznym w kolorze szarym o mocy :**

1. Na klatce schodowej 1 grzejnik

 moc grzejnika płytowego - 1838W – wielkość grzejnika 600/1800

1. pom. magazynowe na I piętrze

 4szt. moc grzejnika płytowego - 1444W – wielkość grzejnika 600/1400

1. warsztat parter (13 żeberek)

 1szt. moc grzejnika płytowego - 1707W – wielkość grzejnika 600/1800

1. pom. magazynowe i składowe parter

 1szt. moc grzejnika płytowego - 919W – wielkość grzejnika 600/920

 2szt. moc grzejnika płytowego - 1050W – wielkość grzejnika 600/1120

 1szt. moc grzejnika płytowego - 1182W – wielkość grzejnika 600/1200;

**W pomieszczeniu pompowni grzejniki typu Faviera szt. 6 należy zdemontować , wyczyścić poprzez piaskowanie, pomalować i ponownie zamontować.**

**Niniejsze stanowi wyjaśnienie do załącznika Nr 1 do SIWZ.**