Szczecin dnia 16.02.2009r.
EM/EK/PN/SEK/01/2009
INFORMACJA W SPRAWIE ZAPYTAŃ DO POSTĘPOWANIA POD NAZWĄ 

„DOSTAWA RUR KIELICHOWYCH I KSZTAŁTEK  Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO”
dotyczy: niejasności w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie w oparciu o pkt. 7.1. i 7.2. rozdziału III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) informuje, iż w dniu 13.02.2009r. wpłynęło do Zamawiającego pismo z prośbą o odpowiedź na niżej wymienione pytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów o zamówieniach sektorowych pod nazwą jw., na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie nr 1
Firma SAINT-GOBAIN PAM jest producentem rur z żeliwa sferoidalnego z połączeniami kielichowymi i kołnierzowymi z różnymi powłokami ochronnymi i w różnych klasach. Obecnie standardem produkcyjnym są rury z powłoką zewnętrzną ze stopu cynku - 85% z aluminium - 15% (Zn-Al), pokrytą dodatkowo żywicą epoksydową. Ilość stopu ochronnego wynosi 400g/m2. Takie zabezpieczenie zewnętrzne rur z żeliwa sferoidalnego wpływa na skuteczniejszą ochronę przed korozją oraz przedłuża ich żywotność w trudnych warunkach miejskich, gdzie najczęściej spotykane są grunty agresywne, o bardzo wysokiej korozyjności i zmiennej wilgotności. Rury te produkowane są w klasach określających dopuszczalne ciśnienie robocze, zgodnie z normą PN-EN 545. I tak, dla rur o średnicy od DN 350 do DN 600 jest to tzw. klasa 30, czyli maksymalne ciśnienie robocze wynosi nie mniej niż 30 bar. Rury te posiadają atest higieniczny PZH oraz spełniają wszystkie wymagania Polskiej Normy PN-EN 545 - Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań, co jest potwierdzone certyfikatem niezależnej instytucji certyfikującej.

W świetle powyższego, zadajemy pytanie:

Czy zamawiający  dopuszcza  zastosowanie rur DN 600 klasy 30 z powłoką cynkowo-aluminiową, o parametrach opisanych powyżej ? 

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza do stosowania oraz nie wyraża zgody na złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu na rury kielichowe z żeliwa sferoidalnego DN 600 wykonane w klasie 30. 

Ponadto Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert oraz pozostałe terminy                 i postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
Osoba upoważniona do kontaktu: p. Edyta Krupińska – tel. 091 489 88 10.                                                                                                         
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