Dotyczy : 
Przetargu pt. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koralowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Modrej – ETAP II i ul. Koralowej  w Szczecinie”.

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku z zapytaniami oferentów dotyczącymi przedmiotowego przetargu wyjaśnia :

Pytanie nr 1:
Prosimy o określenie wymaganego zakresu prac związanych z robotami odtworzeniowymi naruszonych nawierzchni utwardzonych ulic i chodników przy realizacji ww. zamówienia 
Odpowiedź nr 1 :

Zgodnie z otrzymaną decyzją IRD.KK.7024-1646/07 będącą załącznikiem do projektu budowlano-wykonawczego Zarząd  Dróg określił następujące wymagania:
a) warstwę ścieralną jezdni, w których infrastruktura techniczna będzie sytuowana pod jezdnią wzdłuż jej przebiegu, należy odtworzyć minimum na szerokości pasa ruchu, 

b) przy realizacji inwestycji, należy wyregulować urządzenia obce znajdujące się w istniejących nawierzchniach do poziomu powierzchni odtwarzanych,

c) chodniki po prowadzonych robotach należy przywrócić do stanu użyteczności pierwotnej na szerokości zajęcia,

d) teren pasów zieleni po prowadzonych robotach należy przywrócić do stanu użyteczności pierwotnej na szerokości zajęcia.
Pytanie nr 2 :

Brak jest w przedmiarach i załączonych materiałach ilości i danych z czego są wykonane i odtwarzane warstwy podbudów pod nawierzchniami ulic i chodników. Jeśli te prace należy ująć dodatkowo w ofercie cenowej to prosimy o określenie materiału podbudowy i grubości tych warstw.

Odpowiedź nr 2 :

Zgodnie z otrzymaną informacją z ZDiTM nakładka asfaltowa w ciągu ul. Koralowej wykonana jest na żelbetowych płytach drogowych, w związku z powyższym należy przyjąć rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowej na podbudowie z płyt drogowych. Pod chodniki należy przyjąć podbudowę z piasku warstwa o grubości 10 cm.
Pytanie nr 3 :

Na podstawie wizji lokalnej oraz dostarczonych materiałów (kart dokumentacyjnych otworów wiertniczych) grunty na trasie wykonywanych prac w pasie drogowym nie nadają się do wykorzystania jako zasypowe z uzyskaniem wymaganego stopnia zagęszczenia. Czy w kosztach wykonania ww. prac nie należy ująć 100% wymiany gruntu z wykopów pod nawierzchnią ulicy lub chodnika.

Odpowiedź nr 3 :

Przy sporządzaniu oferty należy przyjąć 100 % wymiany gruntu.
Pytanie nr 4 :

Czy zamawiający wymaga żeby na ww. zadaniu, rury i kształtki kamionkowe stosowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej posiadały Aprobatę Techniczną IBDiM dopuszczającą je do stosowania w ciągach komunikacyjnych ze względu na wpływ obciążeń dynamicznych na stan nawierzchni dróg ( zgodnie z normą PN-B-04500:1985), Aprobatę Techniczną uzyskaną, zgodnie z ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z dnia 30.04.2004), ze względu na ich specyficzne właściwości użytkowe, różniące się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie PN EN 295.

Odpowiedź nr 4 :

Zamawiający będzie wymagał użycia materiałów do realizacji zadania zgodnych z obowiązującym projektem budowlano-wykonawczym tj. rury kamionkowe kielichowe obustronnie glazurowane DN 200 mm system F z uszczelką L ( klasa 160, FN 40kN/m), DN300 mm system C z uszczelką S ( klasa 160).  Użyte materiały powinny być zgodne z normą PN-EN 295. 
Wymagania jakościowe materiałów stosowanych do budowy kanalizacji określają  Wytyczne ZWiK dotyczące projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod.-kan. Wymagania w zakresie przeglądów technicznych dla miasta Szczecina. Wydanie III – kwiecień 2007 r. 

