Dotyczy :   Postępowania przetargowego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej na

oś. Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie – Etap III”

Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku

z pytaniami dotyczącymi  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :

Pytanie nr  1

Zgodnie z zapisami SIWZ ROZDZIAŁ XV, pkt. 4.3 Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego wykonać aktualizację inwentaryzacji zieleni oraz uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, w związku z powyższym proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający w przypadku naliczenia opłaty za wycinkę drzew pokryje wskazane koszty?

Odpowiedź nr  1

Wykonawca powinien ująć w cenie oferty koszt  wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją. Wyceny należy dokonać na podstawie projektu „INWENTARYZACJI ZIELENI – Tom 16” oraz aktualnego cennika wynikającego z Rozporządzenia Ministra Środowiska (MP 2015, poz. 1064).

Pytanie nr 2

Czy drewno powstałe z wycinki pozostaje własnością Zamawiającego, Właściciela gruntu czy przechodzi na własność Wykonawcy? Czy wskazany w kosztorysach wywóz dłużyc , karpiny i gałęzi na odległość 20 km oznacza ich wywóz i składowanie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego czy też jest to szacunkowa odległość i zależy ona od organizacji Wykonawcy?

Odpowiedź nr 2

Drewno powstałe z wycinki pozostaje własnością Wykonawcy. Przyjęte w przedmiarze robót odległości wywozu dłużyc, karpiny i gałęzi są szacunkowe i w rzeczywistości będą zależały od organizacji robót przyjętej przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

Zgodnie z zapisami SIWZ ROZDZIAŁ XV, pkt. 4.4 Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z właściwymi władzami Ochrony Środowiska projektu nasadzeń rekompensacyjnych. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że zakup nowych sadzonek i wykonania nasadzeń rekompensacyjnych, zgodnie z wykonanym i uzgodnionym projektem nie leży w zakresie przedmiotowego zadania.

Odpowiedź nr 3

W przypadku otrzymania decyzji administracyjnej dotyczącej wycinki drzew i krzewów kolidujących z inwestycją (pytanie nr 1) z klauzulą o dopuszczeniu nasadzeń rekompensacyjnych Wykonawca ponosi koszt  i odpowiedzialność za nasadzenia.

Pytanie nr 4

Wg projektu Rys. Nr 1.1 Etap 3 kanał sanitarny w ul. Kaplicznej na odcinku pomiędzy studniami S300 – S304 ma zostać wykonany z rur kamionkowych o średnicy 0,20 m. Ten sam odcinek wg Profilu podłużnego Rys. Nr 2.1 Etap 3 powinien zostać wykonany z rur kamionkowych o średnicy 0,25 m. Proszę o wskazanie właściwej średnicy dla ww. rurociągu.

Odpowiedź nr 4

Kanał sanitarny S300 – S304 w ul. Kaplicznej należy wykonać z rur o średnicy 0,25 m jak pokazano na profilu podłużnym (spadek i=4‰).

Pytanie nr 5

Proszę o informację czy wykonanie studni S323 w ul. Miętowej leży w zakresie przedmiotowego zadania? Nie została ona uwzględniona w zestawieniu studni ani w przedmiarach, widnieje natomiast w projekcie i na profilach z adnotacją o istniejącym rurociągu. Czy wskazana studzienka już istnieje,    a jeśli tak, to w jaki sposób należy się do niej podłączyć?

Odpowiedź nr 5

Studnia S323 w ul. Miętowej to studnia istniejąca ( na skrzyżowaniu z ul. Rozdroże). Studnia posiada wyprowadzony króciec umożliwiający podłączenie kanału z ul. Miętowej.

Pytanie nr 6

Proszę o potwierdzenie jaką metodą ma zostać wykonana kanalizacja sanitarna z rur kamionkowych o średnicy 0,20 m w ul. Samopomocy Chłopskiej na odcinku S343 – S344 ? Wg Projektu Zagospodarowania Terenu Rys. Nr 1.2 Etap 3 oraz Profilu podłużnego Rys. Nr 2.12 Etap 3 ww. odcinek długości 64,28 m przedstawiony jest jako wykonywany metodą wykopu otwartego, przedmiar robót jednak kwalifikuje te roboty jako realizowane metodą przewiertu sterowanego.

Odpowiedź nr 6

Odcinek kanalizacji S343-S344 w ul. Samopomocy Chłopskiej należy wykonać w wykopie otwartym. W przedmiarze robót błędnie umieszczono go jako roboty realizowane metodą przecisku.

Pytanie nr  7

W udostępnionym projekcie brak jest profili podłużnych dla ul. Strumykowej na odcinku pomiędzy studniami S360 – S367 – ok. 330 m. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Odpowiedź nr 7

Odcinek kanalizacji S360-S367 jest pokazany na profilu podłużnym – rysunek nr Tom 2 E3 Rys 02 08 (teren zielony – ul. Strumykowa).

Pytanie nr 8

Wskazany w projekcie na Rys. Nr 1.6 Etap 3 oraz Profilu podłużnym Rys. Nr 2.14 Etap 3 odcinek kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o średnicy 0,20 m tzw. sięgacz                 w ul. Mrocznej o długości ok. 59 m, pomiędzy studniami S357 – S359 nie został uwzględniony w przedmiarach. W związku z powyższym bardzo proszę o informację czy należy go wycenić, tzn. czy jego wykonanie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania?

Odpowiedź nr 8

Odcinek kanalizacji S357-S359 (sięgacz ul. Mroczna) został wyłączony z projektu z uwagi na brak zgody właścicieli gruntu.

Jego wykonanie nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania.

Pytanie nr 9

W przedmiarach robót dotyczących kanalizacji sanitarnej w ul. Owsianej nie został uwzględniony odcinek pomiędzy studniami S321 – SR3. Dwukrotnie uwzględniono także   w nich studnię SR3. Proszę o korektę przedmiarów.

Odpowiedź nr 9

Odcinek kanalizacji S321-SR3 w ul. Owsianej jest ujęty w przedmiarze robót w robotach ziemnych (poz. 14 i poz. 16), ale nie został ujęty montaż rur w poz. 22.

W zakresie robót należy ująć montaż rur kamionkowych 0,20m na odcinku S321-SR3 długości L=6,46m.