W dniu 08.12.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ pn. „Serwis automatyki oraz komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów technologicznych 
w OŚ Pomorzany i OŚ Zdroje”. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie przedstawia odpowiedzi na zadane pytania.

Cytat 1

Zakres zamówienia obejmuje prowadzenie serwisu w zakresie:

1) Zdalny i bezpośredni nadzór programisty

a) obsługa oprogramowania systemowego PCS7:

- usuwanie awarii oprogramowania,

- optymalizacja kodu,

- optymalizacja logiki pod kątem poprawnego działania kodu;

b) obsługa oprogramowania systemowego WinCC:

- sprawdzanie plików projektu z poziomu SQL Server (naprawa, kompaktowanie, zmniejszenie rozmiarów plików SQL),

- sprawdzenie silnika skryptowego pod kątem błędów,

- optymalizacja kontrolek;

c) nadzór nad oprogramowaniem sterowników Siemens S7-400;

2) nadzór automatyka

a) usuwanie usterek automatyki i elektryki urządzeń:

- falowniki i motor startery (diagnostyka i programowanie),

- czujniki, przetworniki temperatury, ciśnienia itp. (diagnostyka, programowanie symulacja),

- wyposażenie szaf sterowniczych (rozłączniki, styczniki, przekaźniki itp.);

b) usuwanie usterek sterowania:

- układy wejścia, wyjścia PLC SIEMENS S7-400,

- magistrala Profibus.

Pyt. 1.: Czy przewidują Państwo rozliczanie godzinowe czy dniowe? Pytanie z uwagi na potrzebę dojazdu. Preferowana przez nas forma to rozliczanie dniowe (min. 8h) za każde wezwanie programisty i/lub automatyka.

Pyt. 2.: W zakresie nadzoru programisty i/lub automatyka oczekują Państwo ceny za godzinę pracy inżyniera? Nie mogę znaleźć informacji dot. czasu jaki miałby poświęcić programista oraz automatyk na nadzór w pkt. 1 i 2 w/w cytatu. Czy to ma być stały nadzór 8h dziennie przez okres 2 lat?

Pyt. 3.: Czy w zakresie nadzoru programisty/automatyk oprócz usuwaniem awarii oprogramowania, optymalizacją kodu, logiki przewidują Państwo rozbudowę systemu PCS7, dodawanie nowych elementów do istniejącej instalacji?

Odpowiedź 1

Zamawiający przewiduje rozliczanie godzinowe.

Odpowiedź 2

Zamawiający określił odpłatność za kompleksową realizację przedmiotu zamówienia w postaci ryczałtu, oferta nie zawiera miejsc na stawki godzinowe. Słowo „nadzór” w punktach 1) i 2) zostało użyte w celu umożliwienia zdefiniowania rodzaju  prac w ramach zadania, ilość godzin na realizację przedmiotu zamówienia jest wskazana w punktach 3) i 4) zakresu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje czynności stałego nadzoru w postaci dyżurów przy prawidłowo pracujących systemach, wymagane jest wykonywanie prac we wskazanych ramach czasowych.

Odpowiedź 1

Obecnie nie przewiduje się rozbudowy systemu PCS7 i dodawania nowych elementów.

Cytat 2

3) stały nadzór nad linią technologiczną suszarni i spalarni osadów ściekowych

w Oczyszczalni Ścieków „Pomorzany”

- czas reakcji do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii,

- konsultacje telefoniczne automatyka i programisty,

- 320 roboczogodzin rocznie w abonamencie na usuwanie awarii.

4) stały nadzór nad linią technologiczną suszarni osadów ściekowych w Oczyszczalni Ścieków „Zdroje”

- czas reakcji do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii,

- konsultacje telefoniczne automatyka i programisty,

- 160 roboczogodzin rocznie w abonamencie na usuwanie awarii.

Pyt 1.: Czy przewidują Państwo rozliczanie godzinowe czy dniowe? Pytanie z uwagi na potrzebę dojazdu. Preferowana przez nas forma to rozliczanie dniowe (min. 8h) za każde wezwanie programisty i/lub automatyka.

Odpowiedź 1

Przewidujemy rozliczanie godzinowe zgodnie z faktycznym czasem pracy.