Szczecin, 19.01.2017 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn. „Zakup i montaż dmuchawy do napowietrzania reaktorów biologicznych na O. Ś. Zdroje”

W odpowiedzi na pytania które wpłynęły w związku z trwającą procedurą przetargową dla zadania jak wyżej, ZWiK Sp. z o.o. wyjaśnia:
Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza dmuchawy, w których powietrze chłodzące silnik miesza się z powietrzem wlotowym do turbiny, podnosząc w ten sposób temperaturę powietrza wlotowego, a zarazem procesowego?
Odpowiedź 1.

Zamawiający nie dopuszcza mieszania się ciepłego powietrza z powietrznego układu chłodzenia silnika z powietrzem wlotowym na turbinę.
Pytanie nr 2.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie w konstrukcji dmuchawy układu chłodzenia silnika z dodatkowymi silnikami służącymi do napędu wentylatorów chłodzących silnik dmuchawy?

Odpowiedź 2.

Zamawiający nie dopuszcza w konstrukcji dmuchaw dodatkowych silników elektrycznych służących do napędu wentylatorów powietrza chłodzącego silnik dmuchawy.
Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza dmuchawy, w których rozwiązanie układu chłodzenia stanowi modyfikację lub wariant nie katalogowy konstrukcji producenta dmuchaw?

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji fabrycznego i nie katalogowego wariantu budowy konstrukcji dmuchawy. 
Pytanie nr 4.

W związku z ukazaniem się ogłoszenia o przetargu na dostawę dmuchawy zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do składania oferty bez udokumentowania dostawy turbodmuchawy w okresie ostatnich trzech lat od daty oferty. Nasza firma założona została w 1998 roku jako serwis dmuchcaw typu roots a od roku 2000 jesteśmy przedstawicielem dwóch producentów takich dmuchaw: firmy Pedro Gil z Hiszpanii i Tuthill Vacuum & Blower Systems z USA dostarczając na polski rynek dmuchawy wytwarzane przez tych producentów. W październiku 2016 roku podpisaliśmy umowę z firmą Namwon Trboone INC. z Korei Południowej, która jest producentem turbodmuchaw. Obecnie uczestniczymy w kilku postępowaniach przetargowych na dostawę takich urządzeń jednak nie posiadamy w naszych referencjach zrealizowanych dostaw. Turbodmuchawy produkowane przez Namwon Turboone INC. spełniają wszystkie wymagania określone w SIWZ.
Odpowiedź 4.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym muszą spełniać warunki zawarte w treści SIWZ ust. 8 pkt. 2.a) Rozdziału III.
Pytanie nr 5.

W odniesieniu do warunku posiadania wymaganej wiedzy i doświadczenia sformułowanego w SIWZ w pkt. 6. Warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym instalacji i uruchomienia dmuchawy z turbiną promieniową. W związku z tym zwracam się z prośbą o uściślenie czy wymagania wskazane w pkt. 6.1 SIWZ dotyczą referencji z terenu Polski czy Unii Europejskiej lub innego obszaru gospodarczego oraz czy Zamawiający będzie wymagał aby oświadczenie Wykonawcy było potwierdzone opinia wystawioną przez bezpośredniego końcowego użytkownika dmuchaw, czy taka informacja od bezpośredniego użytkownika nie będzie wymagana.
Odpowiedź 5.

Dowody wymagane przez Zamawiającego w SIWZ ust. 8 pkt. 2.a) Rozdziału III, mogą być wystawione przez podmioty gospodarcze z terenu całej Unii Europejskiej, z tłumaczeniem na język polski.
Dowody te musza być wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane.
Pytanie nr 6.

Zamawiający w rozdziale II Opis Przedmiotu zamówienia pkt 2 określa zakres zamówienia i wymaga by dmuchawa gwarantowała możliwość natychmiastowego startu dmuchawy po każdorazowym zatrzymaniu bez konieczności przerw w pracy. Czy Zamawiający wyraża zgodę by dmuchawa poza możliwością natychmiastowego startu gwarantowała również nielimitowaną ilość startów i zatrzymań w całym cyklu życia produktu oraz nielimitowaną ilość startów i zatrzymań w każdej godzinie pracy?

Odpowiedź 6.

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SIWZ.
Pytanie nr 7.

Zamawiający w rozdziale II Opis Przedmiotu zamówienia pkt 2 określa zakres zamówienia i wymaga by dmuchawa była wyposażona w układ łożyskowania nie wymagający skomplikowanego układu sterującego i czujników położenia wału. Ten zapis w znaczący sposób ogranicza konkurencję eliminując możliwość zastosowania maszyn promieniowych szybkoobrotowych z łożyskowaniem bezstycznym i bestratnym, które są wyposażone w układy diagnostyczne pozwalające na bezpieczną pracę. Czy Zamawiający wyraża zgodę na oferowanie dmuchawy wyposażone w prosty układ monitoringu pracy wału z czujnikami jego położenia i wibracji, wyposażony w układ diagnostyczny zapobiegający awarii, który nie podwyższy kosztów eksploatacyjnych i energetycznych dmuchawy?
Odpowiedź 7.

Zamawiający dopuszcza wyposażenie dmuchawy w prosty układ monitoringu pracy wału z czujnikami jego położenia i wibracji, wyposażony w układ diagnostyczny zapobiegający awarii, który nie podwyższy kosztów eksploatacyjnych i energetycznych dmuchawy.

Pytanie nr 8.

Zamawiający w rozdziale II Opis Przedmiotu zamówienia pkt 2 określa zakres zamówienia i wymaga by masa dmuchawa nie przekraczała 1100 kg. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie maszyny o masie większej o około 25 % która jest wyposażona w skuteczniejszą (tym samym cięższą) obudowę dźwiękochłonną obniżającą hałas do około 70 db(A)?

Odpowiedź 8.

Zamawiający dopuszcza dmuchawę o masie większej o około 25%.

Pytanie nr 9.

Zamawiający w rozdziale II Opis Przedmiotu zamówienia pkt 2 określa wymagane parametry dmuchawy – wydajność minimalną, maksymalną przy wzroście ciśnienia 650 mbar. Większość producentów dmuchaw promieniowych które pracują w oparciu o przepływ masowy wyrażony w kg/s tłoczonego powietrza podaje około 5 % tolerancję parametrów przepływu objętościowego wyrażanego w m3/h. Czy Zamawiający zgadza się na podanie, jak większość producentów, przepływu objętościowego z 5 % tolerancją?

Odpowiedź 9.

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
Pytanie nr 10.

Zamawiający w rozdziale II Opis Przedmiotu zamówienia pkt 2 określa moc znamionową silnika na 190 kW. Wielu producentów dmuchaw z silnikami z magnesami stałymi stosuje elektroniczne ograniczenie mocy znamionowej przez odpowiednie zaprogramowanie zabudowanego przemiennika, który ogranicza moc silnika z zainstalowanych np. 205 kW do 190 kW w sposób elektroniczny. Czy określenie moc znamionowa silnika nie większa niż 190 kW dotyczy silnika czy dopuszcza ten zapis elektroniczne ograniczenie mocy na przemienniku?
Odpowiedź 10.

Zamawiający dopuszcza ograniczenie mocy na przemienniku częstotliwości.

2

