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1. DEFINICJE 
"Umowa" odnosi się do umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem Kontraktu dla „Modernizacji O.Ś.K. ZDROJE”.
"Wykonawca – (Inżynier)" odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej zatrudnionej przez Zamawiającego dla wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia. Definicje Wykonawca i Inżynier mogą być używane wymiennie.

„Inżynier Kontraktu” – wykonawca wyłoniony przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera opisanych w niniejszym Opisie przedmiotu Zamówienia.
"Zamawiający" – oznacza Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                                      ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin.

Pełnomocnik ds. Projektu – osoba ustanowiony przez Beneficjenta, właściwa do reprezentowania Beneficjenta  w kontaktach z Instytucją Wdrażającą w sprawach związanych z realizacją Projektu
„Wykonawca Robót” odnosi się do podmiotu wykonującego Umowę na Roboty.

„Umowa na Roboty” oznacza Umowę na Roboty Budowlane zawartą w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznego na „Modernizację O.Ś.K. ZDROJE”.
„Projekt" odnosi się do Programu „Czysta Odra w Szczecinie”.

 „Roboty" odnosi się do wykonywania stałych i czasowych robót niezbędnych do zakończenia Programu „Czysta Odra w Szczecinie”.

„JRP”- Jednostka Realizująca Projekt powołana dla całościowego nadzorowania wdrażania Programu „Czysta Odra w Szczecinie” przez Zamawiającego, którą jest Dział. Inwestycji, ul. Golisza 10, 70-682 Szczecin
„Dokumentacja Przetargowa” – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.
Dokumentacja Projektu – oznacza następujące elementy dotyczące Projektu:

1) Dokumentację projektową w rozumieniu  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz.1129);
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Tabele Elementów Rozliczeniowych, Przedmiary Robót, Kosztorysy Inwestorskie;

3) Wszelkie pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zezwolenia i opinie iezbędne do realizacji Projektu.
 „Fundusz Spójności”- Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej i niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów m.in. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania;
Instytucja Wdrażająca (IW) – należy przez to rozumieć  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Instytucja Pośrednicząca(IP) – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw środowiska, którego zadania  w zakresie realizacji  POIiŚ wykonuje właściwa komórka  organizacyjna a w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację POiŚ..
Instytucja Zarządzająca (IZ) – należy przez to rozumieć  ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsługowe w zakresie  realizacji  POIiŚ zapewnia  komórka organizacyjna w urzędzie 
 „Kontrakt na roboty”- Umowa na roboty budowlane zawarta  przez Zamawiającego w celu wykonania Projektu
Roboty budowlane – oznacza roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016r. poz 290)

Umowa – umowa i Inżynierem
 „Wydatek Kwalifikowany”- należy przez to rozumieć wydatek lub koszt  poniesiony w związku z realizacją Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  na lata 2014-2020, który kwalifikuje się do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze środków przeznaczonych na realizację POIiŚ.
 „UE” – Unia Europejska

„KE” – Komisja Europejska
„Monitorowanie”- Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji;

„Raportowanie” – Przekazywanie pisemnych sprawozdań na temat realizowanych robót w okresach i w zakresie zgodnym z warunkami umowy na Inżyniera Kontraktu.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1. Kraj beneficjenta
Rzeczpospolita Polska
2.2. Beneficjent Projektu, 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, Polska.

2.3. Zamawiający

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, Polska.
2.4. Informacje o Projekcie

Projekt pod nazwą "Czysta Odra w Szczecinie", jest kontynuacja rozpoczętego w roku 2000 Projektu „Poprawa jakości wody w Szczecinie” i ma na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Szczecina.

Przedsięwzięcie to jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Możliwe dzięki realizacji Projektu dostosowanie gospodarki wodno – ściekowej Miasta do obowiązujących wymogów UE pozwoli w znaczącym stopniu podwyższyć istniejące standardy, co z kolei przyczyni się bezpośrednio do poprawy jakości życia mieszkańców miasta. Realizacja tak szerokiej palety inwestycji znacznie poprawi jakość i zaopatrzenie w wodę. Pozwoli, bowiem przede wszystkim zredukować zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i rzeki Odry oraz obniżyć zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Wzrośnie ponadto wydajność gminnego systemu wodnego i kanalizacyjnego, co z kolei będzie miało znaczący wkład w zwiększenie atrakcyjności miasta z punktu widzenia potencjalnego inwestora.

Przeprowadzane inwestycje przyczynią się do:

·  zredukowania zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego i rzeki Odry; 
·  dostosowania systemu wodno-ściekowego do wymogów prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska; 
·   zredukowania zanieczyszczeń gleby, wód podziemnych i powierzchniowych w mieście i okolicach;
·  wzrostu wydajności gminnego systemu wodnego i kanalizacyjnego ; 

·  uniknięcia wnoszenia opłat z tytułu kar za zanieczyszczanie środowiska ; 

·  zwiększenia atrakcyjności terenów komercyjnych oraz turystycznych Szczecina ;

·  uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w Szczecinie ;

·  poprawę jakości i zaopatrzenia w wodę. 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług przez Wykonawcę, działającego jako Inżynier Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”, będącego jednym z zadań objętych Projektem „Czysta Odra w Szczecinie”. 
 Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE polega na przebudowie lub niewielkiej rozbudowie istniejących instalacji do oczyszczania ścieków i przyczyni się głównie do poprawy niezawodności istniejącego systemu oczyszczania ścieków i poprawy efektów ich oczyszczania  .

Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących zadań:

· rozbudowa i przebudowa komory wlotowej,

· przebudowa i rozbudowa pompowni głównej,

· rozbudowa przedmuchiwanych piaskowników poziomych,

· przebudowa osadników wstępnych,

· modernizacja reaktorów biologicznych

· rozbudowa i przebudowa osadników wtórnych,

· przebudowa pompowni osadu powrotnego i nadmiernego,

· wykonanie drugiego zbiornika na koagulant do redukcji bakterii nitkowatych

· modernizacja  nieczynnej  komory fermentacyjnej.

· modernizacja galerii rurociągów

· modernizacja maszynowni

· modernizacja systemu AKPiA

· wykonanie punktu mycia samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – 

· wykonanie punktu opróżniania samochodów z zanieczyszczeń płynnych

·  przebudowa istniejącej siei ciepłowniczej.

· wykonanie instalacje dozowania antyskalanta w obiekcie suszarni (obiekt 209)

Mechaniczno – biologiczna  oczyszczalnia ścieków ZDROJE, o przepustowości 18.000m3/d, położona jest w Szczecinie-Zdrojach,  w rejonie zbiegu ul. Łozowej i Wspólnej 41, 43, na działce nr 51/1, obręb 4019. Powierzchnia całkowita działki wynosi 8,9 ha.

Właścicielem działki ewidencyjnej 51/1 jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin. 

3. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE 
1) Komora wlotowa z kratami rzadkimi

Obiekt jest zwymiarowany na docelowy przepływ maksymalny pogody deszczowej (przyjęty w projekcie), tj. 2100 m3/h przy założeniu pracujących 2 kratach rzadkich na kanałach szerokości 0,5 m. W tych warunkach hydraulicznych tzw. „wolna burta” w kanale przed kratami rzadkimi powinna wynosić 0,27 m. Obiekt jest wyposażony w trzecią kratę rzadką, ręczną o tej samej przepustowości ( co każda z dwóch krat mechanicznych. W sytuacji nawalnego dopływu ścieków z kolektora głównego komora wlotowa może odebrać 1,5 x 2100 m3/h = 3150 m3/h ścieków, utrzymując wypełnienie kanału (0,82 m) i wolną burtę w kanale (0,27 m) na niezmienionym poziomie. Dalszy wzrost natężenia dopływu, nawet do 4000 m3/h, nie spowoduje wezbrania ścieków ponad krawędź kanału w komorze wlotowej, z powodu spiętrzenia na kracie. Przepustowość hydrauliczną komory wlotowej z kratami rzadkimi należy zatem uznać za wystarczającą w aktualnym wykonaniu.

Zdarza się awaryjność zamontowanych krat rzadkich, co powoduje okresowe przestoje jednej z krat. W sytuacji awarii kraty komora wlotowa nie jest w stanie odebrać napływów nawalnych.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

· ze względu na dużą awaryjność istniejących krat rzadkich mechanicznych  zainstalowanie 3 nowych krat mechanicznych,

· instalację dodatkowej prasopłuczki i dodatkowego przenośnika spiralnego do ewakuacji skratek z trzeciej mechanicznej kraty rzadkiej,

· podłączenie obudowy trzeciej rzadkiej kraty mechanicznej do instalacji odprowadzania odorów na biofiltr,

· adaptację istniejących urządzeń peryferyjnych do potrzeb nowych krat.

2) Pompownia główna z kratami gęstymi

Obecnie obiekt wyposażony jest w 4 pompy wirowe, suche (w tym 1 rezerwowa). Gwarantuje, wg. informacji Użytkownika, przepustowość hydrauliczną 3400 m3/h. Podczas największych napływów ścieków (tych powyżej 3400 m3/h) pompy nie są w stanie odebrać wszystkich ścieków, co już kilkakrotnie  spowodowało zalania posadzki hali krat gęstych i rzadkich. W wyniku spiętrzenia w kanałach dochodzi też do wybijania ścieków z kanalizacji  przez kratki ściekowe, np. w garażach i w najniższych pomieszczeniach niektórych posesji, które są usytuowane poniżej posadzki kanału obiegowego, w konsekwencji powodowało to skargi właścicieli. 

W ramach rozbudowy przewiduje się :

· wykonanie pompowni przewałowej ścieków przed kratami gęstymi na kanał obiegowy. W tym celu może być wykorzystana studnia istniejącej pompowni odcieków. Przepustowość pompowni przewałowej powinna być na poziomie 1000-1200 m3/h, aby skutecznie odciążyć węzeł krat i pompownię główną podczas nawalnego deszczu.

· wykonanie stanowiska kraty ręcznej na kanale obiegowym, wraz z punktem odbioru i ocieku skratek. 

Na podstawie doświadczenia z minionego okresu eksploatacji przewiduje się pracę pomp awaryjnych w wymiarze kilku godzin w skali roku.
3) Piaskowniki poziome przedmuchiwane z separatorem tłuszczu

W eksploatacji są 2 zblokowane piaskowniki o długości 20 m, przekroju przepływu: 2 x 2,5 m i kubaturze pojedynczej komory: 100 m3. W projekcie podano czas zatrzymania ścieków w piaskowniku, przy obliczeniowym obciążeniu pojedynczej komory ściekami w ilości 750 m3/h, który wynosi 3 min. Jest to informacja błędna. Czas przy takim obciążeniu wynosi bowiem 8 min. a prędkość w komorze piaskownika: 0,042 m/s. Wg. literatury technologicznej prędkość w piaskowniku przedmuchiwanym powinna wynosić ( 0,25 m/s, a czas zatrzymania: 2 – 5 min. Chodzi o to, żeby ograniczyć sedymentację osadu wstępnego w piaskowniku. Wg kryterium prędkości, przepustowość pojedynczej komory piaskownika wynosi: 5 m2 x 0,2 m/s = 1 m3/s = 3600 m3/h. Wówczas jednak czas w komorze o dł. 20 m jest niższy niż 2 min. Przyjmując rozsądnie podwyższony czas zatrzymania w piaskowniku do 4 min. przepustowość pojedynczej komory wynosi: 1500 m3/h, a prędkość przy tym obciążeniu poniżej 0,1 m/s (< 0,25 m/s). Przepustowość 2 komór wynosi 3000 m3/h i jest wystarczająca dla obsługi nawet nawalnych przepływów – przy nieco podwyższonym obciążeniu w tych sporadycznych okresach. 

W ramach rozbudowy przewiduje się:

· dobudowanie drugiego separatora z płuczką piasku. 

Z uwagi na okres zimowy, należy dla istniejącego i projektowanego  separatora z płuczką piasku przewidzieć  lekką wiatę z odciągiem odorów na biofiltr.

· Przekierowanie ścieków (za piaskownikami) o przepływie większym niż 2000m3/h do zbiorników retencyjnych powstałych w wyniku adaptacji 3 rezerwowych osadników wstępnych.

4) Osadniki wstępne poziome

Na oczyszczalni w dyspozycji pozostaje 6 w pełni wyposażonych osadników wstępnych poziomych, o pojemności każdej sekcji: 1000 m3. Użytkownik zwykle eksploatuje 3 sekcje, zdecydowanie rzadziej 2 sekcje. Z uwagi na okresowo, choć rzadko występujące przepływy ścieków zbliżające się do 4000 m3/h, które to przepływy obsłuży rozbudowana pompownia główna i rozbudowany piaskownik, 

w związku z tym przewiduje się:

· prowadzenie normalnej eksploatacji oczyszczalni z wykorzystaniem dwóch osadników wstępnych,

· pozostawienie trzeciego osadnika wstępnego w jego funkcji podstawowej, jako urządzenie rezerwowe,

· zaadaptowanie 3 pozostałych osadników wstępnych do funkcji retencyjnej nadmiaru ścieków dopływających w okresach intensywnych deszczów, wraz z włączeniem tych obiektów w system SCADA. 

Kubatura 3 pustych osadników (ponad 3000 m3) pozwoli zatrzymać nawet największy deszcz przez 3-4 godz. przy nominalnym obciążeniu w tym czasie osadników przepływowych (czas zatrzymania 1 h). Jest mało prawdopodobne, żeby mogły zaistnieć warunki przepełnienia tych zbiorników. W takim jednak wypadku przewiduje się zrzut nadmiaru ścieków po mechanicznym oczyszczeniu na kanał obiegowy, w ilości powyżej 2000 m3/h, co odpowiada maksymalnej, chwilowej przepustowości hydraulicznej zmodernizowanej części biologicznej.

· zmodernizowanie (wg. indywidualnego projektu) systemu usuwania substancji pływających i tłuszczów gromadzących się w dużych ilościach na powierzchni koryta dopływu ścieków do osadników wstępnych,

5) Ciągi biologiczne oczyszczania ścieków

Na oczyszczalni w eksploatacji są obecnie 2 reaktory biologiczne do symultanicznej nitryfikacji-denitryfikacji i podwyższonego, biologicznego usuwania fosforu. W skład każdego bloku biologicznego wchodzą:

- Komora predenitryfikacji osadu recyrkulowanego: 127, 5 m3
- Komora defosfatacji: 722,5 m3
- Komora napowietrzana ze strefami nitryfikacji i denitryfikacji: 10800 m3.

Razem: 11535 m3.

W ramach rozbudowy węzła biologicznego przewiduje się:

· modernizację całego systemu napowietrzania.

Zostanie stworzony wspólny system zasilania komór z dowolnej dmuchawy, z regulacją ilości powietrza doprowadzanego do poszczególnej komory. Zmodernizowany układ będzie elastyczny.

Po modernizacji liczba dyfuzorów w każdym reaktorze będzie wystarczająca dla zaspokojenia maksymalnego zapotrzebowania na tlen przy wyłączonym drugim bloku biologicznym.

Zainstalowana zostanie przepustnica regulująca dopływ powietrza na zasilaniu każdej sekcji dyfuzorów. 

Wyłączenie największej sekcji dyfuzorów nie spowoduje niewydolności systemu napowietrzania
· wykonanie systemu aktywnego usuwania kożucha z poszczególnych sekcji reaktora biologicznego jeszcze przed odpływem do osadników wtórnych;

· wykonanie systemu umożliwiającego  niszczenie środkiem bakteriobójczym bakterii nitkowatych kożucha i osadu czynnego;

6) i 7) Osadniki wtórne i pompownia osadu powrotnego

Na oczyszczalni są 2 osadniki wtórne, radialne, o średnicy 33 m i głębokości czynnej 3,05 m. Kubatura pojedynczego osadnika: 2608 m3. Osadniki są zaprojektowane na łączną przepustowość maksymalną 1500 m3/h, tj. jak dla deszczu w założeniach projektowych. Rzeczywistość eksploatacyjna pokazała, że obciążenie oczyszczalni podczas dużych opadów bywa znacznie wyższe. Zakłada się, że po rozbudowie część mechaniczna obsłuży strumień nawet 4000 m3/h, z czego część będzie zretencjonowana w osadnikach wstępnych. Do części biologicznej, incydentalnie może dopłynąć ponad 2000 m3/h.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

· dobudowę trzeciego osadnika wtórnego. 

Zostanie wykonany system integrujący 3-ci osadnik z istniejącymi komorami biologicznymi i dwoma istniejącymi osadnikami.  Powstanie elastyczny system umożliwiający współpracę każdej komory biologicznej z każdym osadnikiem wtórnym oraz możliwość współpracy osadników między sobą.

· modernizacji  istniejących osadników wtórnych poprzez wyposażenie ich w odpowiednie rozwiązania, odchylające strugę od ściany osadnika, zapobiegające porywaniu zawiesin do odpływu (np. typu Stanford);

Pomiędzy komorą osadu czynnego a osadnikami wtórnymi wykonana zostanie komora rozdziału, zapewniającą kontrolowany, zarówno równomierny jak i zadany proporcjonalny rozdział ścieków na poszczególne trzy osadniki wtórne. Ilość ścieków doprowadzana do każdego z osadników będzie  niezależnie opomiarowana. 

Odbiór osadu recurkulowanego będzie zrealizowany w sposób umożliwiający niezależne, elastyczne sterowanie ilością odbieranego osadu z każdego z trzech osadników, w powiązaniu z warstwą oraz gęstością osadu mierzoną w każdym z nich. Doprowadzenie osadu recyrkulowanego oraz odbiór osadu nadmiernego w każdym z biobloków winien odbywać się w sposób kontrolowany z płynną regulacją.

Wykonane zostanie opomiarowanie rozdziału ścieków oraz sterownie rozdziałem a  także opomiarowanie i sterowanie odbiorem osadu recyrkulowanego.  

oraz

· rozbudowę pompowni osadu powrotnego dla 3 osadnika wtórnego,  wraz z włączeniem osadu z trzeciego osadnika do dwóch istniejących ciągów biologicznych.

· włączenie osadu nadmiernego z trzeciego osadnika do systemu gospodarki osadowej.

· włączenie 3 sekcji pompowni osadu w system SCADA.

· wykonanie drugiego zbiornik na koagulant służący do redukcji bakterii nitkowatych wraz z instalacją dozującą.

· rozbudowę pompowni osadu powrotnego dla 3 osadnika wtórnego,  wraz z włączeniem osadu z trzeciego osadnika do dwóch istniejących ciągów biologicznych.

· włączenie osadu nadmiernego z trzeciego osadnika do systemu gospodarki osadowej.

· włączenie 3 sekcji pompowni osadu w system SCADA.

8) i 9) Rezerwowa komora fermentacyjna (Maszynownia WKF-ów)

Aktualnie eksploatowana komora fermentacyjna posiada kubaturę 3750 m3. Docelowa maksymalna (P-85%) ilość osadu zmieszanego wyniesie: 6000 kg sm/d osadu wstępnego + 6000 kg sm/d osadu nadmiernego. Po zagęszczeniu: 120 m3/d osadu wstępnego (5%) + 90 m3/d osadu nadmiernego (6,5%), razem 210 m3/d. W warunkach średnich ilość ta wyniesie ok. 150-160 m3/d.

Czas zatrzymania w eksploatowanej WKF wynosi przeciętnie 23 dni, a obciążenie komory suchą masą 2,3 kg sm./m3∙d. Parametry projektowe WKF wynoszą odpowiednio: HRT = 20 dni, obciążenie 2,9 kg.sm./m3 d.

Dla warunków obliczeniowych (P-85%) czas zatrzymania (okresowo) może spadać poniżej 20 dni, a obciążenie wzrastać powyżej 3 kg.sm./m3∙d.

W ramach przebudowy przewiduje się:

· remont i uruchomienie rezerwowej WKF oraz włączenie jej do stałej eksploatacji. Remont WKF będzie przede wszystkim polegał na przebudowie kopuły stropowej i zainstalowaniu mieszadła oraz włączeniu reaktora do systemu grzewczego w budynku technicznym. Włączenie do eksploatacji rezerwowej WKF poprawi stopień przefermentowania osadu i produkcję biogazu, stworzy rezerwę dla okresów podwyższonej produkcji osadu w części ściekowej, a także rezerwę na okresy remontowe obu WKF. Czas zatrzymania w obu WKF dla warunków obliczeniowych (P-85%) wyniesie ponad 30 dni, co jest standardem na większości oczyszczalni komunalnych. Dodatkowo można rozważać (jako opcja eksploatacyjna) możliwość szeregowej pracy komór fermentacyjnych. Wariant taki pozwala uzyskać wyższe przefermentowanie osadu. Optymalizacja może polegać m.in. na zróżnicowaniu temperatur w obu stopniach fermentacji.

Modernizacja istniejącej rezerwowej wydzielonej komory fermentacyjnej obejmie w szczególności:

a) wykonanie co najmniej czterech przejść przez płaszcz komory (odbiór osadu przefermentowanego, wlot oraz wylot cyrkulacji grzewczej, przelew awaryjny osadu).

b) wykonanie włazu rewizyjnego w bocznej ścianie komory.

c)  zapewnienie minimalnego zakresu funkcjonalności komory przelewowej w zakresie:

- możliwości przelewu osadu z dna poprzez komorę przelewową na szczycie WKF,

- możliwości bezpośredniego spustu z dna WKF,

-  rurociąg przelewu awaryjnego (o większej średnicy).

d) wykonanie rurociągu łączącego bezpośrednio ze sobą komory fermentacyjne (obiekt 202 i 617). Rurociąg powinien być wyposażony w zasuwy nożowe z możliwością odcięcia dopływu od stronny każdej z komór.

e) zapewnienie  możliwości równomiernego wprowadzania osadów podgrzanych z cyrkulacji grzewczej (rozprowadzenie obwodowe - opcja).

f) rozbiórkę istniejącej stalowej kopuły komory fermentacyjnej.

g) wykonanie nowej stalowej kopuły komory. 

Uwzględnienie szeregu otworów technicznych w kopule takich jak: otwór centralny dla mieszadła, ujęcie gazu z systemem gaszenia piany, dwa otwory włazowe, wizjer inspekcyjny, przyłącze dla bezpiecznika cieczowego, przyłącze dla bezpiecznika mechanicznego, przyłącze dla komina upustowego gazu, awaryjne przyłącze instalacji wodnej lub dawkowania chemikaliów.

h) Dobór urządzeń części gazowej takich jak: dzwon gazowy, bezpiecznik nadciśnieniowy cieczowy, bezpiecznik nadciśnieniowy mechaniczny, kominek upustowy gazu, instalacja do gaszenia piany.

i) Modernizację systemu mieszania osadu

j) Modernizację Galerii rurociągów (obiekt 205)

· wykonanie rurociągów cyrkulacji grzewczej dla komory fermentacyjnej;

W galerii rurociągów znajdują sie już przewody od aktualnie eksploatowanej komory fermentacyjnej. Niezbędne jest bezkolizyjnie ułożeni przewodów dla modernizowanej komory i spięcie ich z nowo projektowanymi urządzeniami w maszynowni WKF.

· wykonanie połączenia "dolnego" oraz "górnego" (przez komorę przelewową) odbioru osadu z dalszymi urządzeniami gospodarki osadowej.

Zapewniona zostanie możliwość odbioru osadu poprzez komorę przelewową oraz  z dna komory fermentacyjnej..
Modernizację maszynowni (obiekt 204)

a) wykonany zostanie dla modernizowanej komory fermentacyjnej taki sam tryb podgrzania osadu jak dla aktualnie eksploatowanego obiektu. Oznacza to wyposażenie maszynowni w dwa stopnie wymienników ciepła. W pierwszym stopniu osad jest wstępnie odgrzewany a następnie w drugim osiąga wymaganą temperaturę.
b) Zainstalowana zostanie trzecia pompa osadu surowego w raz z trzecim maceratorem

c) wykonana zostanie  instalacja automatycznego rozdziału osadu surowego do cyrkulacji grzewczej obu komór fermentacyjnych.

d) wykonana zostanie instalacja do wprowadzania osadu niezależnie do obu układów cyrkulacji grzewczej.

e) Zainstalowanr zostaną dwie pompy cyrkulacji grzewczej o charakterystyce takiej jak dla obiektu 617 (Q około 190-200 m3/h H około 8,5-9 mH2O).

f) Wykonane zostaną  rozwiązania pozwalających eksploatować cyrkulację grzewczą każdej z komór jako niezależne instalacje jak również jako jedną wspólna instalację z mieszaniem osadu przed wprowadzeniem do wymienników ciepła a następnie pompowym rozdziałem na obie komory fermentacyjne.

Modernizację AKPiA

Poniżej przestawiono wykaz pomiarów niezbędnych do prawidłowego eksploatowania komór fermentacyjnych, które zostaną wykonane i  włączone w system SCADA. 

Niezbędne pomiary i napędy to:

a) Czujnik temperatury w górnej części komory.

b) Czujnik temperatury w dolnej części komory.

c) Czujnik ciśnienia gazu

d) Sonda wypełnienia komory fermentacyjnej

e) Sygnalizator pojawienia się piany w komorze

f) Wykonie zasuw z napędem elektrycznym w zakresie takim jak dla obiektu 617

g) Czujnik temperatury na wejściu do każdego wymiennika ciepła (osad).

h) Czujnik temperatury na wyjściu z każdego wymiennika ciepła (osad)

i) Czujnik temperatury na wejściu do każdego wymiennika ciepła (woda).

j) Czujnik temperatury na wyjściu z każdego wymiennika ciepła (woda)

k) Czujnik pomiaru pH na cyrkulacji grzewczej

l) Czujnik ciśnienia w rurociągu cyrkulacji grzewczej

m) Przepływomierze osadu surowego

n) Przepływomierze osadu cyrkulowanego

W ramach modernizacji oczyszczalni wykonany zostanie również:

5) Punkt mycia samochodów do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej – minimum 2 stanowiska do mycia samochodów po opróżnieniu zbiorników z osadem.

Podbudowa konstrukcyjna stanowisk i dojazdu do nich winna zapewnić dojazd najcięższych samochodów specjalistycznych.

Nawierzchnia drogi powinna odpowiadać naciskowi od pojedynczej osi pojazdów 15T. 

Wymiary każdego stanowiska winny umożliwiać swobodna obsługę samochodu o wymiarach 10,1m x 3,2 m.

Należy zaprojektować poszerzenie drogi dojazdowej do poletek osadowych o 4,0m na całej długości poletek

Każde ze stanowisk winno być wyposażone we wpust deszczowy, bezosadnikowy, zlokalizowany pośrodku stanowiska.

Stanowiska winny być wyposażone w jedną wspólna zbiorczą studnię osadnikową o średnicy min. 1200mm i głębokości ok. 3m. Odpływ ze studni należy przewidzieć do kanalizacji wewnętrznej przy poletkach osadowych.

Do odprowadzenia cieków z mycia samochodów należy zastosować rury PVC. 

Dla każdego stanowiska należy zaprojektować doprowadzenie wody zakończone złączką do węża do mycia samochodów.

6) Punkt opróżniania samochodów z zanieczyszczeń płynnych
Obiekt winien być zabezpieczony przed możliwością przedostawania się zawartych w nich części stałych do kanalizacji wewnętrznej.

Punkt zrzutu będzie przyjmował 40m3 ścieków na dobę (jednorazowy zrzut ok. 8m3).

Stanowisko powinno zapewnić zatrzymanie skratek i osadów mogących blokować przepływ odcieków z poletek osadowych i dopływ wody z odwadniania rurociągów biogazu.

Należy przewidzieć zhermetyzowanie obiektu z odprowadzeniem odorów do biofiltra.

Nawierzchnia drogi powinna odpowiadać naciskowi od pojedynczej osi pojazdów 15T. 

7) Sieć ciepłowniczą.

Obecnie wewnętrzna sieć ciepłownicza doprowadzone jest do budynku socjalno-biurowego O.Ś.K. Zdroje oraz do obiektów Rejonu III WSW i Rejonu III WGS.

Sieć ciepłownicza wyprowadzone jest z kotłowni głównej  dwoma rurociągami stalowymi 2x290m o średnicy Ø 50mm, zaizolowanymi wełna mineralną (zasilenie, powrót). Rurociągi prawie na całej długości położone są na słupach stalowych, na wysokości ok. 5m nad powierzchnią terenu, a jedynie na krótkim odcinku w łupinach betonowych.

Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo dużych  drzew rurociągi są narażone na ciągłe uszkodzenia łamiącymi się gałęziami .

Należy zaprojektować rurociągi z rur preizolowanych, ułożonych w ziemi. 

8) Instalacje dozowania antyskalanta w obiekcie suszarni (obiekt 209)

Należy zaprojektować instalację dozowania antyskalanta zapobiegającego powstawaniu kamienia na wypełnieniu skrubera do oczyszczania powietrza suszącego. Urządzenie to pracuje przy wielkości przepływów wody technologicznej lub wodociągowej od 15 do 20 m3/h.

Po zrealizowaniu ww. zadań, parametry oczyszczonych ścieków, odprowadzanych (tak jak dotychczas) do koryta Cegielinki, przestawiać się będą następująco:

1) ilość ścieków docelowo 16,5 tys. m3/d

2) parametry jakościowe:

· ChZTcr 
= 125 mgO2/dm3
· BZT5 

= 15 mg O2/dm3
· Zaw. og. 
= 35 mg/dm3
· Nog 

= 10 mg N/dm3
· Pog 

= 1,0 mg P/dm3
Kontrakt na roboty będzie realizowany zgodnie z opracowaną na zlecenie Zamawiającego dokumentacją projektową i zapisami zawartymi w kontrakcie na roboty.
4. CELE UMOWY I OCZEKIWANE WYNIKI.

1.1 Cele ogólne

Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprawowanie usług Inżyniera Kontraktu, w celu nadzoru nad  robotami wymienionymi w pkcie   3. powyżej. 
Realizacja Umowy na usługi musi być zgodna z kontraktem na roboty i terminowym odbiorem  oraz właściwym przebiegiem prac.
1.2 Cele szczegółowe


Szczegółowe cele działań Inżyniera w ramach Umowy  są następujące:

(a)
nadzór nad realizacją kontraktu na roboty w zakresie zarządzania technicznego, w tym pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zgodnie z postanowieniami decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności Prawa Budowlanego, zasadami najnowszej wiedzy inżynierskiej oraz wymaganiami wynikającymi z kontraktu na roboty;

(b) nadzór nad realizacją kontraktu na roboty w zakresie zarządzania administracyjnego i finansowego, prowadzonych zgodnie z procedurami programu Funduszu Spójności i wymaganiami wynikającymi z kontraktu na roboty;

(c) rozliczanie kontraktu na roboty pod względem finansowym i rzeczowym oraz zapewnienie kwalifikalności wydatków.
(d) Profesjonalne doradztwo techniczne i prawno-finansowe podczas rozwiazywania wszelkich pojawiających się w czasie realizacji kontraktu problemów a w przypadkach szczególnych według wymogów Zamawiającego przygotowanie ekspertyz technicznych i prawnych poprzez wysokowykwalifikowanych ekspertów zewnetrznych (bedących autorytetami w danej dziedzinie).
1.3 Rezultaty oczekiwane od Wykonawcy
(a)
profesjonalne i terminowe wykonanie Usług;

(b)
zapewnienie właściwych i wykwalifikowanych ekspertów wyszczególnionych w p. 8 poniżej i w przypadkach szczególnych wysokowykwalifikowanych ekspertów zewnętrznych. 
(c)
logistyczne i administracyjne usługi niezbędne do wykonania Umowy;

(d)
osiągnięcie celów tej Umowy;

(e) 
przedkładanie raportów, przygotowanych profesjonalnie i zgodnie z wymaganiami wspomnianymi w p. 9 poniżej oraz dopilnowanie dokumantów Wykonawcy.

5. ZAŁOŻENIA I RYZYKA

5.1 Założenia stanowiące podstawę interwencji w odniesieniu do projektu

(a) źródła finansowania kontraktu na roboty dostępne w zakładanym czasie;

(b) terminowe przeprowadzenie postępowania przetargowego, kontraktowania i robót;

(c) właściwa współpraca pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym i Wykonawcą Robót oraz wszystkimi innymi stronami zaangażowanymi w wykonanie kontraktu na roboty.

5.2 Ryzyka

(a) opóźnienia w przepływie funduszy pomiędzy poszczególnymi stronami uczestniczącymi w realizacji kontaktu na roboty i z instytucji finansujących;

(b) zmiany w prawie podatkowym, szczególnie dotyczące VAT;

(c) siła wyższa.

6.  ZAKRES USŁUG
6.1. Informacje ogólne

6.1.1. Opis projektu

(a) Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usług przez Wykonawcę, działającego jako Inżynier Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane objęte zadaniem inwestycyjnym o nazwie „Modernizacja O.Ś.K. ZDROJE”.
Wykonawca winien wykonywać swoje Usługi zgodnie z Umową i przepisami obowiązującymi w Polsce, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zarządzanie, nadzór i administrowanie Robotami wykonywanymi w ramach kontraktu na roboty oraz sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru, określone w polskim Prawie Budowlanym. 

Przewidywany okres realizacji: 39  miesięcy
(b) Kontrakt na roboty będzie zawarty w wyniku przeprowadzonego, w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm), przetargu nieograniczonego. Kontrakt na roboty realizowany będzie zgodnie z Dokumentacją projekltową opracowaną na zlecenie Zamawiającego i zapisami umowy na roboty. 
6.2. Szczegółowy opis obowiązków 
6.2.1. Wykonawca pełniąc funkcje Inżyniera Kontraktu, zobowiązany jest wykonywać obowiązki wynikające z Umowy, Opisu przedmiotu zamówienia oraz przypisane Inżynierowi w kontrakcie na roboty we wszystkich zapisach kontraktowych lub Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, które będą niezbędne dla poprawnej realizacji Kontraktu na Roboty i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.
Obowiązki Wykonawcy obejmują między innymi:

(a)
przekazanie wykonawcy robót, w imieniu Zamawiającego, placu budowy oraz wszelkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na roboty, niezbędnych do ich realizacji, po ich autoryzacji przez Zamawiającego; 

 (c)
sprawdzenie, czy ubezpieczenia i gwarancje  są poprawne i przedłożone przez wykonawcę robót zgodnie z kontraktem na roboty oraz egzekwowanie poprawności tych dokumentów.
(d)
prowadzenie nadzoru technicznego, finansowego i administracyjnego nad robotami;

(e)
egzekwowanie od wykonawcy kontraktu realizacji robót zgodnie z podpisanym Kontraktem, projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę, projektami wykonawczymi, Polskim Prawem Budowlanym oraz obowiązującymi regulacjami i standardami, zasadami najnowszej wiedzy technicznej, harmonogramami oraz w ramach planowanych kosztów;

(f)
kontrolowanie postępu robót, jakości wykonywanych robót, jakości wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, przebiegu wszelkich prób, którym poddane zostaną ukończone roboty i wszelkich związanych z tym działaniami podejmowanymi przez wykonawcę robót, sprawdzanie certyfikatów jakości, świadectw dopuszczenia, oświadczeń zgodności, certyfikatów, gwarancji, itp., jak również sporządzanie miesięcznych raportów z postępu robót zgodnie z kontraktem na roboty; 

(g)
opracowywanie harmonogramów przepływów finansowych Wykonawcy i kontrola przepływów finansowych  w zgodności z harmonogramami wykonania robót oraz przekazywanie danych Zamawiającego i aktualizacja harmonogramów rzeczowo-finansowych opracowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi instytucji współfinansujących kontrakt na roboty;
 (i)
potwierdzanie ilości wykonanych robót, odbiór wykonanych robót, sprawdzanie faktur wykonawców robót i wystawianie Świadectw Płatności, Świadectw Przejęcia i innych wymaganych świadectw i dokumentów.
(j)
ocena propozycji wykonawców robót odnośnie zmian wprowadzanych do jakiejkolwiek części robót,   które według wykonawcy są konieczne lub dodatkowe do wykonania. Zmiany te mogą być wprowadzone po uprzednim pisemnym ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego;
(k)
bezpośredni udział w kwalifikowaniu kosztów, włącznie z oceną kwalifikowalności.
(l)
sporządzanie wszelkich dokumentów wymaganych zgodnie z kontraktem na roboty i/lub wymaganymi przez Zamawiającego w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego;

(m)
przygotowanie zestawienia materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania w ramach robót oraz harmonogram ich testowania;

(n)
przygotowanie przed ostatecznym odbiorem (zakończeniem) kontraktu lub jego części wstępnego wykazu przekazywanych do eksploatacji:


- sieci


- maszyn i urządzeń


- budynków i budowli


w uzgodnieniu z Zamawiającym, oraz w terminie 30 dni od wydania Świadectwa Przejęcia wymagane jest przygotowanie zestawienia rozliczenia wykonanego kontraktu lub jego części w formie arkusza Exel, uwzględniające podział nakładów na Fundusz Spójności i środki własne.
(o)
przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia kontraktu na roboty;

(p)
organizowanie i uczestnictwo w przeprowadzaniu rozruchów i odbiorach obiektów,dokonywanie odbiorów przy udziale Zamawiającego.

(q)
przegląd i zatwierdzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, oraz przygotowanie w imieniu Zamawiającego wniosków niezbędnych do uzyskania wymaganych, ostatecznych decyzji administracyjnych (pozwolenie wodno – prawne, pozwolenie na użytkowanie itp.);

(r)
stałe konsultacje i doradztwo fachowe dla Zamawiającego;

(s)
dostarczenie Zamawiającemu pełnych wyjaśnień o wszystkich napotkanych problemach i działaniach naprawczych, jak również informacji o przewidywanych problemach i działaniach zapobiegawczych, które zostaną podjęte.

(t) 
rozstrzyganie polubowne sporów; 

(u) dokonywanie wycen robót dodatkowych i zamiennych zgłaszanych przez Wykonawcę, Inżyniera czy Zamawiającego i rekomendowanie do zatwierdzenia.

(w)
dokonanie, na żądanie Zamawiającego, inwentaryzacji i rozliczenia wykonanych robót.
(x)  
Profesjonalne doradztwo techniczne i prawno-finansowe podczas rozwiazywania wszelkich pojawiających się w czasie realizacji kontraktu problemów a w przypadkach szczególnych według wymogów Zamawiającego przygotowanie ekspertyz technicznych i prawnych poprzez wysokowykwalifikowanych ekspertów zewnetrznych (będących autorytetami w danej dziedzinie).

(y)  sporzadzanie dokumentacji niezbędnej do wystawienia przez Zamawiającego dokumentów OT oraz odrębnego raportu końcowego z zakresu Gospodarki nieruchomościami dla Kontraktu.

6.2.2. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie wszelkie inne czynności, nie wymienione w niniejszej Umowie  i/lub w kontrakcie na roboty, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji kontraktu i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

6.2.3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie pracy swoich kluczowych ekspertów w taki sposób, aby wykonanie  kontraktu na roboty przebiegało zgodnie z jego szczegółowym harmonogramem. Wymagany jest pełny i nieograniczony czas pracy wszystkich kluczowych ekspertów w czasie pełnienia Usług. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zatrudni dodatkowy personel zapewniajacy realizację usług wg pkt. 6.2.1.d.
6.2.4. Wykonawca zapewni swoim ekspertom pełne i niegraniczone wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów Wykonawcy, stanowiących personel pomocniczy.
6.2.5. Harmonogram świadczenia Usług 

Wykonawca będzie wykonywał Usługi zgodnie ze szczegółowym harmonogramem przedłożonym w ciągu 30 dni po podpisaniu Kontraktu przez obie strony i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
7.  LOGISTYKA l RAMY CZASOWE

7.1. Lokalizacja

Miejsce budowy położone jest na terenie gminy miasto Szczecin. Oczyszczalnia  zlokalizowana  jest w Szczecinie-Zdrojach,  w rejonie zbiegu ul. Łozowej i Wspólnej 41, 43, na działce nr 51/1, obręb 4019. Powierzchnia całkowita działki wynosi 8,9 ha.

Właścicielem działki ewidencyjnej 51/1 jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin. 

7.2. Data rozpoczęcia i okres realizacji

Termin wykonania umowy będzie trwał  39 miesięcy ( w tym 36miesięcy nadzór nad robotami i 3 miesiące rozliczenie Kontraktu na Roboty). Wykonawca będzie również pełnił funkcję Inżyniera w czasie trwania 36 miesięcznego okresu rękojmi za wady Kontraktu na Roboty (licząc od daty końcowego odbioru Robót) . W przypadku konieczności przedłużenia realizacji robót Zamawiający rezerwuje sobie prawo do rozpoczęcia negocjacji w zakresie przedłużenia realizacji umowy. Postępowanie to będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.
W okresie gwarancyjnym Wykonawca musi dokonać rozliczenia końcowego rzeczowo – finansowego kontraktu na roboty, organizować i przeprowadzać przeglądy gwarancyjne, nadzorować usuwanie usterek, wystawić Świadectwo Wykonania, przygotować Raport Końcowy kontraktu i być dostępnym na każde dodatkowe żądanie Zamawiającego. Koszty takiej gotowości muszą być wyliczone i włączone w cenę oferty. 

8. WYMAGANIA

8.1. Personel

Wykonawca musi zapewnić wysoko wykwalifikowany personel zdolny do nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego 

Wykonawca musi zapewnić swojemu zespołowi specjalistów i inspektorów nadzoru niezbędnego wsparcia i pomocy technicznej innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni dla poprawnej realizacji tej Umowy i Umowy na Roboty (np. Inspektor Nadzoru – roboty drogowe, Inspektor Nadzoru – roboty energetyczne, Inspektor Nadzoru – roboty technologiczne, kosztorysant, specjalista ds. rozliczeń finansowych, wynajęty geodeta, radca prawny, hydrogeolog, specjalista p/ppoż., inżynier materiałowy, specjalista BHP, inżynier mechanik itp.)
Poniższy wykaz personelu kluczowego może nie być wyczerpujący i może zostać uzupełniony przez Wykonawcę. Wykaz ten powinien być uważany jako wymagania minimalne Zamawiającego dla rzetelnego wypełnienia obowiązków Wykonawcy.

Podczas nieobecności jakiegokolwiek specjalisty z listy personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, Wykonawca ma zapewnić zastępstwo na cały okres założonej nieobecności specjalisty dla uniknięcia opóźnień w realizacji niniejszego zamówienia. Takie zastępstwo będzie zaproponowane uprzednio na piśmie wraz z CV do zaaprobowania przez Zamawiającego. Biorąc pod uwagę powyższe Inżynier powinien ocenić swoje ogólne potrzeby i zatrudnić zespół wystarczający do wykonania wszystkich obowiązków wymienionych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
8.2. Eksperci kluczowi

Eksperci Kluczowi

I. Ekspert Kluczowy - Kierownik Zespołu

Wykształcenie i kwalifikacje:
· dyplom ukończenia wyższej uczelni 

Doświadczenie:
· co  najmniej  7  lat doświadczenia jako  kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych;

· pełnienie  funkcji  Inżyniera  Kontraktu/Inżyniera  Projektu lub   Inżyniera   Rezydenta   nad   realizacją   przynajmniej  2  kontraktów, w tym 1 dotyczącego budowy obiektów gospodarki wodno-ściekowej;

· zarządzanie kontraktem, nadzorowanie i rozliczanie robót poprzez pełnienie funkcji Kierownika Kontraktu (Projektu) ze strony Inwestora dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00zł.

II.  Ekspert Kluczowy – Inspektor nadzoru robót budowlanych
Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje 
· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek budownictwo;

· uprawnienia   budowlane   do   nadzorowania bez ograniczeń  robót   budowlanych   w   specjalności   konstrukcyjno   - budowlanej,

  Doświadczenie:
· co najmniej 7 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru dla robót budowlanych w  zakresie   budowy   obiektów gospodarki wodno-ściekowej,  w tym dla co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub rozbudowę oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 15 000m3/d, 
III  Ekspert Kluczowy - Inżynier Technolog

Ilość: 1 osoba

Wykształcenie i kwalifikacje 

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek Inżynieria środowiska/ Inżynieria sanitarna 

Doświadczenie:
· co najmniej 8 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu i przekazywaniu do eksploatacji oczyszczalni ścieków.

· doświadczenie zawodowe jako Inżynier Technolog (lub równoważny) przy budowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepływie nie mniejszym niż 15.000 m3 na dobę o część mechaniczną biologiczną oraz proces przeróbki osadów.

IV. Ekspert Kluczowy – Inspektor nadzoru robót sanitarnych 

Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej 

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń  do nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

 Doświadczenie:

· co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru robót sanitarnych w tym obejmujących co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie lub rozbudowie oczyszczalni, o przepustowości nie mniejszej niż 15. 000m3/d
· V.  Ekspert Kluczowy - Inspektor Nadzoru robót elektrycznych i energetycznych
Ilość: 1 osoba
Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej 

· uprawnienia   budowlane   do   nadzorowania bez ograniczeń robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

Doświadczenie:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych przy realizacji sieci i  obiektów elektroenergetycznych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

VI.  Ekspert Kluczowy -  Inżynier Automatyk

Ilość: 1 osoba 

Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej - kierunek elektronika, cybernetyka, automatyka lub pokrewne.

Doświadczenie:

· co   najmniej   7   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót  przy realizacji sieci urządzeń i  obiektów automatyki i sterowania oraz przesyłu danych dla obiektów gospodarki wodno-ściekowej (np. oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, przepompownie).

VII.  Ekspert Kluczowy -  Inżynier Geolog

Ilość: 1 osoba 

Wykształcenie i kwalifikacje:

· dyplom ukończenia wyższej uczelni - kierunek geologia

· Posiadanie uprawnień geologicznych kategorii V i VI.

Doświadczenie:

· co   najmniej   5   lat   doświadczenia  w   nadzorowaniu   robót budowlanych realizowanych w trudnych warunkach gruntowo-wodnych.

VIII.  Ekspert Kluczowy - Specjalista ds. rozliczeń finansowych

Ilość: 1 osoba

Wykształcenie i kwalifikacje:

·  dyplom ukończenia wyższej uczelni technicznej lub ekonomicznej

Doświadczenie:

·   doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów na Roboty budowlane,  w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości nie mniejszej niż 20.000.000,00zł .

Zamawiający nie dopuszcza łączenia wyżej wymienionych stanowisk. 
Pełnienie wyżej wymienionych funkcji nie może być powierzane podwykonawcom. 

8.3. Eksperci Niekluczowi

Konsultant winien zapewnić zespołowi  ekspertów kluczowych wsparcie i pomoc techniczną innych specjalistów, które może być niezbędne do właściwej realizacji niniejszej Umowy i kontraktu na roboty (tj. mechanicy, uprawniony geodeta, radca prawny, konsultant ds. zapewnienia jakości, specjaliści p. poż, bhp i innych).
Życiorysy tych ekspertów nie są sprawdzane przed podpisaniem kontraktu. Nie powinni oni być włączeni do oferty.

Wykonawca winien zapewnić dodatkową kadrę techniczną (inżynierów lub techników) i wszelkie niezbędne wsparcie celem odpowiedniego administrowania Kontraktem i sprawozdawczością (sekretarki, pracownicy biurowi, itd.).

Wszyscy eksperci muszą być niezależni oraz wolni od konfliktu interesów względem przypisanych im zakresów odpowiedzialności.

Wykonawca dokona wyboru i zatrudni innych specjalistów zgodnie z tym, czego wymagają profile określone w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia.

8.4. Zakwaterowanie i wynagrodzenie personelu Inżyniera

W okresie trwania Umowy Inżynier na własny koszt i ryzyko przeprowadzi rozpoznanie warunków panujących na terenie budowy oraz zagwarantuje dla swojego personelu, w ramach oferowanej ceny ryczałtowej, między innymi następujące koszty:
a) faktyczne wynagrodzenie ekspertów,
b) koszty administracyjne zatrudnienia ekspertów, koszty związane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie, diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki związane z zatrudnieniem ekspertów Inżyniera,
c) margines   zawierający   narzut   i   zysk   Inżyniera  oraz   wykorzystanie zaplecza firmowego (Inżyniera),
d) transport lokalny na plac budowy,
e) inne  świadczenia wynikające  z  przepisów  i  obowiązków wykonywanych na budowie.
f) Koszty biura i sprzętu
8.5. Biuro i Sprzęt Inżyniera
Inżynier powinien w ramach własnych wynagrodzeń i na własny koszt, założyć i utrzymywać przez cały czas trwania Umowy biuro  w Szczecinie, wyposażone w sposób zapewniający prawidłową realizację całej Umowy.
Biuro powinno być odpowiednio umeblowane i wyposażone w sprzęt biurowy i telekomunikacyjny zapewniający zespołowi Inżyniera dostęp do linii, telefonicznych, faksu, Internetu. Biuro Inżyniera powinno być wyposażone w stosowną do ilości personelu ilość komputerów, drukarek, kserokopiarek, skanerów, aparatów fotograficznych i innego sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Nie przewiduje się dostarczania, żadnego sprzętu ani zapewniania jakichkolwiek pomieszczeń dla Inżyniera w ramach Kontraktu na Roboty. Koszt, wynajęcia, wyposażenia i utrzymania biura (wraz z opłatami za media, czynsz i połączenia telefoniczne) jak również wszelkie koszty związane z zakupem, ubezpieczeniem i eksploatacją niezbędnych środków transportu dla Kierownika Zespołu, ekspertów kluczowych i niekluczowych, Kierownika Projektu, będą pokryte przez Inżyniera i powinny być ujęte w cenie ryczałtowej. 
Koszt ubezpieczenia biura i jego wyposażenia od ognia i kradzieży poniesie Inżynier.
8.6. Obieg i archiwizacja dokumentacji i korespondencji 

Inżynier będzie odpowiedzialny również za przechowywanie i archiwizowanie wszelkiej korespondencji i dokumentacji utworzonej na potrzeby realizacji Kontraktu na serwerze FTP. Inżynier jest zobowiązany skanować całą korespondencję kontraktową dostarczoną do biura i wysyłaną. Do zarządzania korespondencją Inżynier wdroży centralną, elektroniczną bazę korespondencji, która umożliwi sprawne odnalezienie pism poprzez wyszukiwanie zeskanowanych dokumentów za pomocą słów kluczowych, tematów, daty wpływu, daty wysłania, numeru pisma itp. Inżynier będzie odpowiedzialny za prawidłowe opisywanie, ewidencjonowanie, katalogowanie pism, dokumentacji w wersji elektronicznej, za poprawne i czytelne katalogowanie dokumentów w segregatorach, sprawne i bezzwłoczne rozdzielanie (dekretację) pism, a także za ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. w każdej chwili, na wniosek Zamawiającego, Inżynier zobowiązany jest dostarczyć skany dokumentów.

Inżynier opracuje i przedłoży Zamawiającemu instrukcję kancelaryjną opracowaną na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, która zawierać będzie m.in.:

a) sposób przyjmowania i obieg korespondencji,

b) sposób rozdzielania (dekretację) korespondencji,

c) sposób rejestracji i znakowania spraw i teczek aktowych,

d) sposób przechowywania akt.

Inżynier będzie odpowiedzialny za wszelkie nieuzasadnione przetrzymywanie korespondencji, dokumentów, które zgodnie z kompetencjami winny być rozpatrzone przez Zamawiającego. Inżynier będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji, nieprawidłowego jej rozdzielenia, skutkujące powstaniem Roszczenia wykonawcy robót budowlanych.

Na zakończenie realizacji Inżynier zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu całą korespondencję kontraktową wraz z zawartością serwera FTP na nośniku elektronicznym.

Dodatkowo Inżynier będzie zobowiązany do udostępnienia serwera FTP w celu archiwizacji korespondencji kontraktowej Inżyniera  adresowanej do Wykonawcy, Zamawiającego jak i podmiotów trzecich związanych z realizacją kontraktu (np. samorządy, osoby fizyczne, itp.). Serwer musi posiadać stosowne zabezpieczenia uniemożliwiające dostęp osób trzecich. Dostęp do FTP-a będzie możliwy na hasło na podstawie posiadanych uprawnień, które będzie się blokowało po 3 próbach błędnego wpisania. Inżynier umożliwi Zamawiającemu pełen dostęp do materiałów zamieszczonych na serwerze. 

Serwer ten funkcjonował będzie przez cały czas prowadzenia robót i w okresie gwarancyjnym (rękojmi).

Na serwerze będzie gromadzona korespondencja związana z kontraktem (pisma, projekty, zdjęcia, filmy, itd.). Dokumenty do archiwizacji na FTP należy skanować w kolorze, w formacie *.pdf. Pliki należy nazywać zgodnie z sygnaturą (znakiem pisma) i datą utworzenia. 
Inżynier przewidzi możliwość zamieszczania wersji edycyjnej korespondencji (np. zestawienia tabelaryczne, raporty) w celu ułatwienia i przyspieszenia weryfikacji dokumentów.

Zawartość serwera o nowe dokumenty będzie aktualizowana na bieżąco.

Na Serwerze w celu zachowania przejrzystości i umożliwienia szybkiego dostępu należy utworzyć katalogi dla poszczególnych zagadnień.:

0. Korespondencja 

0.1. Pisma

0.2. Skargi osób trzecich

1. Teczka Budowy

1.1. Decyzje administracyjne

1.2. Raporty środowiskowe

2. Dokumenty kontraktowe- Roboty (+projekt)

2.1. Umowa

2.2. Gwarancje

2.3. Warunki kontraktu

2.4. Podwykonawcy

3. Dokumenty kontraktowe- Nadzór Inwestorski

3.1. Umowa

3.2. Gwarancje

3.3. Warunki kontraktu

4. Harmonogramy

4.1. Rzeczowo-finansowe -roboty

4.2. Plan płatności - roboty

4.3. Plan płatności- nadzór

5. Rozliczenia

5.1. Rozliczenie –roboty

5.1.1. PŚP-1

5.1.2. PŚP-2

itd.

5.2.  Rozliczenie- Nadzór

5.3. Pozostałe

6. Raporty i protokoły

6.1. Rady budowy

6.2. Narady koordynacyjne

6.3. Narady i spotkania 

6.4. Raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne

7. Sprawy techniczne

7.1. Monitoring jakości

7.2. Badania laboratoryjne

7.3. Projekty techniczne

8. Zmiany 

8.1. Polecenia zmiany

8.2. Protokoły konieczności

8.3. Polecenia Inżyniera kontraktu

9. Postępowania przetargowe

9.1. Zamówienia Uzupełniające

9.2. Zamówienie dodatkowe

10. Roszczenia 

11. Kontrole i audyty 

12. Dokumentacja odbiorowa

12.1. Protokoły odbioru

12.2. Pozwolenie na użytkowanie

12.3. Świadectwo Przejęcia

12.4. Dokumentacja powykonawcza

Inżynier będzie zobowiązany prowadzić elektroniczny spis swojej korespondencji w arkuszu kalkulacyjnym.

Przewidywany rozmiar zasobu FTP to 10 TB.

W ciągu 5 dni od podpisania umowy Inżynier przekaże Zamawiającemu adres serwera FTP oraz nazwę użytkownika i hasło dostępu.

Wszelkie koszty związane z udostępnieniem i funkcjonowaniem serwera FTP Inżynier uwzględni w cenie ofertowej
9. RAPORTY
9.1. Wymagania odnośnie składania raportów

Wykonawca zobowiązany jest do składania następujących raportów: raporty wstępne, miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne i raport końcowy. Konieczne jest także wykonanie raportu końcowego na usługi inżyniera po zakończeniu realizacji całego zakresu Umowy.

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Umowie na roboty i Umowie na Inżyniera oraz rozdzielnik dokumentu, a także prezentacja jednostek biorących udział w zarządzaniu projektem, daty kluczowe realizacji Umowy na Roboty i Umowy na Inżyniera oraz krótki opis Umowy. 

1. Raport Wstępny, który należy złożyć w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Oprócz informacji uwzględniających uwagi i komentarze dotyczące dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego powinien on zawierać m.in. 
- sprawozdanie Inżyniera z własnych działań z opisem zakresu usług Inżyniera, metodykę wykonania usług, prace wstępne wykonane przez Inżyniera, informacje o mobilizacji Zespołu Specjalistów oraz opis zadań Inżyniera na najbliższy okres działania;

- zawierać analizę SIWZ, dokumentacji technicznej i kontraktowej oraz harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę Robót, polis ubezpieczeniowych i gwarancji przedłożonych przez Wykonawcę Robót oraz dodatkowo byłaby w nim możliwość dokonania akceptacji podwykonawców zaproponowanych przez Wykonawcę Robót.

2. Raporty miesięczne – podstawę do jego sporządzenia stanowi Raport Wykonawcy Robót. Raport miesięczny obejmuje zakres prac zrealizowanych w okresie sprawozdawczym tj. od chwili sporządzenia poprzedniego raportu miesięcznego. W raporcie należy uwzględnić roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie, sprzęt Wykonawcy Robót. Powinny być uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą robót/dostaw, nadzorowanych przez Inżyniera jak np. problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany i roszczenia Stron. Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

3. Raporty kwartalne i półroczne – będą podstawą do wypłaty wynagrodzenia za pracę Inżyniera i stanowić będą przede wszystkim rozliczenie z jego działania. Powinien on zawierać opis działań oraz decyzji podjętych przez Inżyniera w okresie objętym raportem, jak również plan działań na kolejny okres wykonywania Umowy. Raporty przejściowe powinny zawierać również:

-
opis robót zrealizowanych przez Wykonawcę Robót  – pokazanie stanu zaawansowania zarówno rzeczowego jak i finansowego Umowy,

-
opis zagrożeń powstałych w trakcie wykonywania robót i propozycje działań, które należy podjąć w celu ich wyeliminowania.


Do raportu powinny zostać dołączone odpowiednie załączniki.

4. Raport końcowy – stanowił będzie  rozliczenie Wykonawcy z jego działania podczas realizacji całego zakresu umowy w tym podczas okresu zgłaszania wad. Musi zawierać niezbędne dane umożliwiające wykazanie uzyskania efektu ekologicznego zakładanego przed przystąpieniem do realizacji Projektu oraz wszelkich wymagań zawartych w kluczowych dokumentach i umowach określających warunki realizacji Projektu. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia wykonania dodatkowych raportów zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW lub Ministerstwa Rozwoju.

9.2. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów

Raporty: wstępny, miesięczne, kwartalne i półroczne i raport końcowy będą przedkładane do Zamawiającego:
a) w 3 egzemplarzach drukowanych w języku polskim,
b) w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej,
Format Raportów uwzględniający wytyczne dla Funduszu Spójności będzie przedstawiany do zaaprobowania Zamawiającego w terminie trzech (3) tygodni od daty rozpoczęcia Umowy. Aktualne Wytyczne dotyczące sporządzania raportów dostępne są na stronie http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/korzystaj-z-systemu-sl-2014/
10. MONITORING I OCENA
Monitoring i ocena realizacji Umowy prowadzone będą zgodnie z wytycznymi Funduszu Spójności oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

10.1. Definicje wskaźników

Usługi Inżyniera Kontraktu będą oceniane pod katem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz angażowania sił i środków zgodnie z zawartą Umową, a efekty pracy będą oceniane biorąc pod uwagę:

· Terminy zakończenia robót budowlanych zgodnie z przyjętymi harmonogramami realizacji Kontraktu na Roboty
· Rzeczowy i finansowy postęp robót zawartych w Kontrakcie na Roboty

· Terminy przedkładania raportów

· Zakończenie robót ze spełnieniem założeń i wymagań technicznych

· Nie przekroczenie budżetu Kontraktu na Roboty

· Terminowe rozliczenie Kontraktu na Roboty w zakresie rzeczowym i finansowym

Monitoring będzie prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione są również jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydawania środków. 

Wszelkie publikacje i oświadczenia prasowe związane z działaniami pochodzącymi z tej Umowy powinny nosić wyraźną informację o jego finansowaniu przez UE i powinny posiadać logo UE.
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