## Arkusz1
OŚWIADCZENIE NR 3
OŚWIADCZENIE NR 3 Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego pod nazwą: „Dostawa agregatu prądotwórczego stacjonarnego” będąc uprawnionym(-i) do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy oświadczam(y), że zaoferowany przez nas agregat prądotwórczy stacjonarny posiada rozwiązania techniczno - materiałowe wskazane poniżej
l.p. |  | Tak | Nie | UWAGI
Wymagania ogólne
1. | moc maksymalna LTP: 275kVA/220kW | X | X
2. | moc znamionowa: PRP: 250kVA/200kW | X | X
3. | częstotliwość: 50 Hz +/-0,5% |  |  | X
4. | napięcie: 3x400V +/- 1,0% |  |  | X
5. | emisja spalin min. STAGE III |  |  | X
6. | zużycie paliwa (ON): do 55l/h przy 100% obciążenia | X | X
7. | zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą, z wlewem zewnętrznym zabezpieczonym kluczem |  |  | X
8. | pojemność zbiornika >= 8h pracy przy 100% obciążenia | X | X
9. | moc akustyczna Lwa =< 97dB(A) | X | X
10. | poziom ciśnienia akustycznego z odległości 7m: 68 dB(A) |  |  | X
11. | obudowa z okienkiem umożliwiającym podgląd parametrów na sterowniku |  |  | X
12. | dokumentacja techniczna w języku polskim |  |  | X
13. | blok silnika wyposażony w elektryczny układ podgrzewania oleju umożliwiający obciążenie agregatu natychmiast po rozruchu |  |  | X
14. | wyprodukowany w okresie maksymalnie do 12 miesięcy poprzedzających termin dostawy | X | X
Silnik
1. | rodzaj: diesel, turbodoładowany |  |  | X
2. | producent: Volvo, Deutz, Iveco, Perkins | X | X
3. | obroty: 1500obr/min | X | X
4. | regulacja obrotów: elektroniczna |  |  | X
5. | klasa wykonania: G3 | X | X
6. | układ paliwowy: common rail |  |  | X
7. | instalacja: 24V |  |  | X
Prądnica:
1. | rodzaj: synchroniczna, samowzbudna, bezszczotkowa |  |  | X
2. | regulacja napięcia: elektroniczna |  |  | X
3. | klasa izolacji: H |  |  | X
4. | zawartość harmonicznych THD: < 2,0% | X | X
Sterownik:
1. | z interfejsem graficznym |  |  | X
2. | z zegarem czasu rzeczywistego |  |  | X
3. | umożliwiający start ręczny lub automatyczny z kontrolą napięcia sieciowego |  |  | X
4. | zawierający dziennik zdarzeń |  |  | X
5. | z pomiarem prądu w trzech fazach |  |  | X
6. | z pomiarem napięcia sieci i generatora |  |  | X
7. | z pomiarem mocy P,Q,S |  |  | X
8. | z licznikiem energii i czasu pracy |  |  | X
9. | z pomiarem napięcia akumulatora i poziomu paliwa |  |  | X
10. | z funkcjami ochrony generatora i silnika |  |  | X
Obudowa:
1. | wyciszona |  |  | X
2. | wyposażona w czerpnie i wyrzutnie powietrza |  |  | X
3. | wyposażona w sterownik, wyłącznik, akumulatory z układem ładowania |  |  | X
4. | z tłumikami wydechu |  |  | X
5. | z amortyzatorami antywibracyjnymi |  |  | X
6. | zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana proszkowo |  |  | X
7. | z drzwiami zabezpieczonymi zamkami na wspólny klucz |  |  | X
8. | z podejściem kablowym z przepustem gumowym |  |  | X
9. | w kolorze: RAL 7032 |  |  | X
Układ SZR
1. | kontrolowany przez sterownik agregatu |  |  | X
2. | obudowa w postaci szafy wiszącej lub stojącej przyściennej |  |  | X
3. | do zamontowania w pomieszczeniu |  |  | X
4. | przyłącza: zasilanie 1 - 4xYKSY1x240 |  |  | X
5. | zasilanie 2 - 4xYKSY1x240 |  |  | X
6. | odbiór - 1xYKSY1x240 + YKY4x50 |  |  | X
7. | wprowadzenie kabli od dołu (brak kanału kablowego) |  |  | X
Zgodność agregatu z:
1. | Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE |  |  | X
2. | Dyrektywą Niskonapięciową 2006/95/WE |  |  | X
3. | Kompatybilnością Elektromagnetyczną 2004/108/WE |  |  | X
4. | Dyrektywą Hałasową 2000/14/WE |  |  | X
5. | Dyrektywą Spalinową 97/68/WE |  |  | X
6. | ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 |  |  | X
7. | PN-EN 12601 |  |  | X
8. | PN-EN 60204-1 |  |  | X
Uwaga ! Pola puste oraz zaznaczone kolorem szarym należy wypełnić obowiązkowo