
Szczecin, 20.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 22
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót o następujące pozycje
1. DOK 102 – komora wlotowa z kratami

- demontaż kraty ręcznej

- przykrycie kanałów. Prosimy o podanie obmiaru i materiału z jakiego mają być wykonane przykrycia.

2. 109 a, b, c – osadniki wstępne poziome

- blok oporowy
- fundament pod zasuwę

- ocieplenie rury GRP DN 900 wełną 100 mm + płaszcz z blachy K/O, prosimy o podanie grubości blachy.

3. DOK 109 d, e, f  i 601 – zbiorniki retencyjne i komora rozdziału

- blok oporowy, prosimy o podanie objętości i marki betonu

- podpory pod rurociągi, prosimy o podanie ciężaru konstrukcji i z jakiej stali mają być wykonane podpory

- ocieplenie rurociągu PE 630 zgodnie z rys. 192/PW/T – 6/15 nr 3

4. DOK 204 i 205 – maszynownia i galeria rurociągów 

- prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcjach dotyczących rozbudowy kanału technologicznego.

5. DOK 202 - WKF

- prosimy o uzupełnienie rysunków konstrukcjach konstrukcji poszycia dachu WKF

- co należy rozumieć przez remont pomieszczenia zasuw

- prosimy o wskazanie przejścia szczelnego z projektu branży technologicznej, które należy wykonać w branży konstrukcyjnej poz. 18 d.4 Tom K-5.

6. DOK 619 – stacja dmuchaw

prosimy o uzupełnienie poz. 195 d.12 Kształtki stalowe nierdzewne DN 600 mm o następujące elementy: 

- prostka L= 1,2 m - 3 sztuki

- redukcja 250/300 – 3 sztuki

- dennica DN 600 – 2 sztuki.

7. DOK 618a – stacja dozowania reagentów

prosimy o uzupełnienie poz. 182 d.11 Rurociąg z PN 10 PP-H 50 mm o następujące elementy:

- 2 x zawór kulowy PP mufowy do zgrzewania DN50, PN10  

- 1 zawór kulowy PP z luźnym kołnierzem DN100, PN10

- 1 zawór kulowy PP mufowy zwrotny DN50

- 1 tuleja kołnierzowa PP z mufami do zgrzewania DN50

- 1 kołnierz luźny PP do systemu mufowego DN50

- 1 redukcja PP 100/75

- 1 redukcja PP 75/50

- 6 kolan PP 90 stopni DN50

- 2 trójniki PP 90 stopni DN50

8. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o obliczenia osiadania komory WKF mając na uwadze proces opróżniania i napełniania.

9. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o wykaz niezbędnych prac w celu ograniczenia osiadania opróżnionej komory fermentacyjnej..

Odpowiedź 22
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

1. - Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom K-5 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

6.1 d.1 / ST-03.01 / Demontaż kraty ręcznej / kpl / 1,00

- Projekt konstrukcyjny nie przewiduje wykonania nowego przekrycia kanałów w obiekcie.

2. - Wymiary bloku oporowego należy przyjąć z projektu technologicznego, klasa betonu C16/20. 
Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom K-5 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

9.1 d.2 / ST-03.01 / Wykonanie bloku oporowego pod rurociąg DN 600 / kpl / 1,00

- Wymiary fundamentu pod zasuwę należy przyjąć z projektu technologicznego, klasa betonu C16/20. Ciężar stali 100kg/m3 betonu.

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom K-5 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

9.2 d.2 / ST-03.01 / Wykonanie fundamentu pod zasuwę / kpl / 1,00

- Grubość blachy 0,8 mm. 
Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom T-1 do T-17 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

63.1 d.5 / / Ocieplenie rurociągu GRP DN 900 mm wełną mineralną gr. 100 mm w płaszczu z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,8 mm / m2 / 89,80
3. - Wymiary bloku oporowego należy przyjąć z projektu technologicznego, klasa betonu C16/20,

- Podpory stanowią systemowe rozwiązania producenta podpór lub winny być wykonane warsztatowo przez Wykonawcę. Podpory ze stali nierdzewnej. 

- Grubość blachy 0,8 mm. 
Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:

Tom T-1 do T-17 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

81.1 d.6 / / Ocieplenie rurociągu PE 630 mm wełną mineralną gr. 100 mm w płaszczu z blachy stalowej nierdzewnej gr. 0,8 mm / m2 / 13,03

4. Rozwiązanie kompletne  - przedstawione w projekcie wykonawczym

5. - Cała kopuła stanowi gotowy element dostarczany przez wybranego dostawcę loco budowa. Konstrukcja poszycia uzależniona jest od rozwiązań dostawcy kopuły.

- Zakres remontu pomieszczenia zasuw określa pkt.4.1.5 opisu technicznego. oraz rysunki obiektu.

-  Uwaga niezrozumiała. Brak takiej pozycji.

6. Elementy ujęte materiałach pozycji:

- Prostka 3 szt. ujęta w poz.192

- Redukcja 250/300 3 szt. ujęta w poz.192

- Dennica DN 600mm ujęta w poz.196

7. - 2 x zawór kulowy PP mufowy do zgrzewania DN50, PN10 - ujęty w poz.183

- 1 zawór kulowy PP z luźnym kołnierzem DN100, PN10 - ujęty w poz.185

- 1 zawór kulowy PP mufowy zwrotny DN50 - ujęty w poz.183

- 1 tuleja kołnierzowa PP z mufami do zgrzewania DN50 - ujęta w poz.184

Pozostałe kształtki ujęte w poz.182

- 1 kołnierz luźny PP do systemu mufowego DN50

- 1 redukcja PP 100/75

- 1 redukcja PP 75/50

- 6 kolan PP 90 stopni DN50

- 2 trójniki PP 90 stopni DN50

8. Komora WKF stanowi istniejący obiekt obecnie wyłączony z eksploatacji. Z uwagi na wieloletnią eksploatację, jego maksymalne osiadanie zostało osiągnięte, proces opróżniania i napełniania nie spowoduję zmiany jego osiadania.

9. Patrz odpowiedź na pytanie 8.
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