
Szczecin, 20.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 23

1. Osadnik: 

prosimy o zwiększenie przedmiaru robót w poz. 17 branży konstrukcyjnej, w przedmiarze jest betonowanie skosów z betonu C35/45 w ilości 58,8 m3 a powinno być ok. 80 m3.

2. Osadnik: 

prosimy o zwiększenie przedmiaru robót w poz. 4 branży konstrukcyjnej, izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem, w przedmiarze jest 483,2 m2 a powinno być 922 m2.

3. Osadnik: 

prosimy o zwiększenie przedmiaru robót o przerwy robocze PR3 pokazane na rysunku nr 1  Osadnik wtórny 606C.

4. Osadnik: 

prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje dotyczące wykonania 6 szt. korków bezpieczeństwa.

5. Prosimy o informację czy dopuszcza się użycia wibromłota bezrezonansowego do pogrążania grodzic ?

6. Kanał odpływowy osadnika wtórnego: 

brak w przedmiarze projektowanych schodów terenowych rysunek nr 9, prosimy o uzupełnienie. 

7. Obiekt 700: 

prosimy o informację jakimi płytkami należy wyłożyć komorę żelbetową w obiekcie nr 700, prosimy o podanie parametrów.

8. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji wykonawczej o zabezpieczenie wykopów (technologia, wymiar, przekroje, rzędne) dla budowy komór niezbędnych do wykonania  uszczelnienia w technologii jet grouting.

9. Prosimy o udostępnienie badań geologicznych/geotechnicznych w miejscu budowy komór (niezbędne do jet grouting), do głębokości większej aniżeli projektowana rzędna przesłony z jet grouting / długości projektowanych kolumn przemieszczeniowych.

10. Prosimy o udostępnienie projektów wykonawczych dla kolumn przemieszczeniowych – ilość, średnica, klasa betonu, rodzaj oraz ilość stali zbrojeniowej, długość.

11. Prosimy o udostępnienie STWIORB dla jet grouting oraz kolumn przemieszczeniowych.

12. Obiekt 700: 

brak w przedmiarze odwodnienia liniowego posadzki w ilości ok. 13,5 m.

13. Obiekt 700: 

brak w przedmiarze obróbek blacharskich w ilości ok. 152 m2.

14. Obiekt 618a: 

brak w przedmiarze robót obejmujących przełożenia dwóch istniejących rurociągów kolidujących z kolumnami przemieszczeniowymi oraz kabla En pokazanego na rysunku 1/1 branży konstrukcyjnej.

15. Na profilu sieci cieplnej jest odcinek rury 2xPEX DN50, prosimy o informację czy to jest pomyłka, nie powinna być rura 2xPE DN63 ?

16. Ciepłociąg: na trasie ciepłociągu znajduje się kanał ściekowy otwarty, prosimy o przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania przejścia ciepłociągu przez kanał.

Odpowiedź 23
1. Ilość betonu na skosy wynosi 57,13 m3, 

górna średnica leja - 6,0 m

dolna średnica leja - 1,16 m

Wysokość leja - 4,2 m

3,14*6^2/4*4,2-((3,14*6,0^2/4+3,14*1,16^2/4))*0,5)*4,2=57,1277 m3

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Tom K-1 pozycja 17 d.2 - nadając nowe brzmienie:

17 d.2 / ST-02.02 / Betonowanie nadbetonu/skosów z betonu C35/45 / m3 / 57,13

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

2. Wyliczenie ilości izolacji powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem jest prawidłowa.

3. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Tom K-1 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

38.1 d.3 / ST-02.02 / Przerwy robocze  PR-3 – profil pęczniejący / m / 41,30 

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

4. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Tom K-1 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

12.1 d.2 / ST-02.02 / Betonowanie korków bezpieczeństwa / szt. / 6,00 

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

5. Należy użyć sprzętu zgodnie ze sztuką budowlaną. Z uwagi na sąsiedztwo obiektów istniejących, technologia pogrążania ścianek szczelnych powinna zapewniać ich bezpieczeństwo. 

6. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót:
Tom K-1 - usuwając pozycję przedmiaru robót

56 d.4 / ST-04.01 / Izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem – powłoka ze srodka uszczelniającego i zabezpieczającego / m2 / 483,20 

Tom K-1 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

57.1 d.4 / ST-08.09 / Schody terenowe / kpl. / 1,00 

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

7. Zamawiający wymaga zastosowanie płytek gresowych, mrozoodpornych wg ISO 10545-12
	Poz. 
	Cecha 
	Parametry płytek 

	1 
	Nasiąkliwość wodna 
	0,1% 

	2 
	Wytrzymałość na zginanie 
	50 MPa 

	3 
	Siła łamiąca 
	2200 N 

	4 
	Odporność na ścieranie wgłębne 
	130 mm3 

	5 

6
	Stateczność antypoślizgowa(grupa klasyfikacyjna)

Odporne na plamienia


	R 12

kl 5 wg ISO 10545-14




8. Zabezpieczenie wykopów – technologia, rozwiązanie należy do Wykonawcy robót.

9. Wykonane badania gruntowe dla potrzeb projektu Zamawiający umieścił na stronie internetowej. W przypadku niewystarczających danych, Wykonawca na etapie realizacji winien wykonać dodatkowe badania geologiczne.

10. Ogólne zapisy znajdują się w opisie technicznym do projektu wykonawczego. Szczegółowe rozwiązania winna opracować specjalistyczna firma zajmująca się w/w robotami na zlecenie Wykonawcy.

11. Wymagania zostały opisane w projekcie wykonawczym_branży konstrukcyjnej.

12. Pozycja odwodnienia liniowego jest ujęta w przedmiarze technologicznym w poz. 274 d.15.

13. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Tom K-2 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

38.1 d.4 / ST-02.03 / Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk / m2 / 152,00 

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

14. Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Tom K-4 - dodając nową pozycję przedmiaru robót

5.1 d.1.1 / ST-01.02 / Przełożenie dwóch istniejących rurociągów kolidujących z kolumnami przemieszczeniowymi oraz kabla En / kpl. / 1,00 

Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

15. Na profilu znajdują się następujące zapisy:

2xPEX DN65- chodzi o rurę preizolowaną PN6 DUO 63+63/182mm

2xPEX DN50- chodzi o rurę preizolowaną PN6 DUO 50+50/162mm

2xPEX DN40- chodzi o rurę preizolowaną PN6 DUO 40+40/126mm

16. W miejscu kolizji z kanałem należy przegłębić sieć cieplną. Ponieważ kanał ma 1,5m szerokości, rurociąg sieci cieplnej należy ułożyć metodą wykopową.
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