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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 26.
1. Czy w pompowni przewałowej ścieków - obiekt 699 - Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp z innym niż kanałowy wirnikiem np. wirnik typu vortex.
2.  Stacja zrzutu osadów z czyszczenia kanalizacji (obiekt 700),
Krata rzadka zgodnie z zapisami specyfikacji powinna być wykonana z stali nierdzewnej. Czy powyższy wymóg dotyczy wykonania materiałowego wszystkich elementów kraty czy tylko elementów mających kontakt z osadami?
3. Prosimy o informacje czy podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ilości urządzeń, elementów oraz średnice są obowiązujące na etapie składania ofert oraz realizacji czy też Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany tych ilości przy założeniu osiągnięcia przez Wykonawcę zakładanego efektu ekologicznego będącego nadrzędnym celem realizacji inwestycji.

4.  Obiekt Maszynownia komór fermentacyjnych (obiekt 204)

Czy wydajność Maceratora określona na 30 m3/h ma być osiągana przy poziomie suchej masy 6% s.m. Czy to jest wydajność nominalna czy maksymalna urządzenia?
Odpowiedź 26.
1. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania innych wirników niż kanałowe.

2. Powyższy wymóg dotyczy wykonania materiałowego wszystkich elementów kraty.
3. Podane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ilości urządzeń, elementów oraz średnice są obowiązujące na etapie składania ofert oraz realizacji inwestycji.

4. Podana wydajność jest wydajnością nominalną dla medium o zawartości suchej masy wynoszącej 6% s.m.
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