
                          Szczecin, 21.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
            Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

            z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
            Pytanie 29. 
1.  Prosimy o skorygowanie niewłaściwie podanego współczynnika SOTE dla systemu napowietrzania wspomnianego w materiale ST-05.01 w rozdziale 5.17.2.7. str. 39. W materiale tym podano, iż SOTE powinno być nie mniejsze niż 31,2% zaś z bilansu zapotrzebowania tlenu w stosunku do dostarczanej ilości powietrza wynika, że sprawność ta nie może być niższa niż 36%: 800kgO2/h / (0,278kgO2/Nm3 x 8000Nm3/h ) = 35,97%. Prosimy również o skorygowanie wartości SOTE w stosunku do ilości powietrza 19100Nm3/h gdyż w tym przypadku podane wartości SOTE są również zaniżone w stosunku do podanych wymagań dotyczących wymaganej dostawy tlenu za pomocą określonej ilości powietrza. Prawidłowa wartość nie powinna być niższa niż 30,13%. Podano zaś 28,8%. Podawanie niespójnych wartości rodzi uzasadnione obawy, że Zamawiający na etapie realizacji zamówienia otrzyma urządzenia o zdecydowanie gorszych parametrach eksploatacyjnych.

2. W związku z występującymi rozbieżnościami w dokumentacji przetargowej dotyczącymi ilości sekcji napowietrzania prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga aby jeden ciąg technologiczny składał z 10 niezależnych sekcji.

3. W związku z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji prosimy o zmianę zapisu określonego w punkcie 5.17.2.7 - ruszty napowietrzające ( ST-05.01) tj. „ Podstawy dyfuzorów powinny być osadzone fabrycznie bezpośrednio na rusztach rozdzielających powietrze wykonanych z stali nierdzewnej min. AISI 304" na zapis „Podstawy dyfuzorów powinny być osadzone fabrycznie bezpośrednio na rusztach rozdzielających powietrze wykonanych z stali nierdzewnej min. AISI 304 lub wysokoudarowego UPVC"

4. Celem usystematyzowania podstawowych wymagań technicznych dotyczących rusztów napowietrzających prosimy o całościowe przedstawienie zapisów punktu 5.17.2.7 ST-05.01 tj:

- Gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach standardowych dla jednego ciągu technologicznego: SORmax = 800 kg02/h przy docelowej dostawie powietrza nie większej niż Q=8000Nm3/h (lat, 0°C);

      •      Maksymalne ciśnienie na wejściu do nowego systemu nie wyższe niż p = 48 - 53 kPa dla

             maksymalnej ilości powietrza 8000 Nm3/h;

· Maksymalna strata ciśnienia na dyfuzorze nie wyższa niż p = 5 kPa dla maksymalnego obciążenia powietrzem 8000 Nm3/h;

· Minimalne wykorzystanie tlenu z powietrza nie niższe niż SOTE=36% (SOTE wyznaczone dla zawartości substancji rozpuszczonych w medium testowym TDS=1000mg/l) przy docelowej dostawie powietrza Q=8000Nm3/h;

· Gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach standardowych dla jednego ciągu technologicznego: SORmax = 1600kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza Q=19100Nm3/h (lat, 0°C);

· Maksymalne ciśnienie na wejściu do nowego systemu nie wyższe niż p = 53 kPa dla maksymalnej ilości powietrza 19100Nm3/h;

· Maksymalna strata ciśnienia na dyfuzorze nie wyższa niż p = 5 kPa dla maksymalnego obciążenia powietrzem 19100Nm3/h;

· Minimalne wykorzystanie tlenu z powietrza nie niższe niż SOTE=30,13 % (SOTE wyznaczone dla zawartości substancji rozpuszczonych w medium testowym TDS=1000mg/l) przy docelowej dostawie powietrza Q=19100Nm3/h;

· Otwarcie membran całego systemu jednego ciągu technologicznego przy ilości powietrza nie wyższej niż 1600 Nm3/h (±10%);

· Dyfuzory z membranami drobnopęcherzykowymi wykonanymi z poliuretanu przystosowanymi do pracy w minimalnym zakresie obciążenia powierzchni 3,5 Nm3/h/m2 do 35 Nm3/h/m2;

· System napowietrzania dla każdego ciągu technologicznego powinien składać się z 10-ciu niezależnych sekcji;

· Podstawy dyfuzorów powinny być osadzone fabrycznie bezpośrednio na rurach rozdzielających powietrze wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 304 lub wysokoudarowego UPVC

· Pionowe rurociągi zasilające DN 200 powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304;

· Membrany powinny zapewniać funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielny zawór zwrotny;

· Konstrukcja dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran;

· Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów;

· Każda z sekcji rusztu napowietrzającego powinna być wyposażona w system odwadniania oraz króciec do dozowania kwasu;

· System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304;

· Dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu technologiczno - montażowego instalacji we wnętrzu zbiornika przed dostawą.

Odpowiedź 29.

1. Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Technicznej 

Punkt 5.17.2.7 ST-05-01 – nadając nowe brzmienie :

5.17.2.7. Ruszty napowietrzające 

Wymagania techniczne: 

- Gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach standardowych (praca normalna) dla jednego ciągu technologicznego: SORmax = 800 kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza nie większej niż Q=8000Nm3/h (1at, 0°C); 

· Maksymalne ciśnienie na wejściu do nowego systemu nie wyższe niż p = 48 - 53 kPa dla maksymalnej ilości powietrza 8000 Nm3/h; 

· Maksymalna strata ciśnienia na dyfuzorze nie wyższa niż p = 5 kPa dla maksymalnego obciążenia powietrzem 8000 Nm3/h; 

· Minimalne wykorzystanie tlenu z powietrza nie niższe niż SOTE= 36% (SOTE wyznaczone dla zawartości substancji rozpuszczonych w medium testowym TDS=1000mg/l) przy docelowej dostawie powietrza Q=8000Nm3/h; 

- Gwarantowany maksymalny transfer tlenu w warunkach standardowych (praca awaryjna) dla jednego ciągu technologicznego: SORmax = 1600kgO2/h przy docelowej dostawie powietrza Q=19100Nm3/h (1at, 0°C); 

· Maksymalne ciśnienie na wejściu do nowego systemu nie wyższe niż p = 53 kPa dla maksymalnej ilości powietrza 19100Nm3/h; 

· Maksymalna strata ciśnienia na dyfuzorze nie wyższa niż p = 5 kPa dla maksymalnego obciążenia powietrzem 19100Nm3/h; 

· Minimalne wykorzystanie tlenu z powietrza nie niższe niż SOTE= 30,13% (SOTE wyznaczone dla zawartości substancji rozpuszczonych w medium testowym TDS=1000mg/l) przy docelowej dostawie powietrza Q=19100Nm3/h; 

- Otwarcie membran całego systemu jednego ciągu technologicznego przy ilości powietrza nie wyższej niż 1600 Nm³/h (±10%); 

- Dyfuzory z membranami drobnopęcherzykowymi wykonanymi z poliuretanu przystosowanymi do pracy w minimalnym zakresie obciążenia powierzchni 3,5 Nm3/h/m2 do 35 Nm3/h/m2; 

- System napowietrzania dla każdego ciągu technologicznego powinien składać się z min. 10-ciu niezależnych sekcji; 

- Rurociągi rozdzielające powinny być wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304. 

- Rury dystrybucyjne stanowiące podstawę dyfuzorów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej minimum AISI 304 lub wysokoudarowego UPVC. 

- Pionowe rurociągi zasilające DN 200 powinny być wykonane ze stali nierdzewnej klasy nie gorszej niż AISI 304; 

- Membrany powinny zapewniać funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu napowietrzania tak, aby wyeliminowana była konieczność stosowania dodatkowych elementów wyposażenia takich jak: oddzielny zawór zwrotny; 

- Konstrukcja dyfuzora musi zapewnić stabilną pracę całego układu napowietrzania w przypadku mechanicznego uszkodzenia części membran; 

- Sposób montażu membrany musi zagwarantować możliwość jej wymiany bez konieczności jednoczesnej wymiany podstaw dyfuzorów lub całych kompletnych dyfuzorów; 

- Każda z sekcji rusztu napowietrzającego powinna być wyposażona w system odwadniania;

- System zamocowań powinien być wykonany ze stali klasy min. AISI 304; 

- Dostawca rusztu zobowiązany jest do wykonania projektu technologiczno - montażowego instalacji we wnętrzu zbiornika przed dostawą. 

- Każda z sekcji napowietrzania winna być wyposażona w krócieć do instalacji dawkowania kwasu. Wraz z instalacja należy dostarczyć urządzenie służące do czyszczenia systemów napowietrzania kwasem mrówkowym. Urządzenie winno posiadać lekką konstrukcję umożliwiającą łatwe przewożenie do miejsc dawkowania (króćce na instalacji napowietrzania). Urządzenie winno być wykonane ze stali kwasoodpornej odpowiedniej do stosowanego medium, z panelem sterowniczym umożliwiającym zaprogramowanie podstawowych funkcji.

2. System napowietrzania dla każdego ciągu technologicznego powinien składać się z min. 10-ciu niezależnych sekcji.

3. Zamawiający wymaga dostarczenia rusztów rozdzielających w wykonaniu ze stali nierdzewnej min. AISI 304.

4. Odpowiedzi zostały udzielone w punktach 1, 2 i 3.

