
Szczecin, 21.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie nr 32.
1. W punkcie 5.17.2.7 SIWZ poza wymaganiami technologicznymi układu napowietrzania są opisane specyficzne dla jednego z dostawców cechy konstrukcyjne preferowanego układu napowietrzania. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnego (lub lepszego) sprawdzonego systemu napowietrzania z zachowaniem znaczących wymaganych parametrów technologicznych takich jak: zapotrzebowanie na tlen, sprawność pracy i wymagana ilość powietrza ?

2. Zamawiający wymaga by system napowietrzania był wyposażony w króciec do instalacji dawkowania kwasu. Czy należy w dostawie uwzględnić również instalację czyszczenia rusztów ?
3. Zamawiający wymaga zastosowania dyfuzorów w których membrana pełni funkcję zaworu zwrotnego podczas wyłączenia systemu – taką funkcję mają wszystkie systemy membranowe. Funkcją niezależnego od membrany zaworu zwrotnego jest zabezpieczenie instalacji rusztów przed zanieczyszczeniem w przypadku awarii membrany. Czy Zamawiający dopuszcza system, który poza standardową funkcją możliwości wyłączenia dopływu powietrza, zabezpiecz układ rusztów przed zanieczyszczeniem a tym samym z punktu funkcjonalności jest lepszy od wyspecyfikowanego i gwarantuje bezpieczniejszą pracę i niższe koszty remontu w przypadku awarii ?
Odpowiedź 32.

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu napowietrzania z zachowaniem wymaganych parametrów techniczno-technologicznych określonych w punkcie 5.17.2.7 SIWZ lub wyższych.

2. Wykonawca wraz z instalacją napowietrzania winien dostarczyć urządzenie służące do czyszczenia systemów napowietrzania kwasem mrówkowym. Urządzenie winno posiadać lekką konstrukcję umożliwiającą łatwe przewożenie do miejsc dawkowania (króćce na instalacji napowietrzania). Urządzenie winno być wykonane ze stali kwasoodpornej odpowiedniej do stosowanego medium, z panelem sterowniczym umożliwiającym zaprogramowanie podstawowych funkcji. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie systemów z dodatkowym mechanicznym zaworem zwrotnym. W ocenie Zamawiającego taki zawór generuje dodatkowe opory hydrauliczne oraz może być dodatkowym potencjalnym źródłem awarii.
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