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Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 33.
Proszę o wyjaśnienie opisu zbiornika na Pax:
1. stopreling - ma to być rozumiane jako poręcz, barierka czy inny element. Jeżeli barierka, to na całej powierzchni górnej zbiornika , czy tylko na części - jakiej?
2. czujnik poziomu - ma to być rozumiane jako króciec sondy napełnienia, czy wyposażenie do zdalnego pomiaru poziomu, czyli sonda ?
3. poziomowskaz mokry - oznacza poziomowskaz rurkowy montowany na zewnątrz zbiornika, czy inny ? Nie jest pokazany na rysunku.
Odpowiedź 33.
1.  stopreling - ma być to barierka na całej powierzchni górnej zbiornika.

2.  czujnik poziomu - należy przez to rozumieć krócieć wraz z oprzyrządowaniem i wizualizacją sygnału poziomu w systemie SCADA oczyszczalni.

3. poziomowskaz mokry -  oznacza poziomowskaz rurkowy montowany na zewnątrz zbiornika.
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