
Szczecin, 24.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 39.
Prosimy o podanie dokładnych wymiarów poszczególnych płyt zastawek dwudzielnych oraz zakresy ich ruchu. 

Prosimy o potwierdzenie, że górne zawieradło porusza się niezależnie od dolnego, za pośrednictwem napędu elektrycznego.

Prosimy o potwierdzenie, że podnoszenie dolnego zawieradła jednocześnie podnosi zawieradło górne oraz, że dolne zawieradło otwierane jest tylko ręcznie.

Odpowiedź 39.

Zastawka ZP 13 (pozycja nr 3 na rysunku, ilość 1 sztuka):

· Kanałowa dwudzielna

· szerokość w świetle kanału 1000mm

· głębokość kanału od jego dna do korony 1350mm

· wysokość zawieradła dolnego 550mm

· wysokość zawieradła górnego 550mm

· rzędna korony kanału 4,40 m npm

· rzędna dna kanału 3,05 m npm

· dolne położenie krawędzi przelewowej 3,60 m npm

· górne położenie krawędzi przelewowej 4,10 m npm

· zastawka montowana w miejsce istniejącej, w ścianach bocznych i w dnie istniejące bruzdy na ramę zastawki, o wymiarach ok. szer. 200mm gł. 100mm

Zastawki ZP 14 i ZP 15 (pozucja nr 2 na rysunku, ilość 2 sztuki):

· naścienna dwudzielna

· szerokość w świetle otworu 1000mm

· wysokość otworu 1000mm

· zagłębienie dolnej krawędzi otworu od korony 1250mm

· wysokość zawieradła dolnego 500mm

· wysokość zawieradła górnego 500mm

· rzędna korony kanału 4,40 m npm

· rzędna dolnej krawędzi otworu 3,15 m npm

· rzędna górnej krawędzi otworu 4,15 m npm

· rzędna dna kanału przed otworem 3,05 m npm

· rzędna dna kanału za otworem 3,00 m npm

· dolne położenie krawędzi przelewowej 3,65 m npm

· górne położenie krawędzi przelewowej 4,10 m npm

· zastawka montowana na wyciętym w ścianie otworze o wym. 1000x1000mm

Zastawka ZP 16 (pozycja nr 5 na rysunku, ilość 1 sztuka):

· kanałowa dwudzielna

· szerokość w świetle kanału 1000mm

· głębokość kanału od jego dna do korony 2000mm

· wysokość zawieradła dolnego 1050mm

· wysokość zawieradła górnego 1050mm

· rzędna korony kanału 4,40 m npm

· rzędna dna kanału 2,40 m npm

· dolne położenie krawędzi przelewowej 3,60 m npm

· górne położenie krawędzi przelewowej 4,40 m npm

· zastawka montowana w istniejącym kanale, w ścianach bocznych i w dnie nie przewiduje się bruzd na ramę zastawki

Górne zawieradło porusza się niezależnie od dolnego za pośrednictwem napędu elektrycznego.

Dolne zawieradło porusza się niezależnie od górnego za pośrednictwem napędu ręcznego.
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