
Szczecin, 22.02.2017 r.



Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 34.
1. Dotyczy ob. nr 202 - wydzielona komora fermentacyjna. 

Opis przedmiotu zamówienia wskazuje, iż należy wykonać remont pomieszczenia zasuw w/g poz. 18 d.4 przedmiaru robót Tom K-5 kpi. 1. W trakcie wizji lokalnej pomieszczenie to nie zostało udostępnione przez Zamawiającego, co uniemożliwiło dokonania oceny i określenia zakresu robót remontowych jakie należy wykonać w tym pomieszczeniu, w związku z powyższym prosimy Zamawiającego o przekazanie szczegółowego opisu robót remontowych jakie należy wykonać w pomieszczeniu zasuw z podaniem ilości i podstawy ich wyceny.

2. Dotyczy dokumentacji 192_PW_T-18_15_Rys 03_profil_2 - rurociąg ma średnicę Dy 900 i 1=6,4m, a na planie sytuacyjnym Dn 800 L=8,3. Prosimy o informację, która długość rurociągu obowiązuje.

3. Prosimy o odpowiedź czy rurociąg sprężonego powietrza od ob. 619 do 603a i od ob. 619 do ob. 603b o średnicy 600 zaznaczony na planie sytuacyjnym 192_PW_T-18_15_Rys 01_sieci Plan-Arkusz1 jest przedmiotem zadania. Brak jest profilu na w/w rurociąg oraz przedmiaru robót. Prosimy też o uzupełnienie opisu w dokumentacji projektowej.

4. Prosimy o odpowiedź czy rurociąg ścieków od rurociągu istniejącego kp900 ( wychodzącego od ob. 621 ) do ob. 109b o średnicy DN 900 GRP zaznaczony na planie sytuacyjnym 192_PW_T-18_15_Rys 01_sieci Plan-Arkusz1 jest przedmiotem zadania. Brak jest profilu na w/w rurociąg oraz przedmiaru robót. Prosimy też o uzupełnienie opisu w dokumentacji projektowej z podaniem długości i uzbrojenia w/w rurociągu
Odpowiedź 34.

1. Zakres remontu pomieszczenia zasuw opisany jest w projekcie.

2. Długość przedstawiona na profilu jest poprawna - uwzględniająca granice opracowania przy osadniku wtórnym rys. 03 Osadnik wtórny (obiekt 606c) - przekrój A-A
3. Rurociąg sprężonego powietrza jest przedmiotem zadania
parametry techniczne:

średnica




Ø 610,0x 3,0 mm,

materiał




0H18N9,

długość rurociągu 


51m i 67m.
W załączeniu dodatkowy przedmiar robót.

- załącznik do odpowiedzi Nr 34.

Przedmiar Robót, Branża technologiczna, Tom T – dodatkowy (sieci obiektowe)
Przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.

4. W/w rurociąg jest przedmiotem zadania. 
Zakres robót szczegółowo jest przedstawiony i opisany w dokumentacji:

Projekt wykonawczy Modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych „Zdroje” w Szczecinie – tom T-5, Osadniki wstępne poziome, ob. 109 a, b,.  
Zakres rzeczowy opisuje  przedmiar robót ob. Osadniki wstępne poziome.
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