
Szczecin, 22.02.2017 r.


Odpowiedzi na pytania do zamieszczenia na stronie internetowej
Dotyczy :    Postępowania przetargowego pn. „ Modernizacja OSK Zdroje”
Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji  Spółka z o.o. w  Szczecinie w związku 

z pytaniem dotyczącym  przedmiotowego postępowania wyjaśnia :
Pytanie 35.
1. Sieć cieplna. Czy w zakresie Wykonawcy jest wymiana istniejącego źródła ciepła: dwóch kotłów oraz agregatu ko generacyjnego ?
2. W projekcie wykonawczym instalacji sanitarnych jest zapis dotyczący demontażu istniejących rurociągów sieci cieplnej wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami. Prosimy o informację czy powyższe prace są w zakresie Wykonawcy. Jeśli tak prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy uwzględnić w/w zakres. Prosimy o określenie z jakiego materiału jest wykonana konstrukcja wsporcza.

3. W przedmiarze branży elektrycznej i AKPiA w poz. od 36 do 39 nie podano przekrojów i typów kabli. Prosimy o uzupełnienie w/w zakresu w przedmiarze branży elektrycznej i AKPiA.
4. W poz. 40 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA podano tylko typ studni kablowej – SKR -2, natomiast nie podano dodatkowych informacji czy ma to być typ ciężki, lekki oraz innych danych technicznych umożliwiających wycenę.
5. W projekcie branży elektrycznej i AKPiA podano zestawienie materiałów tylko i wyłącznie dla rozdzielnic i szaf natomiast nie wyspecyfikowano pozostałych materiałów tj. oprawy, gniazda, kable, przewody itp. Prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie.

6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji branży elektrycznej i AKPiA o rysunki obiektów w których mają być zainstalowane gniazda, zestawy gniazd oraz oprawy oświetleniowe.

7. Prosimy o przedstawienie ilości kabli grzewczych, które są wymienione w poz. 48 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA, gdyż brak jest ich policzenia na podstawie dostarczonej dokumentacji branży elektrycznej i AKPiA.

8. Prosimy o przesłanie aktualnego przedmiaru lub aktualizacji projektu branży elektrycznej i AKPiA, gdyż oznaczenia w przedmiarze rozdzielni elektrycznych różnią się od oznaczeń przyjętych na rys. 0E2 „Schemat zasilania. Stan projektowanych”.

9. W poz. 27, 28, 29 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA występują rozdzielnice: dmuchawy, wiaty, wiaty (budynek). Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie, brak schematów oraz kabli zasilających.

10. W poz. 30 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA wymieniono kasetę sterowania lokalnego napędów. Prosimy o podanie uszczegółowienia danych technicznych dla w/w kasety.

11. W poz. 31, 32 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA występują korytka kablowe. Prosimy o wyspecyfikowanie danych technicznych tj. szerokości, wysokości, grubości oraz materiał z jakiego mają one zostać wykonane i w jaki sposób mają być zabezpieczone przed korozją. Brak również projektu w tym zakresie.

12. W poz. 55 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA występują zestawy gniazd remontowych natomiast nie podano żadnych danych technicznych odnośnie wyposażenia w/w zestawów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

13. Prosimy o uzupełnienie listy kablowej określającej typy i przekroje kabli oraz ich długości instalacji elektrycznej i AKPiA, gdyż nie została ona ujęta w projekcie wykonawczym.

14. W poz. 52 przedmiaru branży elektrycznej i AKPiA występują oprawy świetlówkowe, przy czym nie podano mocy źródeł światła oraz innych danych technicznych. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

15. Prosimy o doprecyzowanie, w kilku miejscach dokumentacji przetargowej mowa jest o stali nierdzewnej, w innych miejscach są opisy np. stal nierdzewna DN80 – rury ze stali gat. 1.4301. Wykonawca rozumie, że za każdym razem gdy mowa o stali nierdzewnej Zamawiający oczekuje stali gatunku 1.4301.

16. Prosimy o dopisanie przy mocach napędów słowa „około” lub +/- 20% pozwoli to lepiej dobrać moc napędów, a niejednokrotnie pozwoli Zamawiającemu zastosować bardziej energooszczędne rozwiązania.
Odpowiedź 35. 
1. Dokumentacja projektowa przewiduje jedynie wymianę sieci cieplnej na nową. 

2. Tak, powyższe prace należą do zakresu robót przewidzianych w ramach przedmiotowego postępowania.

Przedmiar robót branży sanitarnej, został uzupełniony o pozycje przedmiarowe dotyczące rozbiórki / demontażu istniejących rurociągów sieci cieplnej wraz z konstrukcją wsporczą i fundamentami.
Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Branża Sanitarna - Tom S 
– dodając dział 8:
Rozbiórka istniejącej sieci cieplnej i niezbędne prace przy przejściach przez powierzchnie utwardzone.

Załącznik Nr1 do odpowiedzi Nr 35:

Przedmiar Robót, Branża sanitarna, Tom S – Dział 8: 
Rozbiórka istniejącej sieci cieplnej i niezbędne prace przy przejściach przez powierzchnie utwardzone.

3. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został uzupełniony w zakresie przekrojów i typów kabli.   
Lista kabli znajduje się w aktualnym zestawieniu materiałów. 
(w załączeniu przedmiar oraz zestawienie materiałów)

Zamawiający zmienia treść przedmiaru robót: 

Branża elektryczna i AKPiA - Tom EA 
– wprowadzając nowy zaktualizowany przedmiar robót 
Branży elektrycznej i AKPiA - Tom EA 

Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35:

Przedmiar Robót, Branża elektryczna i AKPiA - Tom EA

Załącznik Nr3 do odpowiedzi Nr 35:

Aktualizacja zestawienia materiałów – luty 2017.

Zestawienie licencji wraz z przyporządkowaniem do komputerów.
4. Studnia kablowa dwuelementowa z pokrywą lekką.

5. Zamawiający uzupełnił dokumentację o zestawienie materiałów oraz zaktualizował zestawienie szaf. (w załączeniu)

Załącznik Nr4 do odpowiedzi Nr 35:

Aktualizacja zestawienia szaf - luty 2017

6. Dokumentacja została uzupełniona o rysunki nr 5/700E1 do 5/700E19 oraz

700E1 do 700E4. (w załączeniu)

Załącznik Nr5 do odpowiedzi Nr 35:

rysunki nr 5/700E1 do 5/700E1 – 19 szt.

rysunki nr 700E1 do 700E4 – 4 szt.

7. Wymieniona pozycja została uzupełniona w przedmiarze robót branży elektrycznej i AKPiA – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.

Lista kabli grzewczych znajduje się w dołączonym zestawieniu materiałów – Załącznik Nr3 do odpowiedzi Nr 35.
8. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został zaktualizowany – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35. 
Zaktualizowano rysunki 0E2, 2E2, 3E10, 5E4, 5E5, 601E3 (w załączeniu). 
Wyjaśnienie oznaczeń: 
w przypadku braku miejsca w zabudowie istniejącej rozdzielnicy RSx, zaprojektowano dodatkowe pole o symbolu RSx.1

Załącznik Nr6 do odpowiedzi Nr 35:

Zaktualizowane rysunki 0E2, 2E2, 3E10, 5E4, 5E5, 601E3 – 6 szt.

9. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został zaktualizowany – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35. 

Dokumentacja została uzupełniona o rysunki nr: 5/700E1 do 5/700E19 oraz 700E1 do 700E4 – Załącznik Nr5 do odpowiedzi Nr 35.

Rozdzielnice wiaty to obiekty nr 700 i 701. 
Szafa dmuchawy D3-D w dostawie z napędem – zgodnie ze specyfikacją branży technologicznej.

10. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został zaktualizowany – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.

Specyfikacja kaset sterowania lokalnego w aktualnym zestawieniu szaf – Załącznik Nr4 do odpowiedzi Nr 35.
11. Wymienione pozycje zostały uzupełnione w przedmiarze robót branży elektrycznej i AKPiA– Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.  
Specyfikacja w aktualnym zestawieniu materiałów – Załącznik Nr3 do odpowiedzi Nr 35.

12. Usunięto z przedmiaru robót branży elektrycznej i AKPiA zestawy gniazd   remontowych. W zamian dodano gniazda 400V. 
– Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.
13. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został zaktualizowany o wymienione pozycje – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.

Lista kablowa w aktualnym zestawieniu materiałów – Załącznik Nr3 do odpowiedzi Nr 35.

14. Przedmiar robót branży elektrycznej i AKPiA został zaktualizowany o   wymienione   pozycje – Załącznik Nr2 do odpowiedzi Nr 35.

Uzupełnienie dokumentacji w aktualnym zestawieniu materiałów – Załącznik Nr3 do odpowiedzi Nr 35.

14. Tak, gdy mowa o stali nierdzewnej. Zamawiający generalnie oczekuje stali gatunku 1.4301, chyba że dokumentacja projektowa lub STWiORB stanowią inaczej.

15. Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędów o mocy +/- 10% z następującą uwagą: 

„Dopuszcza się zastosowanie urządzeń o większej/mniejszej mocy niż wskazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem dostosowania przekroju kabli oraz zabezpieczeń elektrycznych do zwiększonej/zmniejszonej mocy urządzenia. Zabezpieczenia elektryczne powinny być dostosowane do wytycznych i zaleceń producenta. Ewentualne koszty związane z przeprojektowaniem instalacji elektrycznej pokrywa Wykonawca. O powyższą akceptację należy zwrócić się do projektanta.”
Zamawiający zmienia treść opisu technicznego: 

Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna - Tom EA 

– wprowadzając nowy zaktualizowany opis techniczny

Projekt Wykonawczy - Branż elektryczna - Tom EA 

Załącznik Nr7 do odpowiedzi Nr 35:

Projekt Wykonawczy - Branża elektryczna - Tom EA – Opis techniczny
Jednocześnie Zamawiający przypomina, że przedmiar robót będący częścią dokumentacji projektowej należy traktować jako element pomocniczy, nie stanowiący podstawy wyceny zamówienia. Podstawą do obliczania ceny ofert jest zakres określony w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych.
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